## IDs para Verificação
id | tipo_nota | referencia_fisica | local_instalacao | trafo | alimentador | v1 | conjunto | v2 | v3 | grp_plan | centro | centro_trab | colaborador | prioridade | grupo_componente | componente | v4 | sintoma | referencia_eletrica | grupo_causa | causa | texto_causa | quantidade | medida | componente_novo | pagina_croqui | qtd_vaos | v5 | executor | latitude | longitude | precisao | imagens_totais | imagens_recebidas | observacoes | recebimento | id_sap | postes | cerne_comprometido | ferragem_completamente_exposta | comprometido_por_fogo_abalroamento | com_equipamento | final_rede_ou_ponto_tracao | risco_terceiros_preservacao_ambiental | desaprumado_30graus | engastamento_areia_barranco | serie_3_ou_mais_postes_deteriorados | parafuso_deteriorado_ausente | uso_mutuo_fora_padrao | data_fabricacao_poste | uf | EMPRESA | REGIAO | CJ_SIT | CJ_SIGLA | CJ_NOME | SE_SIGLA | SE_NOME | CSD | SUPERVISAO | Arquivada | chk_Local_de_instalação | chk_trafo | chk_regra_SAP_MT | chk_regra_SAP_Poda | chk_regra_Coordenada | chk_regra_Poste | chk_regra_Medida | chk_regra_Fotos | chk_regra_Local | chk_regra_MT | chk_regra_BT | chk_duplicada
303404 | DD | R. Miranda, , Ponto Belo | 771BF00008859 |  | PBE01 |  | 56 | FD | PREV | EPB | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Itamira | FE | VG | DDPM-PBE01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,252052 | -40,513649 | 4 | 1 | 1 | Cortar árvores crescendo em baixo da MT e podar árvore acima da MT com acesso ao caminhão | 2026-05-26 07:51 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | PBE | PONTO BELO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
303375 | DD | João Neiva | 763FF00333334 |  | JNE03 |  | 39 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.673834 -40.388005 | DC | IN | DDPM-JNE03-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,673834 | -40,388005 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt, instalar estrutura N1 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.673834 -40.388005 | 2026-05-25 17:13 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 105710 / 159139
303354 | DD | Zona rural | 763CF00397964 |  | JNE03 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.741471 -40.378232 | FE | VG | DDPM-JNE03-Poda | 4 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,741471 | -40,378232 | 999 | 2 | 2 | Corta árvores tocando a rede de MT necessário equipe de poda com tifor necessário desligamento e abaixa os cabos -19.741471 -40.378232 | 2026-05-25 17:13 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 159179
303346 | DD | Zona rural | 763CF00415211 |  | JNE03 |  | 39 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.728872 -40.374617 | DC | IN | DDPM-JNE03-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,728872 | -40,374617 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt, instalar estrutura N1 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.728872 -40.374617 | 2026-05-25 17:13 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 159177
303337 | DD | Linhares | 723FF00003723 |  | CAN01 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.336682,-40.027475 | DC | IN | DDPM-CAN01-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,336688 | -40,027443 | 888 | 1 | 1 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada com isolador danificado, instalar cruzeta de fibra N1 completa, cabo 3x4caa, poste DT 11/300, condutores com emendas impossibilitando atividade em linha viva, necessário desligamento, caminhão acessa -19.336682,-40.027475 | 2026-05-25 16:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303332 | DD | , , Linhares | 723FF00003723 |  | CAN01 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.336300,-40.026866 | DC | IN | DDPM-CAN01-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,3363 | -40,026866 | 888 | 2 | 2 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra N1 completa, cabo 3x4caa, poste DT 10/150, condutores com emendas impossibilitando atividade em linha viva, necessário desligamento, caminhão acessa -19.336300,-40.026866 | 2026-05-25 16:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303312 | DD | Estrada da Pedreira, Parquelandia, Mogi | 130CF00524969 |  | RMAP1305 |  | 56 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 e 3 AP BC 577066 | FE | VG | DDPM-RMAP1305-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,487341 | -46,264915 | 4 | 2 | 2 |  | 2026-05-25 16:16 | None | 9448023 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
303271 | DD | Estrada do Oura. | 155ET00004775 |  | RAMZ1301 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1⁰ 2⁰ além ET-4775 AMZ-1301 - COM TRATOR | FE | VG | DSSU-RAMZ1301-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,630331 | -46,290243 | 999 | 3 | 2 | Nível secundário do 1⁰ e 2⁰ além ET-4775 AMZ-1301 COM TRATOR | 2026-05-25 14:19 | None | 3131615 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 303267 / 303269
303260 | DD | RUA JOSÉ SALLES VILELA | 310CF00303709 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | EM ET60229, IDENTIFICAR ET | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | ARSESP | 0 |  | PLANTÃO | -22,790546 | -45,169446 | 999 | 1 | 1 | INSPEÇÃO ARSESP MAI26 | 2026-05-25 13:35 | None | 9168388 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303256 | DD | Tv. Portugues, Fatima Cidade Jardim, Gu | 715CF00312752 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Derivação da ET314528 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Condutor_MT | 3 | REA | TENS-Tensionar Condutor | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,63674 | -40,511743 | 17 | 11 | 3 | Cabo rede compacta caída da estrutura CE1 encostada na cinta e ramais do BTzero . Risco de acidente | 2026-05-25 13:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303255 | DD | Tv. Portugues, Bela Vista, Guarapari | 715CF00312752 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Própria CF312752 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,635849 | -40,51164 | 11 | 8 | 1 | Instalar placa de identificação , risco de acidente erro de manobra . | 2026-05-25 13:00 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 213508
303253 | DD | R. Dezenove, Fatima Cidade Jardim, Guar | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeira derivação após CF272621 | FE | VG | DDPM-MUQ07-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,635217 | -40,513544 | 11 | 7 | 1 | Podar árvore | 2026-05-25 12:38 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303252 | DD | R. das Rosas, Fatima Cidade Jardim, Gua | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Própria CF272621 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,636196 | -40,513341 | 10 | 6 | 1 | Substituição de estrutura B4 para M4 com CF deteriorada e conexões. | 2026-05-25 12:31 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303251 | EP | R. das Rosas, Fatima Cidade Jardim, Gua | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 35 |  |  | EGR | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | Própria CF272621 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Chaves | 3 | ELP | Subs BR p/ CF 630A - 15kV 1P | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,636179 | -40,513358 | 10 | 5 | 1 | Substituição de CF deteriorada e conexões. | 2026-05-25 12:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303240 | DD | R. Dezoito, Fatima Cidade Jardim, Guara | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Segundo vão apos ET270370 ESTF396044 | FE | VG | DDPM-MUQ07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,635028 | -40,514471 | 12 | 4 | 1 | Poda na compacta , jaqueira no segundo vão após ET270370 | 2026-05-25 11:50 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303237 | DD | R. Dezoito, Fatima Cidade Jardim, Guara | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Derivação da ET270370 ESTF396044 | FE | VG | DDPM-MUQ07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,634303 | -40,514929 | 12 | 3 | 1 | Poda no último vão Da derivação da ET270370 | 2026-05-25 11:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303233 | DD | R Jasmim, Fatima Cidade Jardim, Guarapa | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Segundo poste após RL496981 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,639304 | -40,516506 | 11 | 2 | 1 | Substituição de M1 Para B1 . Obs: executar com dois caminhões , muito ângulo . | 2026-05-25 11:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303231 | DD | R Jasmim, São Gabriel, Guarapari | 715RL00496981 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Segundo poste após RL496981 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,639385 | -40,516925 | 13 | 1 | 1 | Substituição de M1 Para B1 . Obs: executar com dois caminhões , muito ângulo . | 2026-05-25 11:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 300531
303225 | DD | AV RUI BARBOSA | 310EP00007035 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 3 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM EP7035, SUBPAR E, 23,M1,EP | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | ARSESP | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | INSPEÇÃO ARSESP MAI26 | 2026-05-25 11:14 | None | 8794529 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
303220 | DD | R. Mantenópolis, São Gabriel, Guarapari | 715CF00313053 |  | MUQ07 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão após CF313053 | FE | VG | DDPM-MUQ07-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,64115 | -40,512587 | 19 | 2 | 1 | Poda de mangueira no primeiro vão após CF313053 | 2026-05-25 11:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303215 | DD | AV. MARECHAL CAMPO, VITÓRIA. | 701CZ00003753 |  | TAB01 |  | 39 | FD | PREV | EVT | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CZ3753 | DC | IN | DDPM-TAB01-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,297177 | -40,317408 | 999 | 1 | 1 | Substituir Cruzeta deteriorada, nível de cima TAB01. | 2026-05-25 10:47 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 607 | ALA | ALTO LAGE | TAB | TABUAZEIRO | CENTRO | DEST-VI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303214 | EP | RUA JOSÉ DE FARIA | 310CF00030084 |  | RGUR1391 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 ANTES CF30297, SUBPOS FERRAGENS EXPOST | DC | IN | DDPM-RGUR1391-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | ARSESP | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,812349 | -45,178735 | 999 | 3 | 3 | INSPEÇÃO ARSESP MAI26, 18,M3(3),N3(3),S46(1),S45(3),3RL | 2026-05-25 10:42 | None | 8954702 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 303217 / 302487
303208 | DD | R. Mantenópolis, Bela Vista, Guarapari | 715BR00002526 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ANOM | Um poste antes da ESTF416128 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Indicador_de_Falta | 1 | OUT | Indicador de Falta - Apontamento | NENHUMA | 0 |  | NENHUM | -20,642995 | -40,514013 | 23 | 8 | 2 | CF não cadastrada, um poste antes da ESTF416128 | 2026-05-25 10:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303207 | DD | R. Mantenópolis, Bela Vista, Guarapari | 715BR00002526 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Um poste antes da ESTF416128 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,642966 | -40,514028 | 12 | 6 | 1 | Substituição de estrutura M4 nível de cima | 2026-05-25 10:06 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303206 | DD | R. Mantenópolis, Bela Vista, Guarapari | 715BR00002526 |  | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Um poste antes da ESTF416128 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,642997 | -40,514011 | 11 | 6 | 1 | Substituição de estrutura M4 com CF | 2026-05-25 10:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303205 | DD | Av. São Paulo, São Gabriel, Guarapari | 715BR00002526 |  | MUQ07 |  | 55 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | EEST | Primeira derivação a direta após BR252 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Chaves | 3 | OUT | Inst BF - Base Fusível | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,643151 | -40,51499 | 13 | 5 | 2 | Instalar chave fusivel na estrutura B4 para proteção do tronco. ET309469 | 2026-05-25 09:59 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303204 | DD | Av. São Paulo, Bela Vista, Guarapari | 715BR00002526 |  | MUQ07 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeura derivação a direta após BR252 | FE | VG | DDPM-MUQ07-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,643266 | -40,51489 | 14 | 3 | 1 | Podar mangueira na primeira derivação MT a direita após BR2526 | 2026-05-25 09:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303130 | DD | Viana | 702ET000250609 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET25060 ESTF464337 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,455783 | -40,464922 | 3 | 1 | 0 | Limpeza de faixa a partir da ET25060 obs: entrada no terreno da ET25060 | 2026-05-22 16:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303129 | DD | Viana | 704ET000655459 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | PE do ESTF465930 , ET65545 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,432031 | -40,451343 | 16 | 1 | 0 | Poda de coqueiros no PE da ET65545 | 2026-05-22 16:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303128 | DD | Viana | 702CF00002028 |  | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Poste PE do ESTF465930 , ET65545 | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,432555 | -40,451598 | 18 | 2 | 0 | Substituição de estrutura N2 com chave fusivel . Caminhão chega no local. PE da ET65545 | 2026-05-22 16:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303098 | DD | R. Rondônia, Campina Grande, Cariacica | 703RL00259627 |  | CEA06 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo ao trafo 400497 | FE | VG | DESU-CEA06-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,354777 | -40,400508 | 10 | 4 | 2 | Árvore entrelaçada na MT protegida realizar poda em LV carro chega ao local | 2026-05-22 14:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303096 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432482 | -40,450096 | 9 | 4 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada arvore grande jaqueira | 2026-05-22 14:27 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303093 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 8 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432531 | -40,449427 | 6 | 4 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada arvore grande porte | 2026-05-22 14:26 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303092 | EP | R. Artur Victor Breinneisen X R. Odorico | 045BF00026984 |  | RDUT0104 |  | 46 |  |  | GUL | 100 | CONSTR | 3908 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | OLOR | Ver observações | DC | IN | DDPM-RDUT0104-Poste | 10 | ELP | REM-Remover poste | ARSESP | 0 |  | M-PESADA | -23,511608 | -46,181907 | 25 | 6 | 6 | Postes a serem removidos 1, 2, 3 e 4 ANT ET 203648 Poste da ET 203648 +6 postes lado oposto a ET 686133 | 2026-05-22 14:25 | 10000000 | 9394311,9019831,9394328,9287027,316408784,9341118 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 166451 / 303134 / 303123 / 303122 / 303109 / 303052 / 303056 / 302379
303091 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432693 | -40,451661 | 14 | 3 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada mangueira . | 2026-05-22 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303090 | DD | , , Viana | 704ET000249699 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Dois vão antes da BF1869 e ET24970 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,433147 | -40,452126 | 15 | 3 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada Rio. | 2026-05-22 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303089 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,432701 | -40,451565 | 7 | 3 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada mangueira . | 2026-05-22 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303088 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 12 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432612 | -40,450759 | 7 | 4 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada mangueira . | 2026-05-22 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303087 | DD | , , Viana | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poda na derivação ET65545 ESTF465930 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432671 | -40,451287 | 9 | 4 | 0 | Poda de árvores na beira da estrada mangueira . | 2026-05-22 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303081 | DD | , , Viana | 704ET000249699 | ESTF507930 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Um vão depois da BF1869 e ET24970 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 8 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,43306 | -40,453592 | 13 | 2 | 1 | Poda de árvores na beira da estrada Rio. | 2026-05-22 14:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303071 | DD | R. Felipe dos Santos, Jardim Karine, It | 165BF00000091 |  | RITQ1311 |  | 56 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 aquém ET-561818 | FE | VG | DSSU-RITQ1311-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,463923 | -46,38205 | 8 | 2 | 0 |  | 2026-05-22 13:50 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303031 | DD | Parque Ecológico | 165BF00577227 |  | RITQ1312 |  | 56 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 aquém ET-573856 | FE | VG | DSSU-RITQ1312-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,478806 | -46,345529 | 6 | 2 | 2 |  | 2026-05-22 12:02 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
303030 | DD | R. Bolívia, Jardim Americano, Itaquaque | 165BF00539743 |  | RITQ1304 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | 1 ao 5 além RL-539743 | DC | IN | DSSU-RITQ1304-Condutor_MT | 1 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -23,473265 | -46,326931 | 6 | 5 | 5 |  | 2026-05-22 12:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303024 | DD | Parque Ecológico | 165BF00577227 |  | RITQ1312 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | DETE | 2 aquém ET-573856 | DC | IN | DSSU-RITQ1312-Condutor_MT | 1 | OUT | Cabo solto do Isolador | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,47887 | -46,345049 | 4 | 2 | 2 |  | 2026-05-22 12:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303020 | DD | Parque Ecológico | 165BF00577227 |  | RITQ1312 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | DETE | 3 aquém ET-573856 | DC | IN | DSSU-RITQ1312-Condutor_MT | 1 | OUT | Encabeçar MT | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,478785 | -46,345278 | 6 | 1 | 1 |  | 2026-05-22 12:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
303018 | DD | Vila velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Um vão após ET296222 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 11 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,452035 | -40,376713 | 13 | 1 | 0 | Cortar arvore em frente identificador de multa . ET296222 | 2026-05-22 11:52 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 303042
303015 | DD | Estr. Airton Senna, , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Derivação da ET278050 e ESTF49054. | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,454933 | -40,383036 | 15 | 1 | 0 | Derivação rede compacta podar coqueiros, ET278050 | 2026-05-22 11:44 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303014 | DD | Estr. Airton Senna, , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 8 vão após ET69010 ESTF16953 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,454378 | -40,383422 | 12 | 1 | 0 | Podar palmeira 8 vão apos ET69010 e ESTF16953 | 2026-05-22 11:40 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303013 | DD | Estr. Trezentos e Oitenta e Oito, , Vil | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5vao apos ET69010 ESTF16953 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,454028 | -40,384087 | 14 | 1 | 0 | Podar arvores 5 vão apos ET69010 e ESTF16953 | 2026-05-22 11:38 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303012 | DD | Estr. Trezentos e Oitenta e Oito, , Vil | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Um vao apos ET69010 ESTF16953 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,453631 | -40,385005 | 11 | 1 | 0 | Podar arvores um vão apos ET69010 e ESTF16953 | 2026-05-22 11:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303011 | DD | R. Lagoa Jabaete, , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 12 vao apos CF457371 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 14 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,454927 | -40,388829 | 15 | 1 | 0 | Entrando na estrada de terra lado esquerda da rodovia . Cortar várias árvores | 2026-05-22 11:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303006 | DD | , , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 8 vão após CF447371 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,456145 | -40,390619 | 15 | 1 | 0 | Pátio da CTRVV estacionamento. | 2026-05-22 11:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303003 | DD | , , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 vão após CF457371 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,456367 | -40,39076 | 13 | 2 | 0 | No estacionamento CTRVV cortar leucena . Corte de árvores leucena. | 2026-05-22 11:17 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
303002 | DD | , , Vila Velha | 702CF00457371 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 vão após CF457371 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,456656 | -40,391089 | 14 | 2 | 1 | No estacionamento CTRVV cortar leucena . Corte de árvores leucena. | 2026-05-22 11:16 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302998 | DD | ES-388, , Vila Velha | 702CF00011581 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão após CF11581 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-REDUZIDA | -20,456721 | -40,403713 | 12 | 1 | 0 | Podar galhos eucalipto de grande porte | 2026-05-22 11:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302986 | DD | , , Vila Velha | 702CF00010746 |  | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ANOM | Segundo poste após CF10746 | DC | IN | DDPM-XUR03-Indicador_de_Falta | 1 | OUT | Indicador de Falta - Apontamento | NENHUMA | 0 |  | NENHUM | -20,458655 | -40,415818 | 11 | 3 | 1 | Cadastrar BR condições de protecao em campo FF , seguindo cadastro atual é segundo poste a frente da CF10746 | 2026-05-22 10:44 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302984 | DD | , , Vila Velha | 702CF00010746 |  | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ANOM | Primeiro poste a frente N4 referente | DC | IN | DDPM-XUR03-Indicador_de_Falta | 1 | OUT | Indicador de Falta - Apontamento | NENHUMA | 0 |  | NENHUM | -20,458606 | -40,415848 | 13 | 2 | 0 | Cadastrar CF 10746 um poste a frente referente ao cadastro atual . N4 | 2026-05-22 10:39 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302981 | DD | , , Vila Velha | 702CF00277969 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 300mts após ET88369 e ESTF445501 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Poda cerca viva | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,463813 | -40,416325 | 18 | 1 | 0 | Cortar árvores fechando nas fases apos HT. | 2026-05-22 10:24 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302978 | DD | , , Vila Velha | 702CF00277969 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 100mtes após ET88369 e ESTF445501 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Poda cerca viva | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,46491 | -40,415876 | 28 | 1 | 0 | Cortar cerca viva fechando nas fases apos HT. | 2026-05-22 10:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302977 | DD | , , Vila Velha | 702CF00277969 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 100mtes após ET88369 e ESTF445501 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,464982 | -40,415825 | 20 | 1 | 0 | Cortar árvores fechando nas fases apos HT. | 2026-05-22 10:17 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302976 | DD | , , Vila Velha | 702CF00277969 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 100mtes após ET88369 e ESTF445501 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 20 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,465138 | -40,415859 | 23 | 2 | 0 | Cortar 20 eucalipto fechando nas fases apos HT. | 2026-05-22 10:16 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302925 | DD | Barra de São Francisco | 726SZ00000853 |  | TBA02 |  | 39 | FD | PREV | EBS | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | A frente da SZ | DC | IN | DDPM-TBA02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,636419 | -40,862897 | 4 | 2 | 2 | Substituir estrutura n4 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x4CAA, sem acesso | 2026-05-22 07:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | TBA | TRÊS BARRAS | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 92569 / 154876
302904 | DD | , , Vila Velha | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 vão antes da ESTF476036 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432279 | -40,435448 | 6 | 1 | 0 | Cortar arvores bora rio . Obs: procurar sro Neneu ou João Falcin 27999357255 | 2026-05-21 16:45 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 302893 / 302901
302903 | DD | , , Vila Velha | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 vão antes da ESTF476036 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432388 | -40,435568 | 7 | 1 | 0 | Cortar arvores bora rio . Obs: procurar sro Neneu ou João Falcin 27999357255. Desligar urgente | 2026-05-21 16:45 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 302893 / 302901
302894 | DD | , , Vila Velha | 702BR00000378 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 vão antes da ESTF476036 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,432127 | -40,435373 | 8 | 1 | 0 | Cortar arvores bora rio . Obs: procurar sro Neneu ou João Falcin 27999357255 | 2026-05-21 16:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 302893
302842 | DD | Estrada principal Formate Viana | 704CZ00313281 |  | VIA06 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 203706 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Poste da BF 244130 | DC | IN | DDPM-VIA06-Cruzeta | 1 | SUC | HT-Cruzeta HT | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,347196 | -40,492294 | 3 | 5 | 5 | Substituir estrutura HT (podre) rede MT cabo nu 3x04 CAA circuito trifásico CZ 313281, necessário desligamento para troca cruzeta, em frente entrada SÍTIO JAMBAÚ | 2026-05-21 15:40 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | VIA | VIANA | CENTRO | DESU-CR | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 82672 / 252241
302834 | DD | Estrada principal Formate Viana | 704ET000319109 | ESTF400769 | VIA03 |  | 41 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 203706 | 2 | D-POSTE | BF | SINTOMA | QUCC | Poste da BR 1340 | DC | IN | DDPM-VIA03-Chaves | 2 | SUC | Subs Elo Fusível | CARNCHEGA | 0 |  | PLANTÃO | -20,345847 | -40,478883 | 4 | 4 | 4 | Substituir 2 elos fusível queimados fase A BR 1340 | 2026-05-21 15:40 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | VIA | VIANA | CENTRO | DESU-CR | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 276310
302800 | DD | RODOVIA DOUTOR MANOEL HIPOLITO REGO | 195RL00610954 |  | RMAS1304 |  | 56 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 6708 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 7/8 ALÉM RL 610955 | FE | VG | DSSL-RMAS1304-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 1 | 1 |  | 2026-05-21 11:43 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 227 | MAS | MASSAGUACU | MAS | MASSAGUACU | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302690 | EP | , , Viana | 704ET000290719 | ESTF016693 | XUR03 |  | 46 |  |  | EVI | 5000 | ENTPLANC | 204565 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Um após ESTF016693 e ET29071 | DC | IN | DDPM-XUR03-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | M-PESADA | -20,426345 | -40,481723 | 11 | 4 | 0 | Substituição de poste com estrutura podre N4 . Poste quebrado topo e altura do neutro. | 2026-05-20 14:15 | None | 11771667 | False | False | True | False | True | True | False | False | False | False | False | 1998-05-20 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302686 | DD | , , Viana | 704BR00002217 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Penúltimo vão do A BF2217 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,426606 | -40,481676 | 11 | 2 | 0 | Poda uma entrada antes da padaria BUGGer | 2026-05-20 14:01 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302684 | DD | R. Erwin Balle, Jucu, Viana | 704BR00002217 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Penúltimo vão do A BF2217 | DC | IN | DDPM-XUR03-Condutor_MT | 1 | OUT | Cabo solto do Isolador | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,427478 | -40,481179 | 18 | 3 | 0 | Em frente bolos caseiro Bugger .poste dentro do terreno da padaria . Fio de amarração solto quase fechando na Cruzeta. | 2026-05-20 13:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302683 | DD | R. Erwin Balle, Jucu, Viana | 704BR00002217 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Penúltimo vão do A BF2217 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,427625 | -40,481123 | 11 | 2 | 0 | Em frente bolos caseiro Bugger | 2026-05-20 13:55 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302682 | DD | R. Erwin Balle, Jucu, Viana | 704BR00002217 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Penúltimo vão do A BF2217 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,42786 | -40,481079 | 14 | 1 | 1 | Em frente bolos caseiro Bugger | 2026-05-20 13:54 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302617 | EP | jacarandá | 768CF00430654 |  | ITM02 |  | 35 |  |  | EMT | 5600 | ENTPLANS | 204995 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | FALT | 21060888 40861138 | DC | IN | DESG-ITM02-Chaves | 1 | ELP | RD11ES-Inst CF 630A RDA - 15kV 1P | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -21,0417 | -40,822967 | 3 | 6 | 2 | instalar chave faca para desligamento | 2026-05-20 08:40 | None | 2106088840861138 | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | 2011-02-07 | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302610 | EP | R. José Sartório, Alto Lagoa Funda, Mar | 768CF00000217 |  | ITM03 |  | 46 |  |  | EMT | 5600 | ENTPLANS | 204995 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | enfrente a clínica Nexus ET42213 | DC | IN | DESG-ITM03-Poste | 1 | ELP | RD82ES-Inst Poste Concreto DT 11/300 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -21,053705 | -40,832328 | 1 | 5 | 5 | poste com ferragens exposta e exposta concreto solto | 2026-05-20 07:39 | None | 21,05362840,832325 | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | 2011-02-07 | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | 278975
302608 | EP | Av. Atlântica, Xodó, Marataízes ET 37028 | 768CF00000244 |  | ITM03 |  | 46 |  |  | EMT | 5600 | ENTPLANS | 204995 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | poste esta enfrente ao club clube Strfft | DC | IN | DESG-ITM03-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | M-PESADA | -21,056895 | -40,833217 | 1 | 5 | 5 | poste com ferragens exposta caindo pedaço de concreto | 2026-05-20 07:30 | None | 21,05690040,833215 | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | 2011-12-12 | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | 278975
302564 | DD | Rural de GUAÇUI | 744CF00567993 | ESTF999999 | GUI05 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 467993 | FE | VG | DDPM-GUI05-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,657091 | -41,747656 | 10 | 2 | 2 | Corte de Eucalipto de pequeno porte no circuito da CF 467993 do GUI05, equipe de plantão vai no local, rural de GUAÇUI, no segundo e terceiro vão afrente da CF 467993 sentido carga,na beira da estrada. | 2026-05-19 17:11 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302558 | DD | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.172266 -40.860169 | FE | VG | DDPM-SMJ03-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -20,172266 | -40,860169 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.172266 -40.860169 | 2026-05-19 16:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302555 | DD | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.168898 -40.859983 | FE | VG | DDPM-SMJ03-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -20,168898 | -40,859983 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.168898 -40.859983 | 2026-05-19 16:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302554 | DD | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.167807 -40.859509 | FE | VG | DDPM-SMJ03-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -20,167807 | -40,859509 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.167807 -40.859509 | 2026-05-19 16:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302551 | DD | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.171589 -40.860187 | FE | VG | DDPM-SMJ03-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -20,171589 | -40,860187 | 999 | 2 | 2 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.171589 -40.860187 | 2026-05-19 16:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302550 | EP | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 46 |  |  | ESA | 5200 | ENTPLANN | 204609 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | -20.166892 -40.859095 | DC | IN | DDPM-SMJ03-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,166892 | -40,859095 | 999 | 5 | 5 | Substituir poste 10/150dt, instalar poste 12/300fibra, instalar estrutura N4 caminhão não vai ao local necessário desligamento -20.166892 -40.859095 | 2026-05-19 16:56 | None | 12733817 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302549 | DD | Zona rural | 761BF00000445 |  | SMJ03 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.171888 -40.860187 | FE | VG | DDPM-SMJ03-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -20,171888 | -40,860187 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.171888 -40.860187 | 2026-05-19 16:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302517 | DD | ES-476, , Viana | 704BR00000371 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | primeiro transformador do bloco 371 | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,453536 | -40,491921 | 10 | 2 | 2 | Substituição de estrutura N2 e chave fusivel atende bomba cesan | 2026-05-19 14:36 | None |  | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | 2011-05-14 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302516 | DD | ES-476, , Viana | 704BR00000371 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | primeiro transformador do bloco 371 | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,453528 | -40,491929 | 9 | 1 | 0 | Substituição de estrutura N2 e chave fusivel atende bomba cesan | 2026-05-19 14:35 | 10000000 |  | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | 2011-05-14 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302514 | DD | , , Viana | 704BR00000371 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | primeiro transformador do bloco 371 | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,453519 | -40,491919 | 11 | 1 | 0 | Substituição de estrutura N2 atende bomba cesan | 2026-05-19 14:35 | 10000000 |  | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | 2011-05-14 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302512 | DD | , , Viana | 704BR00457334 |  | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | post | SINTOMA | DESP | Terceiro poste apos derivação da BR371 | DC | IN | DDPM-XUR03-Poste | 1 | REA | Aprumar poste de MT | PROTHEUS | 0 |  | M-PESADA | -20,458727 | -40,487455 | 12 | 2 | 0 | Reaprumar poste causando curto da fase lateral no poste da telefonia . Primworo vão .concretar base . | 2026-05-19 14:30 | None | 12030429 | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | 2011-05-14 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302511 | DD | ES-476, , Viana | 704BR00000371 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Um poste antes do primeiro transformador | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,453713 | -40,490594 | 11 | 4 | 4 | Substituição de estrutura e retencionameto da MT fora dos padrões | 2026-05-19 14:30 | None |  | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | 2011-05-14 | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302452 | DD | ESTRADA DO BOM RETIRO | 175CF00001915 |  | RPTE1307 |  | 56 | FD | PREV | SJC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 AN ET-651 | FE | VG | DDPM-RPTE1307-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,206878 | -45,758372 | 10 | 2 | 2 | PODA PRIMÁRIA XLPE | 2026-05-19 10:29 | None | 306461497 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 318 | PTE | PARQUE TECNOLOGICO | PTE | PARQUE TECNOLÓGICO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC SEDE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302364 | DD | Mucurici | 734CF00438020 |  | PBE02 |  | 39 | FD | PREV | EMC | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUCC | Seguir lat -18.00622 long -40.49332 | DC | IN | DDPM-PBE02-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,00622 | -40,49332 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura n1 queimada, isolador dando passagem, sem acesso primeira estrutura a frente da CF 438020. | 2026-05-18 19:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | PBE | PONTO BELO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 234009
302277 | EP | R. Castelo Branco, 179-105-Praia da Cost | 702BF00010963 |  | VVE06 |  | 46 |  |  | EVV | 5000 | ENTPLANC | 10205754 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | 1 Poste ao lado da CZ 5269 | DC | IN | DESU-VVE06-Poste | 1 | ELP | RD88ES-Inst Poste Fibra Sec 12/300 | INTERNO | 0 |  | M-PESADA | -20,334737 | -40,281584 | 999 | 2 | 2 | Substituir poste de Fibra Sec 12/300 deteriorado, próximo ao ED. Costa Vitória. | 2026-05-18 09:14 | None | 392299416 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False |  | ES | 380 | CENTRO | 623 | PRA | PRAIA | VVE | VILA VELHA | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302261 | EP | São Mateus | 728RL00345485 |  | GUR08 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 10205947 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | -19.06519, -39.72687 | DC | IN | DDPM-GUR08-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | PROTHEUS | 0 |  | M-PESADA | -19,06519 | -39,72687 | 999 | 3 | 3 | Substituir poste Dt com trincas e ferragens expostas, instalar poste circular de fibra 12/300, estrutura primária N1 completa, cabo 3x1/0caa, estrutura secundária 1xS1 não possui neutro. Área de orla marítima, sem acesso a caminhão. Seguir coordenada -19.06519, -39.72687. Necessário desligamento. | 2026-05-17 20:37 | None | ID_PEND_10019815 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302253 | EP | Av. Francisco Xavier Correa, Jardim Fat | 045CF00511904 | ESTF000001 | RDUT0115 |  | 46 |  |  | GUL | 100 | CONSTR | 6689 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | No poste da CF-511904 | DC | IN | DSSG-RDUT0115-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,424212 | -46,408006 | 888 | 2 | 2 | Poste 25, b2 3x336 pre 1, pre 3, conjunto de cf. | 2026-05-17 14:21 | None | 11579038 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | 239800
302213 | EP | Av. José Rangel Filho, Jardim Pte. Alta | 045RL00268883 |  | RDUT0104 |  | 46 |  |  | GUL | 100 | CONSTR | 6689 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | 2 aquem ET-200364 | DC | IN | DSSG-RDUT0104-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,405313 | -46,414738 | 4 | 2 | 2 | Poste 18, m3 3x1/0, 2xS45, 1xS43 8 ramais. | 2026-05-16 14:37 | None | 11579038 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302202 | DD | R. Dona Catharina Maria de Jesus, Bonsu | 045RT00514506 |  | RDUT0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6689 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 10 e 11 a ET-524442 | FE | VG | DSSG-RDUT0104-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,419543 | -46,408251 | 4 | 2 | 2 | Poda 10 e 11 alem ET-524442 no poste passa 3 circuitos. | 2026-05-16 14:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302190 | DD | , , Vila Velha | 702BF00013609 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Último transformador da BF13609 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,499295 | -40,396712 | 12 | 1 | 1 | Árvores | 2026-05-15 16:43 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302189 | DD | , , Vila Velha | 702BF00013609 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Quarto vão após BF13609 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,499188 | -40,397921 | 17 | 1 | 0 | Árvores | 2026-05-15 16:41 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302188 | DD | , , Vila Velha | 702BF00013609 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão apos 13609 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Poda cerca viva | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,499339 | -40,398411 | 23 | 3 | 1 | Cerca viva a partir do segundo vão apos bloco 13609 | 2026-05-15 16:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302187 | DD | , , Vila Velha | 702BF00013609 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão apos 13609 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Poda cerca viva | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,499345 | -40,398498 | 12 | 3 | 1 | Cerca viva a partir do segundo vão apos bloco 13609 | 2026-05-15 16:38 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302184 | DD | , , Vila Velha | 702BF00013609 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão apos 13609 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,499424 | -40,39868 | 11 | 3 | 1 | Palha de coqueiro queimamdo | 2026-05-15 16:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302165 | DD | Zona rural | 714BR00008856 |  | JNE04 |  | 56 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.706117 -40.336304 | FE | VG | DDPM-JNE04-Poda | 20 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -19,706117 | -40,336304 | 999 | 2 | 2 | Corta árvores próx a rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.706117 -40.336304 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 160263
302164 | DD | R. Leocádio Carlesso, , Aracruz | 714BF00001614 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.677367 -40.259628 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,67737 | -40,259628 | 10 | 2 | 2 | Substituir estrutura M1 poste 11/300c, instalar estrutura B1 acesso ao caminhão de linha viva necessário desligamento devido ao caboser 4ca, -19.677367 -40.259628 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 160576
302162 | DD | Ribeirão do meio | 714BR00008853 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.705687 -40.353441 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,705687 | -40,353441 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura N1 e N2 poste 10/150dt, instalar estrutura N1 e N3, substituir 3 chaves caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.705687 -40.353441 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302161 | DD | Aracruz | 714BR00008856 |  | JNE04 |  | 56 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.706066 -40.335786 | FE | VG | DDPM-JNE04-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -19,706066 | -40,335786 | 999 | 1 | 1 | Corta árvores próx a rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.706066 -40.335786 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 160263
302159 | DD | Ribeirão do meio | 714BR00008853 |  | JNE04 |  | 56 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.706223 -40.337442 | FE | VG | DDPM-JNE04-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -19,706223 | -40,337442 | 999 | 2 | 2 | Corta árvores próx a rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.706223 -40.337442 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302156 | DD | Ribeirão do meio | 714BR00008856 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.706202 -40.338667 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,706202 | -40,338667 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt, instalar estrutura N1 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.706202 -40.338667 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 160274
302154 | DD | Ribeirão do meio | 714BR00000885 |  | JNE04 |  | 56 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.705823 -40.341994 | FE | VG | DDPM-JNE04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -19,705823 | -40,341994 | 999 | 1 | 1 | Poda árvore tocando a rede de MT acesso ao caminhão de linha viva -19.705823 -40.341994 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302151 | DD | Ribeirão do meio | 714BR00008853 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.706171 -40.342927 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,706171 | -40,342927 | 999 | 4 | 4 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt U3 instalar estrutura N1 acesso ao caminhão necessário desligamento ( possui telhado em torno do poste) -19.706171 -40.342927 | 2026-05-15 15:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 160264 / 160241
302146 | EP | Ribeirão do meio | 714BR00000885 |  | JNE04 |  | 46 |  |  | EAR | 5200 | ENTPLANN | 204609 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -19.706915 -40.346562 | DC | IN | DDPM-JNE04-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,706915 | -40,346562 | 999 | 4 | 4 | Substituir poste 11/300dt, instalar poste 12/300fibra, instalar estrutura N1, caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.706915 -40.346562 | 2026-05-15 15:57 | None | ID_PEND_10019816 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302133 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poste da derivação para BF579 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,492657 | -40,411373 | 12 | 1 | 1 | Poste derivação para BF monofasica 579 podar duas castanheira | 2026-05-15 15:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302132 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poste da derivação para BF579 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,492607 | -40,411577 | 12 | 1 | 0 | Poste derivação para BF monofasica 579 | 2026-05-15 15:20 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302131 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 10 vão após BR472998 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,492225 | -40,41157 | 10 | 2 | 0 | Árvores na beira da estrada . | 2026-05-15 15:16 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302130 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 vão após BR472998 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,490205 | -40,412469 | 10 | 2 | 0 | Árvores na beira da estrada . | 2026-05-15 15:15 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302129 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 vão após BR472998 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,489975 | -40,412697 | 9 | 2 | 0 | Árvores na beira da estrada . | 2026-05-15 15:13 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302128 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão após BR472998 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,490222 | -40,413618 | 20 | 2 | 0 | Arvore apos BR ficus . | 2026-05-15 15:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302127 | DD | , , Vila Velha | 702BR00472998 |  | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Própria BR472998 | DC | IN | DDPM-XUR03-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,490445 | -40,413926 | 11 | 1 | 1 | Instalar placa de identificação na BR472998 | 2026-05-15 15:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302126 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000511 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Primwor transformador do bloco . | DC | IN | DDPM-XUR03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,512398 | -40,404634 | 2 | 1 | 1 | Substituição de estrutura N2 . | 2026-05-15 15:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302124 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000511 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vao apos BF511 eucalipto | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 30 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,512909 | -40,404602 | 11 | 1 | 0 | Cortar variso eucalipto fácil acesso | 2026-05-15 14:43 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302119 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BR5982 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,501693 | -40,400151 | 16 | 5 | 1 | Ao lado do Residencial Stelzer | 2026-05-15 13:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302118 | DD | Estr. p/ Córrego Sete, , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BR5982 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,502246 | -40,400265 | 10 | 4 | 1 | Dentro do Residencial Stelzer | 2026-05-15 13:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302117 | DD | Estr. p/ Córrego Sete, , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão apos BR5982 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,503819 | -40,399443 | 11 | 4 | 0 | Limpeza de faixa 100mts . | 2026-05-15 13:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302116 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | 4 vão antes da BF5799 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 7 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,503713 | -40,398651 | 11 | 4 | 0 | Lucena equipe poda . | 2026-05-15 13:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302115 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Um vao antes da BF5799 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 7 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,504075 | -40,397798 | 6 | 5 | 0 | Podar com caminhão. | 2026-05-15 13:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302114 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeira derivação antes oESTF496963 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 7 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,504795 | -40,397273 | 18 | 4 | 0 | Cortar leucena beira da estrada . | 2026-05-15 13:33 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302113 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeira derivação antes oESTF496963 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 7 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,506015 | -40,397752 | 13 | 4 | 0 | Cortar leucena beira da estrada . | 2026-05-15 13:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
302112 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | DETE | Primeira derivação após ESTF496963 | DC | IN | DDPM-XUR03-Condutor_MT | 1 | SUC | JUM-Jumper | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,506839 | -40,397751 | 12 | 3 | 1 | Substituição de jumper invertido entrada com saida em Chave fusivel . | 2026-05-15 13:28 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
302111 | DD | , , Vila Velha | 702BF00000598 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primwora derivação apos ESTF496963 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 6 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,50683 | -40,397766 | 12 | 2 | 2 | Cortar árvores em rede que atende Fazennda Liberdade do Chury | 2026-05-15 13:25 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302100 | DD | R. Primeiro-Tenente-Aviador Aurélio Viê | 045TD00698052 |  | RVHE0103 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6689 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 e 5 alem ET-519609 | FE | VG | DSSG-RVHE0103-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,493051 | -46,548974 | 4 | 2 | 2 | Poda na rede compacta do 4 e 5 alem ET-519609 | 2026-05-15 11:57 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
302087 | DD | R. de Tulio Giúlio, Jardim Primavera, C | 260RL00595998 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET30099,SUB CRUZ 25,M4(1/0AN)EM ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,091054 | -45,690644 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-15 11:46 | None | 9209762 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 183629
302086 | DD | R. de Tulio Giúlio, Jardim Primavera, C | 260RL05959989 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET31851,SUB CRUZ 15,BANCADA DA ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,090427 | -45,689668 | 4 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-15 11:37 | None | 9102127 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 183630
302071 | DD | R. Comendador João Lopes, Centro | 260BF00151739 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET30023,SUB CRUZ 23,BANCADA DA ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,102749 | -45,705822 | 4 | 3 | 3 | plano de manutenção | 2026-05-15 09:45 | None | 9370038 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 233182
302069 | DD | R. Comendador João Lopes, Centro | 260BF00015173 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET30023, SUB CRUZ 23,M4(1/0AN)EM ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,10275 | -45,705821 | 10 | 3 | 3 | plano de manutenção | 2026-05-15 09:45 | None | 9370038 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 233180
302064 | DD | Av. Cel. Manoel Inocêncio, Centro, Caça | 260CF00537664 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET30030,SUB CRUZ 23,B1(336AN)EM ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,102124 | -45,704569 | 4 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-15 09:01 | None | 8995538 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 198618
302055 | DD | Av. Cel. Manoel Inocêncio, Centro, Caça | 260CF05376649 |  | RCAC1308 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | Em ET525266,SUB P.RAIOS FASES "F" "E" | DC | IN | DDPM-RCAC1308-Para-raios | 2 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,101347 | -45,704686 | 9 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-15 08:24 | None | 9048548 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301958 | DD | R. Salgadinho, Vila Nova Bonsucesso, Gu | 045CF00663230 |  | RDUT0107 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6689 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Aquem BF-27055 | DC | IN | DSSG-RDUT0107-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,413528 | -46,385567 | 3 | 2 | 2 | M1 3x336 aquem BF-27055 | 2026-05-14 13:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 226817 / 201594
301920 | DD | R. Lagoa Seca, Jardim do Triunfo, Guaru | 045TD00551406 |  | RDUT0112 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6689 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 2 aquem ET-538003. | DC | IN | DSSG-RDUT0112-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,414555 | -46,403457 | 4 | 2 | 2 | M3 1x 1/0 para substituir vai ter que trocar 1 vão de cabo 1/0 (30m) está rompendo aquem a m3. | 2026-05-14 11:26 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 226096
301904 | EP | Rod. Campos-Vitória, Barro Branco, Guar | 715CF00012801 |  | XUR05 |  | 35 |  |  | EGR | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | Própria CF12801 | DC | IN | DDPM-XUR05-Chaves | 3 | ELP | RD18ES-Subs BF p/ CF 630A - 15kV 1P | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,548989 | -40,480474 | 14 | 1 | 0 | Substituição da Estrutura N4 e CF muito podre , caos com muita emenda impossibilidade de Linha viva . | 2026-05-14 10:45 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301853 | DD | R. Juiz de Fora, Itaipava, Itapemirim | 710CF00000849 |  | PIU03 |  | 39 | FD | PREV | EIP | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | PE que atende ESTF 387637 | DC | IN | DDPM-PIU03-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | PODER_PUBLICO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,895362 | -40,7762 | 9 | 3 | 2 | Substituição de estrutura M2 com chave fusivel . Chave fusivel porcelana deteriorada, queimando a Cruzeta. | 2026-05-13 16:43 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 301852
301837 | DD | Zona rural | 714CF00001607 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.653959 -40.233466 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | HT-Cruzeta HT | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,653959 | -40,233466 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura HT poste 11/300dt, instalar estrutura HT caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.653959 -40.233466 | 2026-05-13 16:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 161086
301836 | DD | Zona rural | 714CF00001607 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.653426 -40.232913 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,653426 | -40,232913 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt, instalar estrutura N1 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.653426 -40.232913 | 2026-05-13 16:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 135603 / 161067
301834 | DD | Zona rural | 714CF00001607 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.653031 -40.232542 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | HT-Cruzeta HT | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,653031 | -40,232542 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura HT poste 11/300dt, instalar estrutura HT caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.653031 -40.232542 | 2026-05-13 16:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 161062
301827 | DD | Zona rural | 714CF00001607 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.651746 -40.231966 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,651746 | -40,231966 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N4 poste 11/300c, instalar estrutura N4 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.651746 -40.231966 | 2026-05-13 16:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 135615 / 161047
301823 | DD | Corr barra grande | 747FF00431341 | ESTF000001 | IUN01 |  | 39 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 204960 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | No final do trifásico | DC | IN | DESV-IUN01-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,278211 | -41,567543 | 6 | 1 | 0 | Sub de cruzeta podre no tronco do trifásico ponto de entrega da coocaf e serraria ... dependende de desligamento e tencionar os cabos.. | 2026-05-13 16:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301822 | DD | Corr barra grande | 747FF00431341 | ESTF000001 | IUN01 |  | 56 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 204960 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | No final do bloco ..coocaf | FE | VG | DESV-IUN01-Poda | 150 | LIM | Limpeza de faixa | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,278216 | -41,567551 | 4 | 3 | 0 | Limpeza de faixa mais ou menos 150 metros urgente está no tronco do rl | 2026-05-13 16:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301819 | DD | R. Sebastião Ferreira dos Santos, Centr | 165RL00602318 |  | RITQ1301 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na ET-7650 | DC | IN | DSSU-RITQ1301-Cruzeta | 1 | SUC | BE1-Cruzeta BE1 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,475578 | -46,351067 | 10 | 1 | 1 |  | 2026-05-13 16:17 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301820
301815 | DD | Nova venecia | 730BF00290652 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,580347 | -40,431599 | 4 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT | 2026-05-13 16:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301813 | DD | Nova venecia | 730BR00028918 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Lixao | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,655339 | -40,425175 | 4 | 1 | 1 | Cortar árvores crescendo em baixo da MT | 2026-05-13 16:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301810 | DD | Nova Venécia | 730BR00028918 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | A frente da BR | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,654716 | -40,424678 | 4 | 1 | 1 | Limpeza de faixa aproximadamente 200m | 2026-05-13 16:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301808 | DD | Nova venecia | 730BR00028918 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Lixao | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,655919 | -40,425692 | 4 | 1 | 1 | Limpeza de faixa aproximadamente 200m | 2026-05-13 16:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301763 | DD | , Itaím, Guarulhos | 045RL00586882 |  | RBON0118 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6689 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na et- 56650 | DC | IN | DSSG-RBON0118-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,464176 | -46,397902 | 4 | 1 | 1 | b1 3x 336 na et 56650 crítica | 2026-05-13 13:24 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 205 | BON | BONSUCESSO | BON | BONSUCESSO | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 221526
301725 | DD | R. Ponta Grossa, Jardim Luciana, Itaqua | 165CF00541801 |  | RASP1302 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 5493 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | 4, 5 e 6 alem ET-12159 | DC | IN | DSSU-RASP1302-Condutor_MT | 1 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -23,496867 | -46,356617 | 8 | 2 | 2 |  | 2026-05-13 10:51 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 248 | ASP | ALEX SANFORD PETRASOLI | ASP | ALEX SANFORD PETRASOLI | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301724
301720 | DD | R. Prof. João Batista Ortiz Monteiro, V | 260CF00151119 |  | RCAC1304 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET30452,SUB CRUZ 23,BANCADA DA ET4A | DC | IN | DDPM-RCAC1304-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,112414 | -45,710589 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-13 10:38 | None | 8728581 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 182338
301710 | DD | BAIXO GUANDU - COOPERATIVA AGROPECUARIA | 727BF00005727 |  | BGU02 |  | 46 | FD | PREV | EBG | 5200 | DESI | 204853 | 2 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Circuito BF00305727 | DC | IN | DESI-BGU02-Poste | 1 | SUC | RD75ES-Inst Poste Concreto Circ 12/1000 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PESADA | -19,524951 | -41,002772 | 999 | 1 | 1 |  | 2026-05-13 10:03 | None | ID_PEND_10019817 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 433 | BGU | BAIXO GUANDU | BGU | BAIXO GUANDU | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301691 | EP | Lameirão | 715BR00013932 |  | LAM05 |  | 35 |  |  | EGR | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | No poste da BR13932 | DC | IN | DDPM-LAM05-Chaves | 1 | ELP | Subs BR p/ CF 630A - 15kV 1P | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,699609 | -40,532536 | 14 | 1 | 0 | BR13932 não rearma. Substituição urgente . | 2026-05-12 21:41 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301683 | DD | , , Itapemirim | 710RL00398822 | ESTF999999 | PAI03 |  | 56 | FD | PREV | EIP | 5600 | DESG | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | BF 3130 | FE | VG | DDPM-PAI03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,982206 | -40,911994 | 10 | 2 | 2 | Podas de galhos de árvore no circuito do RL 398832 do PAI03, equipe de plantão vai no local, rural de Itapemirim, no vão ao lado da BF 3130 antiga rede da 34,5, na beira do asfalto, passar pela ponte da vila. | 2026-05-12 19:03 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | PAI | PAINEIRAS | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301681 | DD | Nova venecia | 730CF00347634 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,601589 | -40,436218 | 4 | 1 | 1 | Podar árvore próxima da MT com acesso ao caminhão | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301678 | DD | ES-137, , Nova Venécia | 730CF00347634 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PODA-VEIC18M | -18,601171 | -40,436289 | 888 | 2 | 2 | Podar árvore de grande porte acima da MT, com acesso ao caminhão 18m árvore queimando será necessário desligamento da rede | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301677 | DD | Nova Venécia | 730CF00347634 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,600112 | -40,436689 | 4 | 1 | 1 | Cortar árvore crescendo em baixo da MT | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301672 | DD | Nova Venécia | 730RT00005077 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.51802 long -40.42629 | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,51802 | -40,42629 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore crescendo em baixo da MT Seguir lat -18.51802 long -40.42629 | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301672
301666 | DD | Nova Venécia | 730CF00347634 |  | NVE07 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NVE07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,601075 | -40,436396 | 5 | 1 | 1 | Podar árvore próxima da MT com acesso ao caminhão | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301664 | DD | Nova Venécia | 730CF00245742 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | A frente da CF | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,522153 | -40,43767 | 5 | 2 | 2 | Substituir estrutura n1 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x4CAA, com acesso ao caminhão | 2026-05-12 18:48 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 176860
301657 | DD | Estrada do Guaio | 160CF00000184 | ESTF000002 | RCBR1302 |  | 39 | FD | PREV | POA | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 7º poste aquém ET-860 -CBR -1302 | DC | IN | DSSU-RCBR1302-Cruzeta | 2 | SUC | M2-Cruzeta M2 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,562336 | -46,350124 | 999 | 1 | 1 | 7º poste aquém ET-860 - Cruzeta podre | 2026-05-12 16:29 | 10000000 | 3111039 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 264704
301653 | DD | Rua Vasco Alves de Oliveira,D.Joao batis | 702RL00348557 |  | GLO06 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 poste a direita tf 467109 | DC | IN | DESU-GLO06-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,337118 | -40,320332 | 10 | 3 | 3 | Estrutura BE2 podre, substituir por outra BE2. Carro chega ao local, executar em LV. Necessário demarcar área com cones logo cedo ou noite anterior ao serviço. | 2026-05-12 15:23 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 623 | PRA | PRAIA | GLO | GLÓRIA | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 239115
301652 | EP | RUA LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | 175RL00672094 |  | RSLZ1301 |  | 35 |  |  | SJC | 1000 | CONSTR | 5586 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | EM BR-2115 | DC | IN | DDPM-RSLZ1301-Chaves | 3 | ELP | RD32BD-INST CF CH SECC MT 15 kV 630 A | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,210473 | -45,8415 | 10 | 3 | 3 | SUBSTITUIR BR POR CF NO LOCAL ESTÁ COM LÂMINA CONTATOS E CONEXÕES QUEIMADAS INSTALAR CF NO 1 POSTE AP BR-2115 | 2026-05-12 15:23 | None | 8992565 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 355 | SLZ | SANTA LUZIA | SLZ | SANTA LUZIA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC SEDE | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301652
301649 | DD | Av. Getúlio Vargas | 130RL00635164 |  | RMAP1303 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 2 ANT ET 382 B4(A3X336) | DC | IN | DDPM-RMAP1303-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,473506 | -46,257964 | 4 | 2 | 2 |  | 2026-05-12 15:22 | None | 9189345 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301649
301648 | DD | Av Jerônimo Monteiro, bairro garoto, v v | 702RL00386656 |  | GLO06 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1' vão Esq BC 2459 | DC | IN | DESU-GLO06-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,337475 | -40,315557 | 4 | 4 | 4 | Cruzeta M-3 podre, substituir por outra M3, carro chega ao local, executar em LV. | 2026-05-12 14:52 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 623 | PRA | PRAIA | GLO | GLÓRIA | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301648
301646 | DD | Itaguaçu | 721CF00319091 |  | ITR05 |  | 39 | FD | PREV | ETA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.777545 -40.85273 | DC | IN | DDPM-ITR05-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,777545 | -40,85273 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura N4 | 2026-05-12 14:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301646
301644 | DD | Itaguaçu | 721CF00319091 |  | ITR05 |  | 55 | FD | PREV | ETA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | -19.778137 -40.850451 | DC | IN | DDPM-ITR05-Chaves | 1 | OUT | Inst BF - Base Fusível | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,778137 | -40,850451 | 999 | 1 | 1 | Instalar chave fusível -19.778137 -40.850451 | 2026-05-12 14:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301644
301643 | DD | Itaguaçu | 721CF00319091 |  | ITR05 |  | 39 | FD | PREV | ETA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.778404 -40.848275 | DC | IN | DDPM-ITR05-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,778404 | -40,848275 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura N2 por estrutura N3 -19.778404 -40.848275 | 2026-05-12 14:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301643
301642 | DD | Itaguaçu | 721CF00319091 |  | ITR05 |  | 39 | FD | PREV | ETA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.777883 -40.850368 | DC | IN | DDPM-ITR05-Cruzeta | 1 | SUC | TE-Cruzeta TE | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,777883 | -40,850368 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura TE, instalar 3 chaves fusível religadora necessário desligamento -19.777883 -40.850368 | 2026-05-12 14:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301642
301638 | DD | Sao José, Santa Mônica | 702CF00335975 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeor poste após CF335975 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,617203 | -40,462291 | 18 | 2 | 2 | Cortar arvores e retirar cipó no poste de esquina MT | 2026-05-12 14:16 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301628 | DD | R. Arujá, , Mogi das Cruzes | 130CF00002539 |  | RMAP1303 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 11849 PADR. ET4A | DC | IN | DDPM-RMAP1303-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,467291 | -46,254447 | 13 | 3 | 3 |  | 2026-05-12 14:13 | None | 9242641 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301626 | DD | R. Descalvado | 130RL00635164 |  | RMAP1303 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 9276 PADR ET4A | DC | IN | DDPM-RMAP1303-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,473366 | -46,255785 | 10 | 3 | 3 |  | 2026-05-12 14:13 | None | 9295734 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301626
301624 | DD | Av. Getúlio Vargas | 130RL00635164 |  | RMAP1303 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 4 AP ET 8586 M2(A3X336) | DC | IN | DDPM-RMAP1303-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,474428 | -46,254942 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-05-12 14:13 | None | 8655216 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301624
301623 | DD | Av. Pres. Getúlio Vargas, , Mogi das Cr | 130RL00504333 |  | RMAP1303 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 ANT CF 526498 M4(A3X336) | DC | IN | DDPM-RMAP1303-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,469191 | -46,250382 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-05-12 14:13 | None | 9295844 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301623
301549 | DD | Estr. Municipal Pascoal Presto, Rio Aba | 045CF00501856 |  | RBON0123 |  | 63 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AQUE | Na cf 501856 | DC | IN | DSSG-RBON0123-Inspeção_de_Rede | 2 | INV | Inspeção Urbana | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,454579 | -46,384545 | 4 | 3 | 3 | Aquecimento de 140° superior fase D, na mulfla parafuso do kl e a mulfla fase F. | 2026-05-12 12:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 205 | BON | BONSUCESSO | BON | BONSUCESSO | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301544 | DD | Rod. Dr. Edmir Viana Moura, Vila Galvão | 260RL00609629 |  | RCAC1303 |  | 56 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 antes ET30428 ao 2 após CF15079 | FE | VG | DDPM-RCAC1303-Poda | 13 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,123905 | -45,739294 | 10 | 4 | 4 | exec poda 13 árvores | 2026-05-12 11:35 | 10000000 | 9510657 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301523 | DD | R. Mal. Rondon, São Luiz Gonzaga, Cacho | 708BF00000001 |  | CIT10 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 000000001 | FE | VG | DESC-CIT10-Poda | 8 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,851545 | -41,095262 | 17 | 1 | 1 | Poda de árvores em frente ao móveis Verona utilizar caminhão com cesto aéreo | 2026-05-12 10:25 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301515 | DD | Av. Mal. Castelo Branco, Vila Paraíso, | 260BR00606810 |  | RCAC1303 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 3 após ET31713,SUB CRUZ 14,M1(1/0AN) | DC | IN | DDPM-RCAC1303-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,103714 | -45,719391 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-05-12 10:01 | None | 9101313 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301503 | DD | Estrada Tani. | 155BR00000163 | ESTF000003 | RAMZ1301 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1⁰, 2⁰e3⁰ além BF-163 AMZ-1301 | FE | VG | DSSU-RAMZ1301-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,623864 | -46,293818 | 999 | 1 | 1 | 1⁰, 2⁰e3⁰ além BF-163 AMZ-1301 com TRATOR. | 2026-05-12 09:11 | None | 2983220 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301854 / 301856
301490 | DD | Mussi Jorge Antônio - Suzano | 155ET00544488 |  | RAMZ1301 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 e 3 aquém-ET-544488-AMZ-1301 | FE | VG | DSSU-RAMZ1301-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,644144 | -46,317245 | 999 | 3 | 2 | 1e3 aquém-ET-544488-AMZ-1301 - COM TRATOR. | 2026-05-11 16:17 | None | 3142777 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 301488 / 301487
301489 | DD | Estrada do Tani | 155BR00000163 | ESTF000001 | RAMZ1301 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 aquém BF-163 AMZ-1301 | FE | VG | DSSU-RAMZ1301-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,623963 | -46,293812 | 888 | 1 | 1 | 1 aquém BF-163 AMZ-1301 | 2026-05-11 16:16 | None | 2983220 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301854 / 301856
301454 | DD | Estr. do Sol, , Vila Velha | 702BF00000304 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Própria BF304 | DC | IN | DDPM-XUR03-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,489544 | -40,408511 | 18 | 3 | 1 | Instalar placa de identificação BF304 XUR3 | 2026-05-11 12:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301439 | DD | , , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Um vão antes da BR 301247 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 11 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,485567 | -40,444285 | 11 | 1 | 1 | Cortar várias árvores | 2026-05-11 10:20 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301438 | DD | R. Pelicano Construtora, , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 15 vão após CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,485583 | -40,445947 | 22 | 1 | 1 | Podar 3 árvore com galhos na MT compacta. | 2026-05-11 10:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301437 | DD | R. Pelicano Construtora, , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 15 vão após CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,485756 | -40,446162 | 15 | 1 | 0 | Podar árvore com galhos na MT compacta. | 2026-05-11 10:16 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301436 | DD | R. Pelicano Construtora, , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 13 vão após CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,485015 | -40,446922 | 14 | 1 | 0 | Podar mangueira com galhos na MT compacta. | 2026-05-11 10:14 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301435 | DD | R. Pelicano Construtora, , Vila Velha | 702CF00498079 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 13 vão após CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,484977 | -40,447351 | 12 | 1 | 1 | Poda jaqueira grande | 2026-05-11 10:12 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301434 | DD | , , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | AFRO | Décimo vão apos CF498079 | DC | IN | DDPM-XUR03-Isolador | 1 | OUT | Refazer amarração | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,485115 | -40,447985 | 10 | 1 | 0 | Galhos de árvores retirou fase do isolador losangular | 2026-05-11 10:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301433 | DD | , , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Décimo vão apos CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,485056 | -40,448084 | 7 | 1 | 2 | Poda mangueira e cerca viva queimando na rede MT compacta. | 2026-05-11 10:06 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301429 | DD | , , Vila Velha | 702CF00498079 | ESTF000001 | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Segundo vão apos CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,480416 | -40,452034 | 13 | 1 | 0 | Poda mangueira e cerca viva queimando na rede MT compacta. | 2026-05-11 10:01 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301428 | DD | Estr. Airton Senna, , Vila Velha | 702CF00498079 |  | XUR03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão apos CF498079 | FE | VG | DDPM-XUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,479988 | -40,451895 | 19 | 1 | 1 | Poda mangueira e cerca viva queimando na rede MT compacta. | 2026-05-11 09:59 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | XUR | XURI | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301418 | DD | Est. da quinta da divisão | 155ET00008590 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4,8,9 aquém-ET-8590-AMZ-1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,697387 | -46,316856 | 999 | 2 | 2 | 4,8,9 aquém-ET-8590-AMZ-1303 - Primária e secundário com TRATOR. | 2026-05-11 09:08 | None | 3150068 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 255900
301417 | DD | Est. da quinta da divisão | 155ET00008486 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1,2,3 aquém-ET-8486-AMZ-1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,698539 | -46,309068 | 999 | 1 | 1 | 1,2,3 aquém-ET-8486-AMZ-1303 - Primária e secundário com TRATOR. | 2026-05-11 09:00 | None | 3133400 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 301333
301398 | DD | Batata, Alfredo chaves . | 706BF00274346 | ESTF000001 | JAB01 |  | 41 | FD | PREV | EAF | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | BF274346 elo queimado . | DC | IN | DDPM-JAB01-Chaves | 1 | SUC | Subs Elo Fusível | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,565848 | -40,734118 | 20 | 1 | 0 | atrás da mercearia Ardizom e posto de saúde beira do rio | 2026-05-08 20:55 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301382 | EP | Batata, Alfredo chaves . | 706CF00000590 |  | JAB01 |  | 35 |  |  | EAF | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | Própria CF590 | DC | IN | DDPM-JAB01-Chaves | 1 | ELP | RD33ES-Subs CF 630A RDA - 15kV 1P | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,521756 | -40,711744 | 13 | 1 | 0 | CF no paliativo fase B | 2026-05-08 20:55 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301327 | DD | Est. do Pavoeira | 155RL00676730 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1, além RL-676730-AMZ-1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,710912 | -46,31164 | 999 | 1 | 1 | 1, além RL-676730-AMZ-1303 | 2026-05-08 11:35 | None | 350560122 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 271187 / 271186
301326 | DD | Estr. São Caetano do Sul, Parque Pirati | 045CF00501852 |  | RCMB0122 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ao 4 aque et 5925 | FE | VG | DSSG-RCMB0122-Poda | 7 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,441081 | -46,375848 | 3 | 3 | 3 | Pode deixar 4 vão aquem et 5925 várias árvores na rede compacta | 2026-05-08 11:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301325 | DD | Estr. Santa Bárbara do Oeste, Parque Pi | 045CF00501823 |  | RCMB0122 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Aquem bf 1766 | DC | IN | DSSG-RCMB0122-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,448915 | -46,377994 | 4 | 1 | 1 | M3 3x336 superior aproveitar avaliar a b4 inferior se precisar substituir. | 2026-05-08 11:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301309 | DD | Av. José Miguel Ackel, Parque Industria | 045CF00548422 |  | RPME0110 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 e o 3 aquem et 542362 | FE | VG | DSSG-RPME0110-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,446027 | -46,427107 | 4 | 2 | 2 | Fazer poda na rede compacta et 542362 | 2026-05-08 09:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 320 | PME | PIMENTAS | PME | PIMENTAS | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301304 | DD | Av. José Miguel Ackel, Vila Izabel, Gua | 045RL00548422 |  | RPME0110 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 alem et 562604 | FE | VG | DSSG-RPME0110-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,44669 | -46,42665 | 4 | 2 | 2 | 1 alem et 562604 poda mt na c3. | 2026-05-08 09:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 320 | PME | PIMENTAS | PME | PIMENTAS | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301255 | DD | Rural de Brejo Grande do Sul | 710CF00000250 | ESTF999999 | PAI03 |  | 56 | FD | PREV | EIP | 5600 | DESG | 204165 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | ET 73279 | FE | VG | DDPM-PAI03-Poda | 6 | LIM | PBA-Poda de bambu | REINCIDÊNCIA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -21,035367 | -40,940336 | 6 | 3 | 3 | Podas de pé de manga e Bambus no circuito da CF 2050 do PAI03, depende de cesto aéreo, rural de Brejo Grande do Sul, depois da ET 73279,depois de um ponto de entrega desativado, na beira da estrada. | 2026-05-07 17:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | PAI | PAINEIRAS | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301254 | DD | Rod. do Café, A Definir, Nova Venécia | 730RL00002014 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Cf 1802 | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,715985 | -40,410555 | 6 | 2 | 2 | Substituir estrutura n4 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, substituir 03 chaves seccionadoras, referência CF 1802, saída da subestação com acesso ao caminhão | 2026-05-07 17:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301245 | DD | Nova Venécia | 730RL00368376 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.63150 long -40.42932 | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,6315 | -40,42932 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura n2 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, com acesso ao caminhão | 2026-05-07 17:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 176575
301241 | DD | Nova Venécia | 730RL00002014 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat-18.71545 long -40.40930 | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,71545 | -40,4093 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n3 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, com acesso ao caminhão, saída da subestação. | 2026-05-07 17:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301238 | DD | Nova Venécia | 730RL00002014 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat-18.71567 long -40.40918 | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,71567 | -40,40918 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n3 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, com acesso ao caminhão, primeira estrutura na saída da subestação nível de cima Seguir lat-18.71567 long -40.40918 | 2026-05-07 17:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301237 | DD | Nova Venécia | 730CF00354165 |  | NVE07 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.68377 long -40.41251 | DC | IN | DDPM-NVE07-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,68377 | -40,41251 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n2 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, com acesso ao caminhão Seguir lat -18.68377 long -40.41251 | 2026-05-07 17:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 166165
301227 | DD | R. Santiago, Topolândia, São Sebastião | 185CF00560929 |  | RSSC1301 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 5586 | 2 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | AQUE | EM CF-610489 | DC | IN | DDPM-RSSC1301-Condutor_MT | 1 | SUC | CONE-Conexão | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,808879 | -45,411434 | 4 | 4 | 4 | AQ TERMINAL KL DA CHAVE FASE D LADO FONTE 175° SUBSTITUIR JUMPER QUEIMADO | 2026-05-07 16:03 | None | 128169632 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | SSC | SAO SEBASTIAO - CESP | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 252771
301190 | DD | R. Sebastiana Olimpia do Prado, Topolân | 185TD00560933 |  | RSSC1302 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 5586 | 2 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | AQUE | EM CF-537827 | DC | IN | DDPM-RSSC1302-Condutor_MT | 1 | SUC | CONE-Conexão | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,808309 | -45,413911 | 4 | 4 | 4 | AQ TERMINAL KL DA FASE D LADO CARGA 130° | 2026-05-07 15:49 | None | 9324410 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | SSC | SAO SEBASTIAO - CESP | LITORAL | LIT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 252746 / 252753 / 252760
301189 | DD | R. Sebastiana Olimpia do Prado, Topolân | 185CF00594405 |  | RSSC1302 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 5586 | 2 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | AQUE | EM CF-560933 | DC | IN | DDPM-RSSC1302-Condutor_MT | 3 | SUC | CONE-Conexão | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,808307 | -45,413935 | 4 | 3 | 3 | AQ TERMINAL MUFLA DA FASE D LADO FONTE 125° AQ TERMINAL KL FASE E, F LADO CARGA 60° | 2026-05-07 15:42 | None | 302668872 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | SSC | SAO SEBASTIAO - CESP | LITORAL | LIT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 252746 / 252753 / 252760
301177 | DD | ES-060, , Pres. Kennedy | 768RL00269646 | ESTF000001 | ITM04 |  | 39 | FD | PREV | EMT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | DETE | Próprio RL269646 | DC | IN | DDPM-ITM04-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -21,199312 | -40,945749 | 12 | 4 | 1 | Instalar placa de identificação RL269646 esta quebrada faltando número, risco de erro de manobra e acidente | 2026-05-07 14:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301170 | DD | R. Principal, Praia De Maroba, Marataíz | 768CF00322242 | ESTF000001 | ITM04 |  | 39 | FD | PREV | EMT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Própria CF322242 | DC | IN | DDPM-ITM04-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -21,189505 | -40,92777 | 10 | 1 | 1 | Instalar placa de identificação , risco erro de manobra . Ref: em frente ponte de marobá | 2026-05-07 13:55 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301167 | DD | Av. Atlântica, Boa Vista, Marataízes | 768RL00316968 |  | ITM04 |  | 39 | FD | PREV | EMT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Primeiro vão após RL 316968 | DC | IN | DDPM-ITM04-Condutor_MT | 2 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -21,166496 | -40,911341 | 17 | 1 | 1 | Instalar separador em vao longo , em frente lagoa | 2026-05-07 13:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 237641
301160 | DD | Estrada quinta divisão -5050 | 155ET00521876 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 6º e 7º aquém ET-521876 AMZ -1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PESADA | -23,699212 | -46,321138 | 999 | 2 | 2 | 6º e 7ºaquém ET-521876 AMZ -1303 - (poda primária) | 2026-05-07 11:27 | None | 3113470 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 255896 / 255897
301153 | DD | Estrada quinta divisão -5050 | 155ET00521876 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4º e 5º aquém ET-521876 AMZ -1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,699126 | -46,320985 | 999 | 1 | 1 | 4º e 5º aquém ET-521876 AMZ -1303 - (poda primária) | 2026-05-07 10:45 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 255896 / 255897
301123 | DD | São Mateus | 728CF00001051 |  | NAI01 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -18.70640, -40.26380 | DC | IN | DDPM-NAI01-Cruzeta | 1 | SUC | HTE-Cruzeta HTE | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,7064 | -40,2638 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra estrutura HTE completa, cabo 3x336caa, postes DT 11/300, caminhonete acessa, necessário desligamento, seguir coordenada -18.70640, -40.26380 | 2026-05-06 20:51 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 98615
301106 | DD | Rural de Itapemirim X garrafão | 710CF00371102 | ESTF999999 | PAI03 |  | 56 | FD | PREV | EIP | 5600 | DESG | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 79127 | FE | VG | DDPM-PAI03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,988914 | -40,991903 | 4 | 2 | 2 | Podas de galhos de árvore no circuito da CF 371182 do PAI03, equipe de plantão vai no local, rural de Itapemirim X garrafão, ao lado do ponto de entrega da ET 79127,ao lado do curral, onde já tem emendas. | 2026-05-06 18:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | PAI | PAINEIRAS | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301095 | DD | Estr. Quinta divisão, 1550 | 155ET00008590 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 aquém ET-8590 AMZ-1303 | FE | VG | DSSU-RAMZ1303-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,697327 | -46,316766 | 999 | 2 | 2 | 1 aquém ET-8590 AMZ-1303 - Poda | 2026-05-06 17:09 | None | 3150068 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 255900
301045 | DD | R. Dona Catharina Maria de Jesus, Bonsu | 045CF00515706 |  | RDUT0108 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 aquem et 510933 | FE | VG | DSSG-RDUT0108-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,418876 | -46,407179 | 4 | 1 | 1 | Poda na rede compacta. | 2026-05-06 15:22 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
301037 | DD | Av. Dr. Arthur Marcondes de Siqueira, V | 045CF00515706 |  | RDUT0108 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | DETE | 8 alem ep 595229 | DC | IN | DSSG-RDUT0108-Condutor_MT | 1 | SUC | Espaçador Losangular | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,421006 | -46,407057 | 4 | 1 | 1 | Colocar a fase no losangular o mesmo esta quase encostado no poste | 2026-05-06 15:22 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
301022 | DD | Area rural degrego la pitaia | 723BF00003566 |  | LIN16 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 711434 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf3566 | DC | IN | DESL-LIN16-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,281305 | -39,723758 | 999 | 2 | 1 | Dentro da pitaia tem manda equipe fazer levantamentos estruturas e condutores Detelhorado | 2026-05-06 13:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
301005 | DD | R. Áya, 6010 - Suzano | 155ET00509846 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1º aquém ET-509846- AMZ-1302 | FE | VG | DSSU-RAMZ1302-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,608832 | -46,336533 | 999 | 3 | 2 | 1º aquém ET-509846 - AMZ-1302 - Poda de árvore | 2026-05-06 11:23 | None | 3160077 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 301003
300997 | DD | R. Mediterrâneo, Jardim Almeida Prado, | 045CF00564656 |  | RBVI0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 aquem et 549773 | FE | VG | DSSG-RBVI0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,435808 | -46,509144 | 12 | 1 | 1 | Fazer poda no coqueiro. | 2026-05-06 10:51 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 349 | KMA | KIDA MACEDO | BVI | BELA VISTA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300990 | DD | Praça Kasato Maru, Jardim Bela Vista, G | 045CF00564656 |  | RBVI0104 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 5 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na et 203423 | DC | IN | DSSG-RBVI0104-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,436512 | -46,508729 | 3 | 1 | 1 | M3 na et 3x 1/0 verificar 1 e 2 aquem se está partindo o cabo. | 2026-05-06 10:51 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 349 | KMA | KIDA MACEDO | BVI | BELA VISTA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
300988 | DD | Av. Aníbal Martins, Jardim Santa Maria, | 045CF00025593 |  | RBVI0104 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | OMPF | 1 aquem 1 alem et 25593 | DC | IN | DSSG-RBVI0104-Condutor_MT | 2 | SUC | Espaçador Losangular | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,431247 | -46,513082 | 4 | 1 | 1 | Precisa esta recolocando os espaçadores losangular que o vento juntou. | 2026-05-06 10:51 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 349 | KMA | KIDA MACEDO | BVI | BELA VISTA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
300976 | DD | R. A Dois, Portal de Guarapari, Guarapa | 715BR00001410 |  | MUQ04 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Um vão antes da BF333108 | DC | IN | DDPM-MUQ04-Condutor_MT | 3 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,627153 | -40,481665 | 11 | 1 | 0 | Ponto de reincidência de pipa. | 2026-05-06 10:24 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 300975
300897 | DD | R. Emílio de Ré - Suzano | 155EP00505351 |  | RSUZ1311 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | EP-505350 -SUZ-1311 | FE | VG | DSSU-RSUZ1311-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | EP-505350 SUZ-1311 - Poda primária | 2026-05-05 16:43 | None | 18697771 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
300883 | DD | R. Minas Gerais, Chácaras Guanabara, Mo | 130BS00603553 |  | RMAP1306 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 ANT ET 1116 M2(A3X1/0) | DC | IN | DDPM-RMAP1306-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,368824 | -46,165345 | 12 | 2 | 2 |  | 2026-05-05 16:19 | None | 8601139 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 271524
300856 | DD | R. Emílio de Ré - Vila Maluf | 155BF00505350 |  | RSUZ1311 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | 1,2,3 além BC-567400 SUZ-1311 | DC | IN | DSSU-RSUZ1311-Condutor_MT | 1 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,529703 | -46,305516 | 999 | 3 | 2 | 1,2,3 além BC-567400 SUZ-1311 ( Separador primário) | 2026-05-05 16:13 | None | 2994610 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 300853
300854 | DD | R. Emílio de Ré - Vila Maluf | 155BF00505350 |  | RSUZ1311 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-BC | NINF | SINTOMA | INDE | BC-567400 SUZ-1311 | DC | IN | DSSU-RSUZ1311-Banco_Capacitor | 1 | OUT | Equipamento Fora de Operação | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,529703 | -46,305516 | 999 | 2 | 1 | Manutenção no BC-567400 SUZ-1311 | 2026-05-05 16:08 | None | 2994610 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300846 | DD | Cachoeirinha/ sabão ,Cariacica | 703BR00000466 |  | CRC13 |  | 39 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | No pee do trafo 409122 | DC | IN | DESU-CRC13-Cruzeta | 2 | SUC | TE-Cruzeta TE | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,224395 | -40,461485 | 4 | 5 | 5 | Cruzetas podres estrutura T. (N4). Substituir com desligamento, carro não chega no poste. | 2026-05-05 15:12 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 498 | CRC | CARIACICA | CRC | CARIACICA | CENTRO | DESU-CR | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 233838
300833 | DD | Horácio Nelson Rondinelli, 252 - Suzano | 155BF00011869 |  | RSUZ1305 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | 1° 2º 3º aquém ET -1677 -SUZ -1305 | DC | IN | DSSU-RSUZ1305-Condutor_MT | 3 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,557229 | -46,310389 | 999 | 1 | 1 | 1° 2º 3º aquém ET -1677 -SUZ -1305 - Separador primário | 2026-05-05 13:54 | None | 12316771305 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 300708
300769 | DD | Vila Pavão | 765CF00000428 |  | VPA04 |  | 39 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.67432 long -40.62432 | DC | IN | DDPM-VPA04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,67432 | -40,62432 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n1 deteriorada, cruzeta 2400mm, sem acesso dentro do café Seguir lat -18.67432 long -40.62432 | 2026-05-05 09:20 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 239935
300739 | DD | São Mateus | 728CF00432805 |  | NAI01 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -18.78628, -40.23341 | DC | IN | DDPM-NAI01-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,78628 | -40,23341 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra N1 completa, cabo 3x4caa, poste DT 10/150, sem acesso a veículos, necessário desligamento, seguir coordenada -18.78628, -40.23341 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
300738 | DD | São Mateus | 728CF00432805 |  | NAI01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -18.77926, -40.23305 | FE | VG | DDPM-NAI01-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -18,77926 | -40,23305 | 999 | 1 | 1 | Realizar corte de árvores próximo a rede primária convencional, caminhonete acessa -18.77926, -40.23305 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300734 | DD | São Mateus | 728FF00014069 |  | NAI01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -18.79229, -40.22754 | FE | VG | DDPM-NAI01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -18,79229 | -40,22754 | 999 | 1 | 1 | Realizar poda a distância de galhos de Mangueira próximo a rede primária convencional, caminhonete acessa -18.79229, -40.22754 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300732 | DD | São Mateus | 728FF00014069 |  | NAI01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -18.79238, -40.22593 | FE | VG | DDPM-NAI01-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -18,79238 | -40,22593 | 999 | 1 | 1 | Realizar poda de cipó subindo na estrutura primária, sem acesso a veículos, seguir coordenada -18.79238, -40.22593 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300727 | DD | São Mateus | 728CF00432805 |  | NAI01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | -18.78420, -40.23330 | FE | VG | DDPM-NAI01-Poda | 1 | LIM | PBA-Poda de bambu | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -18,7842 | -40,2333 | 999 | 1 | 1 | Realizar corte de Bambuzal próximo a rede primária convencional, caminhonete acessa, seguir coordenada -18.78420, -40.23330 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300726 | DD | São Mateus | 728CF00432805 |  | NAI01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -18.78007, -40.23318 | FE | VG | DDPM-NAI01-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -18,78007 | -40,23318 | 999 | 2 | 2 | Realizar poda de cipó subindo na estrutura primária, sem acesso a veículos, seguir coordenada -18.78007, -40.23318 | 2026-05-04 19:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300709 | DD | Av. Mauricio Benedito Faustino, Juquehy | 185CF05861473 |  | RJUQ1304 |  | 56 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ANTES ET95143, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RJUQ1304-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,766667 | -45,72638 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAI26 | 2026-05-04 14:43 | None | 9534519 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | JUQ | JUQUEI | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300697 | DD | Horácio Nelson Rondinelli, 77 - Suzano | 155BF00004594 |  | RSUZ1305 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1º além ET-4594 SUZ-1305 | DC | IN | DSSU-RSUZ1305-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,555782 | -46,310464 | 999 | 1 | 1 | Substituição de estrutura M1 um além ET-4594 - SUZ-1305 | 2026-05-04 14:13 | None | 3127105 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
300692 | DD | Horácio Nelson Rondinelli, 77 -Suzano | 155BF00004594 | ESTF000002 | RSUZ1305 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | 1º, 2º além ET- 4594 - SUZ -1305 | DC | IN | DSSU-RSUZ1305-Condutor_MT | 1 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | 1º, 2º além ET- 4594 - SUZ-1305 Separador primária | 2026-05-04 14:05 | None | 3127105 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
300667 | DD | AV MÃE BERNARDA | 185CF00608123 |  | RJUQ1305 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 5586 | 3 | D-POSTE | post | SINTOMA | DESP | EM RL-596056(NA) | DC | IN | DDPM-RJUQ1305-Poste | 1 | REA | Aprumar poste de MT | INTERNO | 0 |  | M-PESADA | -23,766024 | -45,753116 | 10 | 2 | 2 | REAPRUMAR POSTE 25-B4(3)-RL-CT | 2026-05-04 13:59 | None | 304418211 | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | JUQ | JUQUEI | LITORAL | LIT | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 195414 / 195414 / 195414
300598 | DD | Rua,do forno,Maresias | 185RL06004039 | ESTF096007 | RMRE1301 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 6289 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | INDE | ET96007 | DC | IN | DSSL-RMRE1301-Cruzeta | 1 | SUC | CE2-Estrutura Spacer CE2 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,781313 | -45,565835 | 999 | 3 | 2 | SUBSTITUIR ESTRUTURA COMPACTA, 4 POSTE AQUÉM ET96007 MRE-1301 | 2026-05-02 09:54 | 10000000 | 303613142 | False | True | True | False | False | True | False | False | False | False | False | 2021-01-21 | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | MRE | MARESIAS | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
300573 | DD | Av. Monteiro Lobato, Parque Cecap, Guar | 045RL00588190 |  | RKMA3402 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Aquém e além ep 538665 | FE | VG | DSSG-RKMA3402-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,461263 | -46,497967 | 3 | 1 | 1 | Precisa fazer poda urgente aquém e além ep 538665 34kv | 2026-05-01 16:41 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 344 | GUL | GUARULHOS | KMA | KIDA MACEDO | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300567 | DD | Av Rotary | 045CF00008325 |  | RVHE0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Na CF 26330, poda primaria | FE | VG | DSSG-RVHE0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 2 | 0 |  | 2026-05-01 10:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300566 | DD | Av. Rotary, Vila Endres, Guarulhos | 045CF00008325 |  | RVHE0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 AN RL-608132, poda primaria | FE | VG | DSSG-RVHE0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,485854 | -46,550322 | 6 | 1 | 0 |  | 2026-05-01 10:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300565 | DD | Av. Carlos Ferreira Endres, Vila Endres | 045CF00008325 |  | RVHE0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6533 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 AN ET 36304, poda primaria | FE | VG | DSSG-RVHE0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,48606 | -46,549662 | 5 | 1 | 0 |  | 2026-05-01 10:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300532 | DD | Nossa Senhora de Fátima | 715BR00002528 | ESTF000001 | MUQ07 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Primwora derivação a diretoa apos BR | DC | IN | DDPM-MUQ07-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,639202 | -40,517034 | 14 | 2 | 1 | Substituição B1 | 2026-04-30 17:13 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 300531
300493 | DD | Estr. Pará Inhaúma, , Iconha | 716CF00398731 |  | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Derivação para ET354287 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,73005 | -40,882225 | 18 | 1 | 1 | Podar árvore com ponto de defeito no RL328907 | 2026-04-30 15:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300460 | DD | , , Iconha | 716RL00328907 |  | PIU02 |  | 39 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-BC | ELEM | SINTOMA | EEST | Próprio BC763 | DC | IN | DDPM-PIU02-Banco_Capacitor | 1 | SUE | Banco de Capacitores | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,758575 | -40,836101 | 11 | 3 | 1 | Elo queimado BC 763 fase A . Fazer teste BC colocar em operação. | 2026-04-30 14:43 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 228561
300450 | DD | Rod. Jorge Féres, , Iconha | 716CF00367842 |  | PIU02 |  | 39 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Terceiro poste apos CF | DC | IN | DDPM-PIU02-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,770457 | -40,829596 | 18 | 2 | 1 | Substituição de estrutura M2 fazer com duas equipes devido ângulo dos linhas . | 2026-04-30 14:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 159362
300447 | DD | R. José de Paula Beiriz, Novo Horizonte | 715CF00000775 | ESTF000001 | JAB01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Oitavo vao apos CF775 | FE | VG | DDPM-JAB01-Poda | 5 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PODA-VEIC18M | -20,777676 | -40,828149 | 15 | 1 | 1 | Cortar árvores na beira da rodovia . | 2026-04-30 13:51 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300446 | DD | R. José de Paula Beiriz, Novo Horizonte | 715CF00000775 |  | JAB01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Oitavo vao apos CF775 | FE | VG | DDPM-JAB01-Poda | 5 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -20,777582 | -40,828099 | 15 | 1 | 2 | Cortar árvores na beira da rodovia . | 2026-04-30 13:50 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300442 | DD | , , Anchieta | 715BR00000581 | ESTF000001 | JAB01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vao apos | FE | VG | DDPM-JAB01-Poda | 6 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,638911 | -40,705367 | 13 | 4 | 0 | Corte de árvores | 2026-04-30 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300441 | DD | , , Anchieta | 715BR00000581 | ESTF000001 | JAB01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | Final do circuito | FE | VG | DDPM-JAB01-Poda | 10 | LIM | PBA-Poda de bambu | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,620636 | -40,702976 | 27 | 4 | 1 | Corte de bambu na ponte | 2026-04-30 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300440 | DD | , , Anchieta | 715BR00000581 | ESTF000001 | JAB01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Final do circuito | FE | VG | DDPM-JAB01-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,620622 | -40,703034 | 16 | 4 | 1 | Arvore acima da MT fechando curto | 2026-04-30 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300429 | DD | , , Anchieta | 715BR00000581 | ESTF000001 | JAB01 |  | 75 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Próprio poste da BR | DC | IN | DDPM-JAB01-Chaves | 1 | OUT | Desat BR - Base Fusível Religadora | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,644677 | -40,70457 | 5 | 3 | 1 | Relocar BR581 um poste a frente onde ela esta no cadastro . Pátio da igreja católica. | 2026-04-30 10:42 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300426 | DD | , , Anchieta | 715BR00000581 |  | JAB01 |  | 75 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Próprio poste da BR | DC | IN | DDPM-JAB01-Chaves | 1 | SUE | Subs BR - Base Fusível Religadora | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,644721 | -40,704586 | 6 | 2 | 1 | Relocar BR581 um poste a frente onde ela esta no cadastro . | 2026-04-30 10:40 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300425 | DD | , , Anchieta | 715BR00000582 |  | MUQ07 |  | 75 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Ao lado BR581 | DC | IN | DDPM-MUQ07-Chaves | 1 | SUE | Subs BR - Base Fusível Religadora | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,644696 | -40,704588 | 6 | 1 | 1 | Substituição de BR de porcelana deteriorando | 2026-04-30 10:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300336 | DD | Guaraná | 714CF00001606 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.684402 -40.274622 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,684399 | -40,274628 | 4 | 2 | 2 | Substituir estrutura M1 poste 11/300c, instalar estrutura B1 acesso ao caminhão de linha viva necessário desligamento devido a deterioração, ou solicitar análise da equipe de linha viva com a cruzeta auxiliar -19.684402 -40.274622 | 2026-04-29 19:23 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 160585
300327 | DD | Zona rural | 714CF00001604 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EAR | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.696600 -40.301202 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,6966 | -40,301202 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dr, instalar estrutura N1 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.696600 -40.301202 | 2026-04-29 19:23 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 145819
300299 | DD | Zona rural | 763CF00001603 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.716321,-40.337327 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,716321 | -40,337327 | 999 | 4 | 4 | Substituir estrutura N2 poste 11/300c, instalar estrutura N2 caminhão não vai ao local necessário desligamento -19.716321, -40.337327 | 2026-04-29 19:23 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 145797
300271 | EP | Corrego Nossa Senhora da Penha | 728BF00264181 |  | PIH03 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 712308 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | BF264181 | DC | IN | DEPN-PIH03-Poste | 1 | ELP | RD129ES-Inst Poste Concreto DT 10/300 | DESLIGAMENTO | 0 |  | M-PESADA | -18,56165 | -39,961356 | 3 | 3 | 0 | Poste com o pé quebrado provavelmente resultado de abalroamento. | 2026-04-29 16:48 | None | 419073765 | False | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | 2001-04-09 | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | PIH | PINHEIROS | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
300255 | DD | Litorâneo | 729RL00388448 | ESTF000001 | CBA02 |  | 56 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 700133 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Frente Gold star motel | FE | VG | DESL-CBA02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,68755 | -39,8615 | 5 | 1 | 1 | Poda de Boleira queimando na Primária. | 2026-04-29 14:59 | None | 0000001 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | CBA | CONCEIÇÃO DA BARRA | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300254 | DD | R. São José dos Campos, , Conceição da | 729BF00000001 | ESTF000001 | CBA05 |  | 46 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 700133 | 2 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Med 16369809, 17204894 | DC | IN | DESL-CBA05-Poste | 1 | OUT | RDXXES-Instalar Poste (Manutenção) | INTERNO | 0 |  | M-PESADA | -18,584865 | -39,740564 | 888 | 3 | 3 | Poste madeira, apodrecido. Inst poste 9/150. B São José, frente antigo caxixi. | 2026-04-29 14:55 | None | 0000001 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | CBA | CONCEIÇÃO DA BARRA | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300243 | DD | , , Guarapari | 715CF00421545 |  | GUA01 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Poste da ESTF 467218 | DC | IN | DDPM-GUA01-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,480175 | -40,573776 | 7 | 23 | 0 | Substituição de estrutura e chave fusivel , instalação de pararaios na carcaça. Obs: tem chave recuada executar desligado | 2026-04-29 14:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | GUA | GUARAPARI | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 173364
300240 | DD | , , Guarapari | 715RL00328943 |  | GUA01 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Primeor poste apos RL 328943 | DC | IN | DDPM-GUA01-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,498749 | -40,585104 | 8 | 21 | 1 | Substituição de estrutura 6 isolador de suspensão e alcao cabo 4caa | 2026-04-29 14:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | GUA | GUARAPARI | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 216092 / 216093
300238 | DD | MARG ROD MANOEL HIPÓLITO DO RÊGO, CAMBUR | 185BR00043327 |  | RBOI1303 |  | 56 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 4748 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE BR43327 A ET556016, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RBOI1303-Poda | 25 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,766581 | -45,650218 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-29 13:45 | None | 195466171 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | BOI | BOISSUCANGA | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
300234 | EP | Estr Mun Mário Galiotti | 260BF00613443 |  | RCAC1301 |  | 46 |  |  | CAC | 800 | CONSTR | 4677 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Em ET30369 | DC | IN | DDPM-RCAC1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | 0 |  | M-PESADA | -23,013341 | -45,749467 | 8 | 3 | 3 | SUBSTITUIR POSTE 12M,N3(4ANA),ET4A,S45(4AN),1L1(1/0AN). | 2026-04-29 13:41 | None | 9208489 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 203026
286721 | DD | R. da Figueira, Camburí, São Sebastião | 185BR00002779 |  | RBOI1303 |  | 39 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET96107, SUBPAR E 14,B1,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RBOI1303-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,767196 | -45,634491 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-29 09:08 | None | 8782676 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | BOI | BOISSUCANGA | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
286676 | DD | Cristal | 763RL00320789 |  | JNE04 |  | 39 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Lat -19.728085 long -40.358324 | DC | IN | DDPM-JNE04-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,728085 | -40,358324 | 999 | 4 | 4 | Substituir estrutura N1, poste 12/600c N1, instalar estrutura N2 caminhão não vai ao local necessário desligamento, possui dois circuitos no mesmo poste, Lat -19.728085 long -40.358324 | 2026-04-28 17:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 159703
286652 | EP | BALNEARIO DE BARRA NOVA | 728BF00008305 | ESTF000001 | GUR02 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 204395 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | ESTF382554 | DC | IN | DESL-GUR02-Poste | 1 | ELP | RD125ES-Inst Poste Concreto DT 11/600 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -18,914926 | -39,753577 | 999 | 3 | 3 | SUBSTITUIR POSTE 11-600, SUBSTITUIR TRANSFORMADOR 10KVA VAZANDO MUITO ÓLEO estrutura U3 e 1 estai âncora completo. | 2026-04-28 13:27 | None | 12643104 | False | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | 301821
286650 | DD | Av. Diógenes Lopes Mattos, Aldeias da S | 260RL00596199 |  | RCAC1301 |  | 39 | FD | PREV | CAC | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 após RL596199,SUB CRUZ 20,M1(1/0AN) | DC | IN | DDPM-RCAC1301-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,057302 | -45,712784 | 4 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-04-28 12:38 | None | 9369763 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
286619 | EP | Santa Marta | 741RT00290759 |  | MSU01 |  | 46 |  |  | EMI | 5700 | ENTPLANS | 204488 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | FALT | BF 345053 | DC | IN | DESC-MSU01-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | RISCO_ACIDEN | None |  | M-PESADA | -21,041693 | -41,358531 | 999 | 11 | 4 | Favor instalar poste com estrutura N2 urgente, linha de MT aproximadamente com 3 metros do nível do solo | 2026-04-28 08:26 | None | 11567876655 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 619 | MSU | MIMOSO DO SUL | MSU | MIMOSO | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 286617
286618 | EP | Santa Marta | 741RT00290759 |  | MSU01 |  | 46 |  |  | EMI | 5700 | ENTPLANS | 204488 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | FALT | BF 345053 | DC | IN | DESC-MSU01-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | RISCO_ACIDEN | None |  | M-PESADA | -21,061025 | -41,35773 | 11 | 8 | 4 | Favor instalar poste com estrutura N2 urgente, linha de MT aproximadamente com 3 metros do nível do solo | 2026-04-28 08:15 | None | 11567876655 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 619 | MSU | MIMOSO DO SUL | MSU | MIMOSO | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 286617
286614 | DD | Rural de Afonso Cláudio X arrependido | 739BR00010326 | ESTF999999 | AFC01 |  | 56 | FD | PREV | EAC | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | BR 10326 | FE | VG | DDPM-AFC01-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PODER_PUBLICO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,067294 | -41,061351 | 999 | 3 | 3 | Podas de árvores e Embauba no circuito da BR 10326 do AFC01, rural de Afonso Cláudio X arrependido, equipe de poda vai próximo do local, no segundo vão afrente da BR 10326,também árvores no circuito da BR monofasico 245515,também no ponto de entrega do transformador q sai do mesmo poste da BR 245515, -20.067294-41.061351 | 2026-04-27 20:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 401 | AFC | AFONSO CLAUDIO | AFC | AFONSO CLAUDIO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
286609 | DD | São Mateus | 728CF00333421 |  | NAI01 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 10205947 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -18.72770, -40.20059 | DC | IN | DDPM-NAI01-Cruzeta | 2 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,7277 | -40,20059 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzetas de madeira deterioradas, instalar cruzetas de fibra N1/N3 completas, cabo 3x336caa e 3x4caa, poste DT 10/150. Substituir 3x chave fusivel completas da derivação. Caminhão acessa -18.72770, -40.20059 | 2026-04-27 19:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 188761
286579 | DD | , , Mogi das Cruzes | 130RL00554607 |  | RMAP1301 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EP 9294 CE3,PADR. EP inferior | DC | IN | DDPM-RMAP1301-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,405957 | -46,201974 | 11 | 2 | 2 |  | 2026-04-27 19:31 | None | 8977231 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
286572 | DD | RUA EVARISTO ENERSTO COSTA S. MORRO DO A | 195BF00571968 |  | RPNO1304 |  | 39 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 6708 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 3 ALÉM BF-571968 | DC | IN | DSSL-RPNO1304-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 |  | 2026-04-27 18:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | PNO | PORTO NOVO | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
286508 | DD | Estrada de Povoação | 723BF00000001 |  | LIN07 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204918 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Coordenadas Lat -19.440712, Long -39.934 | FE | VG | DESL-LIN07-Poda | 8 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA6M | 0 |  | EQ-PODA | nan | nan |  | 1 | 1 | Limpeza de faixa na rede MT compacta na estrada que liga Linhares a Povoação | 2026-04-27 15:42 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
286506 | DD | Estrada de Povoação | 723BF00000001 |  | LIN07 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204918 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Coordenadas Lat -19.434759, Long -39.941 | FE | VG | DESL-LIN07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Poda de árvore na rede MT compacta | 2026-04-27 15:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
286505 | DD | Estrada de Povoação | 723BF00000001 |  | LIN07 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204918 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Coordenadas Lat - 19.423096, Long -39.95 | FE | VG | DESL-LIN07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 1 | 1 | Poda de árvores na rede MT compacta na estrada de povoação | 2026-04-27 15:27 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
286502 | DD | Estrada de Povoação | 723BF00000001 |  | LIN07 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204918 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Coordenadas Lat -19.412107, Long -39.982 | FE | VG | DESL-LIN07-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | 0 |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Árvore próximo a MT na estrada que liga Linhares a Povoação | 2026-04-27 15:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
286482 | DD | Estrada do Pontal | 723BF00000001 |  | LIN07 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204918 | 3 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | DETE | 5ª estrutura sentido carga do BC 13919 | DC | IN | DESL-LIN07-Isolador | 1 | SUC | Substituir Isolador | CARNCHEGA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,406543 | -39,99769 | 5 | 1 | 1 | Isolador tombado no tronco do Alimentador Lin 07 | 2026-04-27 14:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 263754
286443 | DD | , , Guarapari | 715BR00333852 |  | LAM05 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BR 333852 | FE | VG | DDPM-LAM05-Poda | 5 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,699302 | -40,534315 | 17 | 3 | 1 | Cortar eucalipto , entrar em frente portaria de lagoa da praia | 2026-04-27 13:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 286441
286442 | DD | , , Guarapari | 715BR00333852 |  | LAM05 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BR 333852 | FE | VG | DDPM-LAM05-Poda | 5 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,699312 | -40,534244 | 13 | 2 | 1 | Cortar eucalipto , entrar em frente portaria de lagoa da praia | 2026-04-27 13:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 286441
286437 | DD | , , Guarapari | 715BR00012691 | ESTF000001 | LAM05 |  | 41 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | Próprio poste 12691 | DC | IN | DDPM-LAM05-Chaves | 1 | SUC | Subs Elo Fusível | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,699133 | -40,531234 | 15 | 1 | 0 | Substituição de elo fusivel fase A lado do reservatório de água do condomínio lagoa da praia | 2026-04-27 12:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
286436 | DD | , , Guarapari | 715BR00012691 |  | LAM05 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Próprio poste 12691 | DC | IN | DDPM-LAM05-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,699102 | -40,531203 | 11 | 1 | 1 | Inspeção de placa de identificação poste ao lado do reservatório de água do condomínio lagoa da praia | 2026-04-27 12:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
286435 | DD | , , Guarapari | 715BR00012691 | ESTF000001 | LAM05 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Poste da BR | DC | IN | DDPM-LAM05-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,699112 | -40,531252 | 16 | 6 | 2 | Substituição do elogio fusivel fase A fase poste . Elo 20k | 2026-04-27 12:52 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 603 | LAM | LAMEIRAO | LAM | LAMEIRÃO | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
286387 | DD | R. Gov. Valadares, Topolândia, São Seba | 185RL00537971 |  | RSSC1304 |  | 56 | FD | PREV | SSE | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ANTES E APÓS ET564270, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RSSC1304-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,812015 | -45,417929 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-27 11:10 | None | 9217325 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | SSC | SAO SEBASTIAO - CESP | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
284862 | DD | Rural de Rio Novo Sul | 722CF00067003 | ESTF999999 | RNU02 |  | 39 | FD | PREV | ERS | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EP 1031501 | DC | IN | DDPM-RNU02-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,869469 | -40,967698 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N3 no circuito da CF do 6703 do RNU02, depende de desligamento, poste no local DT11/300N3N3,cabo 4/0,rural de Rio Novo Sul X, carro não vai no, no poste da antiga gabini EP 1031501, -20.869469-40.967698 | 2026-04-23 18:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | RNU | RIO NOVO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 236467
284852 | DD | Rural de Rio Novo Sul X | 722CF00009703 | ESTF999999 | RNU02 |  | 56 | FD | PREV | ERS | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET 59845 | FE | VG | DDPM-RNU02-Poda | 9 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -20,869815 | -40,964799 | 9 | 2 | 2 | Limpeza de faixa no circuito da CF 6703 do RNU02, rural de Rio Novo Sul X, carro vai próximo do local, próximo da ET 59845,no Polo de marmoraria. | 2026-04-23 18:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | RNU | RIO NOVO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
284811 | DD | Zona rural | 724CF00033933 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EIB | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.770660 -40.472915 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,77066 | -40,472915 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor necessário desligamento e abaixa os cabos -19.770660 -40.472915 | 2026-04-23 16:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
284723 | DD | , , Guarapari | 715BR00473554 | ESTF000001 | BJU02 |  | 41 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Rua lateral antes do vale do luar cond. | DC | IN | DDPM-BJU02-Chaves | 1 | SUC | Subs Elo Fusível | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -20,554768 | -40,419866 | 12 | 2 | 1 | Substituição de elogios fuvel na BR473554 | 2026-04-23 12:57 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
284722 | DD | , , Guarapari | 715BR00473554 |  | BJU02 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Rua lateral antes do vale do luar cond. | DC | IN | DDPM-BJU02-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -20,554784 | -40,41994 | 16 | 1 | 1 | Instalar placa de identificação. 473554 | 2026-04-23 12:55 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284681 | DD | , , Guarapari | 715BS00272747 |  | BJU02 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Um poste depois da derivação para BR568 | DC | IN | DDPM-BJU02-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,562354 | -40,407385 | 3 | 2 | 1 | Substituição de N3 , carro não vai ao local . | 2026-04-23 09:07 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 284680
284667 | DD | RUA ROBERTO RAMOS DAS MERCES | 195BF00515788 |  | RPNO1304 |  | 39 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 6708 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 4 AQUÉM ET-515790 | DC | IN | DSSL-RPNO1304-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 |  | 2026-04-23 07:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | PNO | PORTO NOVO | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
284601 | EP | R. Muniz Freire, Centro, Iconha | 716CF00000774 |  | PIU02 |  | 35 |  |  | EIC | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | AFRO | Própria CF774 | DC | IN | DDPM-PIU02-Chaves | 3 | ELP | RD33ES-Subs CF 630A RDA - 15kV 1P | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,793186 | -40,811914 | 19 | 3 | 1 | Chave danificada | 2026-04-22 14:52 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
284556 | DD | R. Santa Luzia, Morro do Paraíso, Iconh | 716CF00000779 |  | PIU02 |  | 39 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | EEST | Poste da ESTF 399171 | DC | IN | DDPM-PIU02-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,790271 | -40,816082 | 15 | 6 | 1 | Estrutura fora de padrão oferecendo risco a terceiros . Modificar Estrutura para BE2 , Estrutura com transformador . | 2026-04-22 14:20 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 284557
284545 | DD | R. Muniz Freire, Morro do Paraíso, Icon | 716CF00010483 | ESTF000001 | PIU02 |  | 39 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | No poste da ET27862 | DC | IN | DDPM-PIU02-Cruzeta | 1 | SUC | BE3-Cruzeta BE3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,794418 | -40,81158 | 14 | 10 | 1 | Estrutura muito podre , executar com Dois caminhões e desligar ET 27862 para substituição. | 2026-04-22 13:09 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284544 | DD | Av. Inacio De Loyola, Morro do Paraíso, | 716CF00010483 | ESTF000001 | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Primeiro vão após CF10483 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,794156 | -40,810828 | 13 | 9 | 1 | Poda na rede protegido após CF10483 em frente espaço cultural | 2026-04-22 12:55 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
284543 | DD | Av. Cel. Antônio Duarte, Morro do Paraí | 716CF00010483 | ESTF000001 | PIU02 |  | 39 | FD | PREV | EIC | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Placa CF10483 de identificação | DC | IN | DDPM-PIU02-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,794164 | -40,810734 | 28 | 8 | 1 | Instalação de placa CF10483 | 2026-04-22 12:52 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 284540
284534 | DD | ESTRADA PICO DO ITAPEVA | 270BR00244469 |  | RPIC1301 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 5586 | 3 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET-49274 | DC | IN | DDPM-RPIC1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,769002 | -45,526897 | 4 | 2 | 2 | SUST PARA-RAIO FASE F | 2026-04-22 11:56 | None | 8626812 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | CJO | CAMPOS DO JORDAO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284530 | DD | ESTRADA PARTICULAR FAZENDA MIRANTE | 270BF00244479 |  | RPIC1301 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 5586 | 3 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET-49066 | DC | IN | DDPM-RPIC1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,775198 | -45,53054 | 4 | 2 | 2 | SUST PARA-RAIO FASE F | 2026-04-22 11:56 | None | 326717958 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | CJO | CAMPOS DO JORDAO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284527 | DD | ESTRADA PICO DO ITAPEVA | 270BF05239009 |  | RPIC1301 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 5586 | 3 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET-48626 | DC | IN | DDPM-RPIC1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,763533 | -45,52062 | 4 | 2 | 2 | SUST PARA-RAIO FASE D | 2026-04-22 11:56 | None | 9000358 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | CJO | CAMPOS DO JORDAO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284524 | DD | ESTRADA PICO DO ITAPEVA | 270BF05239009 |  | RPIC1301 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 5586 | 3 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET-507960 | DC | IN | DDPM-RPIC1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,748966 | -45,505844 | 4 | 2 | 2 | SUST PARA-RAIO FASE E | 2026-04-22 11:56 | None | 9467139 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | CJO | CAMPOS DO JORDAO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
284522 | DD | ESTRADA DO PICO ITAPEVA | 270RL00505402 |  | RPIC1301 |  | 56 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 5586 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1, 2 AN BR-24446 | FE | VG | DDPM-RPIC1301-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -22,770865 | -45,529214 | 4 | 3 | 3 | PODA PRIMÁRIA 3XAL4 | 2026-04-22 11:56 | None | 9427383 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | CJO | CAMPOS DO JORDAO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
284520 | DD | Rua,João Siqueira,Praia Palmeiras | 195BF00404069 |  | RCAR1301 |  | 39 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 6289 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET539121 | DC | IN | DSSL-RCAR1301-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,69195 | -45,445296 | 18 | 1 | 1 | SUBSTITUIR ESTRUTURA B1 1° AQUÉM ET539121 CAR1301 | 2026-04-22 11:53 | None | 9323207 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 338 | CAR | CARAGUA | CAR | CARAGUATATUBA | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
280220 | DD | Rua: Guarapari - Ferraz | 170ET00002048 | ESTF000001 | RFER1310 |  | 39 | FD | PREV | FVA | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | DETE | Primeiro além ET 2048 - FER -1310 | DC | IN | DSSU-RFER1310-Isolador | 1 | SUC | Instalar Isolador | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,513822 | -46,332914 | 999 | 1 | 1 | Primeiro além ET 2048 - FER -1310 // isolou o para raio da fase D e deixado o cabo próximo a cruzeta e fase E | 2026-04-17 17:08 | None | 3139263 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 214 | FER | FERRAZ DE VASCONCELOS | FER | FERRAZ | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
280053 | DD | Pedro Esperidiao Hoffer | 155ET00010568 | ESTF000001 | RCBR1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 antes até 1 apos ET 10568 | FE | VG | DSSU-RCBR1302-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | 1 antes até 1 apos - ET 10568 -CBR- 1302 | 2026-04-17 16:00 | None | 3151990 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
280045 | DD | Pedro Esperidiao Hoffer | 155RL00071444 | ESTF000001 | RCBR1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 após ET 10568 -CBR- 1302 | FE | VG | DSSU-RCBR1302-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,560733 | -46,352909 | 999 | 1 | 1 | Retirar folha de coqueiro 3 após ET 10568 | 2026-04-17 15:57 | 10000000 | 3151990 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280043 | EP | R. E, Civit II, Serra | 707BF00347311 |  | NZE04 |  | 45 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | BF 347311 | DC | IN | DDPM-NZE04-Condutor_MT | 50 | ELP | RD28ES-Recon RDA 15kV 3P <1/0 p/ 70P | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,165945 | -40,224936 | 4 | 2 | 2 | Substituir 5 vãos rede MT cabo nu 3x02 ca circuito trifásico FF 347311, Cabo folgado com risco de acidentes | 2026-04-17 15:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280040 | EP | Rod. Vitoria Jacaraipe, Cond Ecol Pqe L | 707CF00012252 |  | NZE04 |  | 43 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 203706 | 3 | D-RL | NINF | SINTOMA | FALT | CF N/A 13491 | FI | OA | DDPM-NZE04-Religador | 1 | ELP | RD13ES-Inst RE Relig RDA - 15kV 3P | PROTHEUS | 0 |  | LV-PESADA | -20,172974 | -40,218759 | 4 | 4 | 4 | Instalar religador circuito MT tronco alimentador Nova Zelândia 04, necesserio substituir poste concreto 11/300 (11656543) estrutura M1 2400 mm rede MT e nu 3x336,5 ca rede BT cabo nu 3x02(1/0) ca ip pesada Cabo telefone tangente fibra ótica tangente encabeçada | 2026-04-17 15:37 | None | 11656543 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280038 | DD | R. E, Civit II, Serra | 707BF00347311 |  | NZE04 |  | 55 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | BF 347311 | DC | IN | DDPM-NZE04-Chaves | 3 | OUT | Inst BF - Base Fusível | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,168703 | -40,226206 | 6 | 2 | 2 | Instalar 3 chaves fusíveis | 2026-04-17 15:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280037 | DD | Av Talma Rodrigues Vila ova de Colares | 707CF00012252 |  | NZE04 |  | 56 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 12252 | FE | VG | DDPM-NZE04-Poda | 3 | LIM | Poda cerca viva | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,175079 | -40,220608 | 3 | 3 | 3 | Podar 3 árvores cerca viva rede MT cabo nu 3x336,5 ca tronco alimentador Nova Zelândia 04, | 2026-04-17 15:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280029 | DD | R. E, Civit II, Serra | 707BF00347311 |  | NZE04 |  | 39 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | BF347311 | DC | IN | DDPM-NZE04-Condutor_MT | 3 | REA | Retencionar Condutor | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,165929 | -40,224978 | 4 | 1 | 1 | Retencionar as 3 fases e instalar separadores MT | 2026-04-17 15:26 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
280024 | DD | R. E, Civit II, Serra | 707BF00347311 |  | NZE04 |  | 55 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | BF347311 | DC | IN | DDPM-NZE04-Chaves | 3 | OUT | Inst BF - Base Fusível | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,165305 | -40,225042 | 8 | 1 | 1 | Instalar 3 chave fusíveis | 2026-04-17 15:26 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | NZE | NOVA ZELÂNDIA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
280012 | DD | Rua Tres - Jd. Chacaras Mea | 155BF00543085 | ESTF000001 | RBCU1307 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | BF-543087 BCU 1307 | DC | IN | DSSU-RBCU1307-Condutor_MT | 1 | OUT | Reaplicar Condutor | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,511484 | -46,284182 | 999 | 2 | 2 | Cabo solto em duas fases na BF-543087 BCU 1307 Fases F e D | 2026-04-17 15:18 | None | 2992886 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 335 | BCU | BRAZ CUBAS | BCU | BRAS CUBAS | MOGI DAS CRUZES | MOG | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
280008 | DD | , , Piúma | 717CF00010834 |  | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EPM | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET361710 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,798626 | -40,75996 | 17 | 3 | 1 | Árvores dentro do terreno da Sra, Emilser | 2026-04-17 14:39 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 280006 / 280005
280007 | DD | , , Piúma | 717CF00010834 |  | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EPM | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET361710 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,7986 | -40,759929 | 11 | 2 | 1 | Cortar coqueiro dentro do terreno da Sra, Emilser | 2026-04-17 14:38 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 280006 / 280005
280004 | DD | , , Piúma | 718CF00108834 | ESTF000001 | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a derivação da ET361710 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,798654 | -40,759946 | 11 | 1 | 1 | Corta 7 eucalipto | 2026-04-17 14:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 280006 / 280005
280003 | DD | , , Piúma | 718CF00108834 |  | PIU02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a derivação da ET361710 | FE | VG | DDPM-PIU02-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -20,798623 | -40,759958 | 15 | 1 | 2 | Corta 10 eucalipto | 2026-04-17 14:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 280006 / 280005
279990 | DD | R. Sem Denominacao 5, Boa Vista Do Sul, | 768CF00104429 | ESTF387494 | ITM04 |  | 39 | FD | PREV | EMT | 5600 | DESG | 204995 | 3 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | DETE | 387494 | DC | IN | DESG-ITM04-Isolador | 6 | SUC | Substituir Isolador | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -21,162816 | -40,90718 | 3 | 3 | 0 | isolador queimado substituir isolador de pino para isolador bastão, . Duas equipe de linha viva será necessário para substituir os isoladores, poste circular 11/600 um vão antes da ET 387494 | 2026-04-17 12:14 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
279977 | DD | Francisco carlos Gonçalves Pero - Saude | 155BF00629815 | ESTF000001 | RCBR1301 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | CORDOALHA ET-629814 A ET-629815 | DC | IN | DSSU-RCBR1301-Condutor_MT | 1 | OUT | Relocar Condutor | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,560711 | -46,337935 | 999 | 1 | 1 | COLOCAR CORDOALHA NA ET-629814 A ET-629815 | 2026-04-17 11:21 | None | 327304257 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
279914 | DD | Av. Maria Deoclecio Barbosa, Nova Betân | 723BR00321023 |  | LIN10 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -19.348137,-40.070763 | FE | VG | DDPM-LIN10-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,348128 | -40,070767 | 5 | 1 | 1 | Realizar poda de cipó subindo na estrutura primária, caminhão acessa -19.348137,-40.070763 | 2026-04-16 18:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279882 | DD | Zona rural | 763BR00406812 |  | JNE05 |  | 41 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | -19.786350, -40.431240 | DC | IN | DDPM-JNE05-Chaves | 2 | SUC | Subs Porta Fusível | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,78635 | -40,43124 | 999 | 1 | 1 | Repor 2 porta fusível -19.786350, -40.431240 | 2026-04-16 16:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279879 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 55 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | ARVO | -19.786794 -40.437896 | DC | IN | DDPM-JNE05-Chaves | 1 | OUT | Inst BF - Base Fusível | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,786794 | -40,437896 | 999 | 3 | 3 | Instalar 1 chave fusível estrutura N4 e U3 11/300dt, acesso ao caminhão de linha viva -19.786794 -40.437896 | 2026-04-16 16:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279876 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.786241, -40.438224 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,786241 | -40,438224 | 999 | 2 | 2 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.786241, -40.438224 | 2026-04-16 16:22 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279875 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.786912, -40.437763 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 5 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,786912 | -40,437763 | 999 | 2 | 2 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.786912, -40.437763 | 2026-04-16 16:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279820 | DD | , , Guarapari | 715ET000584769 |  | GUA01 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Ultimo trafo do bloco | DC | IN | DDPM-GUA01-Condutor_MT | 1 | REA | TENS-Tensionar Condutor | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,52525 | -40,610149 | 16 | 5 | 1 | Rede MT fechando curto fase é neutro . Afastar neutro da fase causando abertura da 8106 | 2026-04-16 13:07 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | GUA | GUARAPARI | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 279817
279819 | DD | , , Guarapari | 715ET000584769 | ESTF047845 | GUA01 |  | 55 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | EEST | Ultimo trafo do bloco | DC | IN | DDPM-GUA01-Chaves | 1 | OUT | Inst BF - Base Fusível | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,525274 | -40,610133 | 14 | 4 | 1 | Rede MT fechando curto fase é neutro . Afastar neutro da fase causando abertura da 8106 | 2026-04-16 13:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | GUA | GUARAPARI | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 279824
279818 | DD | , , Guarapari | 715ET000584769 |  | PRT04 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Ultimo trafo do bloco | DC | IN | DDPM-PRT04-Condutor_MT | 1 | REA | TENS-Tensionar Condutor | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,525242 | -40,610137 | 13 | 3 | 1 | Rede MT fechando curto fase é neutro . Afastar neutro da fase causando abertura da 8106 | 2026-04-16 12:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 279817
279812 | EP | Atrás do CTC, Jardim Tropical, Serra | 707CZ00003125 |  | CAR32 |  | 80 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 165206 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | 707CSCAR3125 | DC | IN | DEPM-CAR32-Poste_34,5kV | 1 | ELP | RD78ES-Inst Poste Concreto Circ 13/1000 | NENHUMA | 0 |  | NENHUM | -20,212932 | -40,272973 | 999 | 3 | 3 | OBS: Levar em consideração a referência elétrica ao invés do local de instalação, pois no local, não tenho a opção "CS". Substituição Poste 34,5kv-- EST. 00010 Substituir poste C-12/0300 por novo poste C-13/1000 nas coordenadas UTM SIRGAS 2000: 367011.9 m 7764444.9 m PEP: X/004982-2 | 2026-04-16 11:59 | None | 12587168 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 1990-01-01 | ES | 380 | CENTRO | 448 | CAR | CARAPINA | CAR | CARAPINA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279758 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 39 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.13279 long -40.37512 | DC | IN | DDPM-MON04-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,13279 | -40,37512 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n3 deteriorada cruzeta 2400mm, cabo 3x4CAA, sem acesso substituir 03 chaves fusíveis | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
279756 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.11630 long -40.40259 | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,1163 | -40,40259 | 999 | 5 | 5 | Limpeza de faixa aproximadamente 200m, encaminhar equipe de poda, equipe analisar ser será necessário um pique no alimentador. Seguir lat -18.11630 long -40.40259 árvore dentro da MT | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279755 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 39 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.11466 long -40.40616 | DC | IN | DDPM-MON04-Cruzeta | 1 | SUC | HT-Cruzeta HT | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,11466 | -40,40616 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura HT deteriorada, cabo 3x1/0CA, sem acesso Seguir lat -18.11466 long -40.40616 | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 159430
279754 | DD | , , Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 39 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | QUCC | A frente da CF | DC | IN | DDPM-MON04-Isolador | 1 | SUC | Substituir Isolador | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,13032 | -40,378831 | 5 | 2 | 2 | Substituir isolado dando passagem, fase B, 3x1/0CA, com acesso ao caminhão | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 159401
279753 | DD | Estr. Montanha X Sobrado, Brasília, Mon | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Ao lado do RL N/A | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,131056 | -40,375065 | 4 | 1 | 1 | Podar árvore próxima da MT com acesso ao caminhão | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279752 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.13340 long -40.37398 | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 50 | LIM | Limpeza de faixa | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,1334 | -40,37398 | 999 | 1 | 1 | Limpeza de faixa aproximadamente 50m Seguir lat -18.13340 long -40.37398 | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279751 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.11807 long -40.40018 | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,11807 | -40,40018 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore crescendo em baixo da MT Seguir lat -18.11807 long -40.40018 | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279750 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.13287 long -40.37492 | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,13287 | -40,37492 | 999 | 1 | 1 | Podar árvore próxima da MT Seguir lat -18.13287 long -40.37492 | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279749 | DD | Montanha | 731CF00414616 |  | MON04 |  | 56 | FD | PREV | EMO | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.11609 long -40.40309 | FE | VG | DDPM-MON04-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,11609 | -40,40309 | 999 | 1 | 1 | Cortar palmeira queimando na mt Seguir lat -18.11609 long -40.40309 | 2026-04-16 08:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | MON | MONTANHA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279683 | DD | Estrada Pium | 165RL00539134 |  | RMAP1304 |  | 56 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Do 2 ao 4 ANT ET 2527 | FE | VG | DDPM-RMAP1304-Poda | 90 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,447148 | -46,280164 | 5 | 2 | 2 |  | 2026-04-15 14:28 | None | 124895377 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279586 | DD | R. Oswaldo juvencio de carvalho, Alto L | 768BF00003717 |  | ITM02 |  | 56 | FD | PREV | EMT | 5600 | DESG | 204995 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | do lado da religador da interligação | FE | VG | DESG-ITM02-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -21,063625 | -40,840861 | 3 | 1 | 1 | corte de uma árvore ao lado do religador do ITM02/ ITM04 corte de árvore da para fazer com a equipe de linha morta o ate mesmo a equipe do plantão | 2026-04-15 09:52 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 629 | ITM | ITAPEMIRIM | ITM | ITAPEMIRIM | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 279583
279477 | EP | Jonas de Abreu Gonzaga | 708BF00000001 |  | CIT02 |  | 46 |  |  | ECI | 5700 | ENTPLANS | 202373 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DESP | CF 6110 | DC | IN | DESC-CIT02-Poste | 1 | ELP | RD73ES-Inst Poste Concreto Circ 12/600 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,848269 | -41,092199 | 4 | 4 | 4 | Poste um pouco desarrumado, cabos d3 MT muito próximo da casa, risco de acidentes,afastar rede ou relocar poste | 2026-04-14 15:53 | None | 00000000001 | False | False | False | False | False | True | True | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279394 | DD | Itapuã, Vila Velha - ES | 702BF00249079 |  | ITO10 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 10205754 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 367935 | FE | VG | DESU-ITO10-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,354371 | -40,293752 | 999 | 2 | 2 | Realizar poda de arvore. | 2026-04-14 11:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 455 | ITO | ITAPOÃ | ITO | ITAPOÃ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279304 | EP | R JOSÉ PEDRO O BARBOSA, OLARIA | 195RL00656367 |  | RCAR1302 |  | 45 |  |  | CAR | 1050 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | EEST | DERIV EP665933 A BF502933, RECOND P 3X70 | DC | IN | DDPM-RCAR1302-Condutor_MT | 400 | ELP | RD14BD-Recond RDA MT 15kV trif-km-1/0 p/ RCAL 70 - urb (R | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,605894 | -45,377205 | 10 | 7 | 7 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26, RECOND DE A3X1/0 PARA 3X70AX | 2026-04-13 12:17 | None | 314808258,9057517 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 338 | CAR | CARAGUA | CAR | CARAGUATATUBA | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279203 | DD | Estr. Fazenda Kanegae, , Pindamonhangab | 270BF00024449 |  | RARA1304 |  | 56 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | 3 antes ET49455 até ET603076 | FE | VG | DDPM-RARA1304-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -22,899985 | -45,553948 | 12 | 4 | 4 | exec poda 100m limpeza de faixa | 2026-04-10 11:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279202 | DD | Estr. Fazenda Kanegae, , Pindamonhangab | 270BF00024449 |  | RARA1304 |  | 56 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | 2 antes ao 3 após ET49454 | FE | VG | DDPM-RARA1304-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -22,900002 | -45,55395 | 11 | 5 | 5 | exec poda 200m limpeza de faixa | 2026-04-10 11:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279164 | DD | Av. 7 de Janeiro, Jardim Santana, Treme | 300RL00642126 |  | RARA1303 |  | 56 | FD | PREV | TRE | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 antes ET37031 | FE | VG | DDPM-RARA1303-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -22,974393 | -45,546691 | 6 | 2 | 2 | exec poda 1 árvore | 2026-04-10 08:12 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
279010 | DD | Rua Américo Loss retiro do Congo vila ve | 702BF00422366 |  | BJU02 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 vãos Dir trafo 385539 | FE | VG | DESU-BJU02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,462496 | -40,364359 | 5 | 7 | 7 | Cerca viva entrelaçados MT protegida realizar poda LV carro chega ao local | 2026-04-09 12:07 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278943 | DD | R. Ciro da Conceição, , Tremembé | 300FF00000494 |  | RARA1303 |  | 56 | FD | PREV | TRE | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 antes BF553529 | FE | VG | DDPM-RARA1303-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -22,937244 | -45,534856 | 4 | 2 | 2 | exec poda 2 árvores | 2026-04-09 08:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278892 | DD | Zona rural | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.772507 -40.406116 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,772501 | -40,406116 | 9 | 1 | 1 | Corta árvores tocando a rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.772507 -40.406116 | 2026-04-08 17:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 227711
278889 | DD | , , João Neiva | 763FF00455473 |  | JNE05 |  | 41 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | EEST | -19.765006 -40.389236 | DC | IN | DDPM-JNE05-Chaves | 1 | SUC | Subs Porta Fusível | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,764997 | -40,38924 | 4 | 1 | 1 | Retira lâmina e instalar porta fusível bloco sem interligação -19.765006 -40.389236 | 2026-04-08 17:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278887 | DD | , , João Neiva | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.771811 -40.405484 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 4 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,771801 | -40,405488 | 4 | 1 | 1 | Corta árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.771811 -40.405484 | 2026-04-08 17:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278886 | DD | zona rural | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.778612 -40.413837 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,778606 | -40,413822 | 6 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.778612 -40.413837 | 2026-04-08 17:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278882 | DD | Zona rural | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.777153 -40.412210 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,777163 | -40,412212 | 4 | 1 | 1 | Corta árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.777153 -40.412210 | 2026-04-08 17:05 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 227709
278880 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.785305 -40.420421 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,785305 | -40,420421 | 999 | 1 | 1 | Corta árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda -19.785305 -40.420421 | 2026-04-08 17:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278872 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.782014, -40.417385 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 50 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,782014 | -40,417385 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.782014, -40.417385 | 2026-04-08 17:04 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278871 | DD | Zona rural | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.775781 -40.410767 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,775778 | -40,410763 | 5 | 1 | 1 | Corta árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.775781 -40.410767 | 2026-04-08 17:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 227707
278868 | DD | Zona rural | 763CF00431664 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.783174, -40.417995 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 10 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,783174 | -40,417995 | 999 | 1 | 1 | Fazer limpeza de faixa no circuito árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda -19.783174, -40.417995 | 2026-04-08 17:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278866 | DD | Zona rural | 763CF00455475 |  | JNE05 |  | 56 | FD | PREV | EJN | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -19.77845, -40.41349 | FE | VG | DDPM-JNE05-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,77845 | -40,41349 | 999 | 1 | 1 | Corta cipó estrutura HTE poste 11 M -19.77845, -40.41349 | 2026-04-08 17:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 492 | JNE | JOAO NEIVA | JNE | JOÃO NEIVA | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278853 | DD | Rua tomotsu iwasse | 045CF00661052 |  | RDUT0114 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6946 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | OBJE | 5 poste além RL 661052 | FE | CH | DSSG-RDUT0114-Outros | 1 | OUT | RDXXBD-Retirar Objeto estranho | PODER_PUBLICO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,414619 | -46,384993 | 9 | 1 | 1 |  | 2026-04-08 15:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
278846 | DD | R. Muniz Freire, Conceicao Da Barra, Co | 729CF00343585 | ESTF000001 | CBA03 |  | 39 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 700133 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 3 estrutura a frente da CF | DC | IN | DESL-CBA03-Cruzeta | 2 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | PLANO_VERAO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,586092 | -39,732273 | 5 | 1 | 1 | Substituir mão francesa da BE2 | 2026-04-08 15:20 | None | ID_PEND_10019818 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | CBA | CONCEIÇÃO DA BARRA | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
278830 | DD | Av. Amâncio Gaioli, Jardim Fatima, Guar | 045CF00660159 |  | RDUT0114 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6946 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 5 aquem a CF 27191 | FE | VG | DSSG-RDUT0114-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PODER_PUBLICO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,423304 | -46,396123 | 9 | 2 | 2 | Programar final de semana | 2026-04-08 14:52 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278822 | DD | R. Paraíso, Conceicao Da Barra, Conceiç | 729BF00312816 | ESTF046038 | CBA05 |  | 39 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 700133 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Estrutura da BF 312816 | DC | IN | DESL-CBA05-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,583104 | -39,738372 | 5 | 2 | 2 | Urgente em frente Creche. Transformar BE2/3 em BE4. Estrutura da BF Com transformador, Duas equipes. | 2026-04-08 14:31 | None | 0000000001 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | CBA | CONCEIÇÃO DA BARRA | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 214709
278816 | DD | Rod. Prof. Bento Daher, nossa senhora a | 729CF00398974 |  | CBA05 |  | 56 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 700133 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Frente Farmácia ArthFarma | FE | VG | DESL-CBA05-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,581277 | -39,735473 | 5 | 1 | 1 | Poda de Oithi | 2026-04-08 14:24 | None | 00000001 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | CBA | CONCEIÇÃO DA BARRA | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278789 | DD | Av. Jones dos Santos Neves, Parque das | 708CF00142490 |  | VRI06 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a CF 275459 | FE | VG | DESC-VRI06-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,84739 | -41,138807 | 20 | 2 | 2 | Poda de árvores próximas a MT, antes do Galpão móveis | 2026-04-08 11:18 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | VRI | VILA RICA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278684 | DD | AV CAMBUCIS, PARK IMPERIAL | 195BF00999999 |  | RMAS1301 |  | 56 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE BF S/N A BF530632, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RMAS1301-Poda | 25 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,581522 | -45,355875 | 4 | 6 | 6 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-07 16:01 | None | 9379540,8791500 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 227 | MAS | MASSAGUACU | MAS | MASSAGUACU | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278587 | DD | Rural de itaoca | 708CF00011316 | ESTF999999 | FRU03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 312130 | FE | VG | DDPM-FRU03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,737591 | -41,122296 | 999 | 2 | 2 | Podas de árvores no circuito do RT 11316 do FRU03, equipe de plantão vai próximo do local, rural de itaoca alto moledo, antes da CF 312130 sentido fonte no HT, -20.737591-41.122296 | 2026-04-07 14:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278534 | DD | R AFONSO A. M. FRANCO, TABATINGA, COST | 195FF00557755 |  | RMAS1303 |  | 56 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE FF557755 A BF40347 , PODA PRI | FE | VG | DDPM-RMAS1303-Poda | 15 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,573126 | -45,276668 | 10 | 7 | 7 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-07 11:05 | None | 8899144,9112289,8845858,9058653 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 227 | MAS | MASSAGUACU | MAS | MASSAGUACU | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278531 | DD | LADEIRA DA COLINA, TABATINGA | 195BF00545327 |  | RMAS1304 |  | 56 | FD | PREV | CAR | 1050 | DSSL | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2,1 ANTES ET2380, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RMAS1304-Poda | 8 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,572778 | -45,291223 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL ABR26 | 2026-04-07 11:05 | None | 14949895 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 227 | MAS | MASSAGUACU | MAS | MASSAGUACU | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278319 | DD | Av. Jacira Teixeira de Camargo- Ferraz | 170ET00002061 | ESTF000002 | RFER1309 |  | 39 | FD | PREV | FVA | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 2061 FER-1309 | DC | IN | DSSU-RFER1309-Cruzeta | 2 | SUC | M4-Cruzeta M4 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,527174 | -46,362753 | 999 | 1 | 1 | ET 2061 FER-1309 - Substituir mão francesa. | 2026-04-06 10:43 | None | 3160579 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 214 | FER | FERRAZ DE VASCONCELOS | FER | FERRAZ | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
278272 | DD | Av. Professor Sebastião Paulo de Toledo | 175RL05395229 |  | RJCE1303 |  | 39 | FD | PREV | SJC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET-5900 | DC | IN | DDPM-RJCE1303-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,177964 | -45,861501 | 18 | 2 | 2 | SUST CRUZ BF(3)-23 | 2026-04-06 07:36 | None | 9151738 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 348 | JCE | JOSE CENTRO | JCE | JOSE CENTRO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC NORTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
278245 | DD | Zona rural | 713BR00001077 |  | STR04 |  | 56 | FD | PREV | EST | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.940196 -40.467948 | FE | VG | DDPM-STR04-Poda | 10 | LIM | Limpeza de faixa | MINIS_PUBLIC | None |  | EQ-PODA | -19,940196 | -40,467948 | 999 | 1 | 1 | Corta árvores crescendo próx a rede de MT necessário equipe de poda com tifor -19.940196 -40.467948 | 2026-04-02 16:26 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | STR | SANTA TEREZA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278173 | DD | Zona rural | 720BR00001223 |  | STR04 |  | 56 | FD | PREV | ESL | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.018938 -40.509342 | FE | VG | DDPM-STR04-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | MINIS_PUBLIC | None |  | EQ-PODA | -20,018938 | -40,509342 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.018938 -40.509342 | 2026-04-02 16:25 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | STR | SANTA TEREZA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278127 | DD | Estrada da Quinta Divisão | 155BS00544876 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 AP ET 8517 | FE | VG | DDPM-RAMZ1303-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,687918 | -46,298783 | 11 | 2 | 2 |  | 2026-04-02 15:09 | 10000000 | 9294452 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278048 | EP | R. Principal, 569-545 - Arlindo Angelo | 702BF00005832 |  | BJU01 |  | 35 |  |  | EVV | 5000 | ENTPLANC | 10205754 | 3 | D-POSTE | CF | SINTOMA | EEST | BF 5832 . | DC | IN | DESU-BJU01-Chaves | 1 | ELP | RD33ES-Subs CF 630A RDA - 15kV 1P | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,363667 | -40,419111 | 999 | 1 | 1 | Substituir base fusível para chave faca. | 2026-04-02 09:12 | 10000000 | 434268672 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 278099
278036 | DD | Estrada roda dagua | 703FF00386778 |  | CEA08 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 5 vao direita FF 386778 | FE | VG | DESU-CEA08-Poda | 3 | LIM | PBA-Poda de bambu | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,321752 | -40,465111 | 13 | 2 | 2 | Bambu tombado sobre mt protegida. Poda LV | 2026-04-02 08:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278033 | DD | Estrada roda dagua | 703FF00386778 |  | CEA08 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 vaos a direita FF 386778 | FE | VG | DESU-CEA08-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,321829 | -40,464957 | 6 | 2 | 2 | Arvores entrelacadas rede mt protegida. Poda LV | 2026-04-02 08:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278015 | DD | R. 12 | 155BF00002371 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Além BF 2371 | FE | VG | DDPM-RAMZ1303-Poda | 25 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,684854 | -46,270882 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-04-02 07:25 | None | 9189024 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
278001 | DD | Estrada Angelina | 155BR00000654 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ANT BF 2370 / 1 ANT FF 594478 | FE | VG | DDPM-RAMZ1303-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,67901 | -46,276392 | 30 | 3 | 3 |  | 2026-04-02 07:25 | None | 9402588 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277990 | DD | Estr. Hiroshi Tobinaga, Palmeiras de Sã | 155RL00000012 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Do 2 ao 5 AP ET 2755 | FE | VG | DDPM-RAMZ1303-Poda | 12 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,664961 | -46,297716 | 10 | 3 | 3 |  | 2026-04-02 07:25 | None | 9294430 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277973 | DD | Estr. Principal Araribóia, , Vila Valér | 770FF00002953 |  | JUN07 |  | 56 | FD | PREV | ESO | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.050160,-40.292686 | FE | VG | DDPM-JUN07-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,05016 | -40,292686 | 23 | 1 | 1 | Realizar poda a distância de árvore próxima a rede primária convencional, caminhão acessa -19.050160,-40.292686 | 2026-04-01 21:07 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | JUN | JUNCADO | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277929 | DD | Vila Pavão | 765BF00001679 |  | VPA01 |  | 56 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.49356 long -40.55890 | FE | VG | DDPM-VPA01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,49356 | -40,5589 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvores próximas da MT Seguir lat -18.49356 long -40.55890 | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277927 | DD | Nova Venécia | 730BF00001679 |  | VPA01 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Ao lado da BF | FE | VG | DDPM-VPA01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,489123 | -40,558811 | 4 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277912 | DD | Vila Pavão | 765BF00001679 |  | VPA01 |  | 56 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.49274 long -40.55874 | FE | VG | DDPM-VPA01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,49274 | -40,55874 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT Seguir lat -18.49274 long -40.55874 | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277909 | DD | Ecoporanga | 765BF00001679 |  | VPA01 |  | 39 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.47264 long -40.55606 | DC | IN | DDPM-VPA01-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | DESLIGAMENTO | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -18,47264 | -40,55606 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n2 deteriorada, cruzeta 2400mm, substituir 01 chave fusível, com acesso ao caminhão. | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
277906 | DD | Sitio Rio Quinze, , Ecoporanga | 730BF00001679 |  | VPA01 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | A frente da BF | DC | IN | DDPM-VPA01-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,481447 | -40,556778 | 6 | 2 | 2 | Substituir estrutura n1 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x4CAA, poste de madeira. Com acesso ao caminhão | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
277898 | DD | Nova Venécia | 765BF00001679 |  | VPA01 |  | 39 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Seguir lat -18.44196 long -40.54921 | DC | IN | DDPM-VPA01-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,44196 | -40,54921 | 999 | 1 | 1 | Substituir estrutura n1 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x4CAA, sem acesso Seguir lat -18.44196 long -40.54921 | 2026-04-01 16:35 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
277799 | DD | R. Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, R | 270EP00004569 |  | RARA1306 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em EP4569,SUB CRUZ 15,M3(1/0AN)EM EP | DC | IN | DDPM-RARA1306-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -22,949853 | -45,496318 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-04-01 09:02 | None | 9375078 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 131909
277766 | DD | Nova Venécia | 730CF00251834 |  | VPA01 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Travessia da BR | FE | VG | DDPM-VPA01-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -18,568894 | -40,549098 | 4 | 1 | 1 | Cortar eucaliptos crescendo em baixo da MT | 2026-03-31 18:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277760 | DD | Vila Pavão | 765CF00251834 |  | VPA03 |  | 56 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.56187 long -40.58067 | FE | VG | DDPM-VPA03-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -18,56187 | -40,58067 | 999 | 2 | 2 | Cortar árvore de grande porte acima da MT, encaminhar equipe de poda com tifor. Seguir lat -18.56187 long -40.58067 | 2026-03-31 18:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277643 | DD | , , Atílio Vivácqua | 708CF00006065 |  | AVI02 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF NA 315155 | FE | VG | DESC-AVI02-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,904695 | -41,205746 | 23 | 2 | 2 | Poda de árvores queimando por baixo da MT, próximo a NATURALE | 2026-03-31 09:57 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | AVI | ATÍLIO VIVÁCQUA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277626 | DD | Vila Pavão | 765BR00004784 |  | VPA03 |  | 55 | FD | PREV | EVP | 5500 | DESN | 700503 | 2 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | A frente da BR | DC | IN | DDPM-VPA03-Chaves | 1 | OUT | Inst BF - Base Fusível | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,65637 | -40,662875 | 4 | 3 | 3 | Instalar base fusível no ponto de entrega do trafo sem proteção, em campo ficando com a proteção da BR 4787, com acesso ao caminhão | 2026-03-31 09:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | VPA | VILA PAVÃO | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277555 | DD | Rural de Brejetuba | 769RL00404522 | ESTF999999 | AFC06 |  | 56 | FD | PREV | EBJ | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | CF 1324 | FE | VG | DDPM-AFC06-Poda | 6 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA6M | 0 |  | EQ-PODA | -20,065345 | -41,306518 | 999 | 2 | 2 | Limpeza de faixa no circuito do RL 404523 do AFC06, equipe de poda vai próximo do local, rural de Brejetuba, no vão antes da CF 1324 sentido fonte, -20.065345-41.306518 | 2026-03-30 17:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 401 | AFC | AFONSO CLAUDIO | AFC | AFONSO CLAUDIO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277545 | DD | Área rural | 744BF00001360 |  | GUI05 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 205154 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 74465 | FE | VG | DESC-GUI05-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | PLANTÃO | 20,765309 | 41,717976 | 999 | 1 | 1 | Poda de árvore | 2026-03-30 17:44 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277535 | DD | Área rural | 744ET00243859 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 205154 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | BR 532 | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -20,642002 | -41,666222 | 3 | 2 | 2 | Poda de árvore e inverter os jamper da chave instalado. Do lado da BR 532 | 2026-03-30 16:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277529 | DD | Cachoeiro x SAFRA | 708BF00010756 |  | CIT04 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 10756 | FE | VG | DESC-CIT04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,905802 | -41,086048 | 16 | 2 | 2 | Poda de árvores na portaria da SANTO ANTÔNIO ', árvore sobre a MT Utilizar caminhão com cesto aéreo ' | 2026-03-30 15:47 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277515 | DD | RV ZEZÉ VALADÂ, | 310RT00030030 |  | RGUR1311 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | DETE | EM RL530930, SUBPAR F,E 23,B4,RL(3) | DC | IN | DDPM-RGUR1311-Para-raios | 2 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -22,829527 | -45,212997 | 8 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-30 15:07 | 10000000 | 9059647 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
277501 | DD | R SIQUEIRA CAMPOS, FIGUEIRA | 310CF00030030 |  | RGUR1311 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2,3 APÓS ET62343, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1311-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PODA_POR_VAO | 2 |  | EQ-PODA | -22,828788 | -45,21138 | 4 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-30 14:33 | 10000000 | 390919733 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277497 | DD | AV SIQUEIRA CAMPOS, FIGUEIRA | 310CF00030030 |  | RGUR1311 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE CF30030 A 8 APÓS, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1311-Poda | 10 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA6M | 0 |  | EQ-PODA | -22,826774 | -45,206171 | 10 | 5 | 5 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-30 14:26 | 10000000 | 8686901,8740109 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277444 | DD | Av. Padroeira do Brasil, Figueira, Guar | 310FF00691598 |  | RGUR1311 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | APÓS FF691598, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1311-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -22,824531 | -45,207475 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-30 11:50 | 10000000 | 9059804 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277405 | DD | R. Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Gua | 310TD05564109 | ESTF999999 | RGUR1310 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET62075, SUBPAR F 23,B3,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RGUR1310-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,818939 | -45,195953 | 4 | 4 | 4 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-30 10:27 | 10000000 | 8973771 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 277403
277362 | DD | Av Arcenio Riema, Una, Taubaté | 295BF00020888 |  | RARA1301 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 antes BF558451 | FE | VG | DDPM-RARA1301-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,003327 | -45,512249 | 4 | 2 | 2 | exec poda 2 árvores | 2026-03-30 09:07 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 246 | ARA | ARARETAMA | ARA | ARARETAMA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277358 | DD | R. Maceió, Vila Terezinha, São José dos | 175CF00675967 |  | RJCE1312 |  | 56 | FD | PREV | SJC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1, 2 AN ET-393 | FE | VG | DDPM-RJCE1312-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,173733 | -45,878547 | 10 | 3 | 3 | PODA PRIMÁRIA XLPE | 2026-03-30 08:19 | 10000000 | 8937783 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 348 | JCE | JOSE CENTRO | JCE | JOSE CENTRO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC NORTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277357 | DD | R. Curitiba, Vila Terezinha, São José d | 175CF00675967 |  | RJCE1312 |  | 56 | FD | PREV | SJC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 AN ET-2264 | FE | VG | DDPM-RJCE1312-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,173092 | -45,878919 | 10 | 2 | 2 | PODA PRIMÁRIA XLPE | 2026-03-30 08:14 | None | 113142614 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 348 | JCE | JOSE CENTRO | JCE | JOSE CENTRO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC NORTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277314 | DD | Sooretama | 770RL00002024 |  | JUN07 |  | 56 | FD | PREV | ESO | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -19.08669, -40.14677 | FE | VG | DDPM-JUN07-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,08669 | -40,14677 | 999 | 1 | 1 | Realizar poda de cipó subindo na estrutura primária, caminhonete acessa -19.08669, -40.14677 | 2026-03-27 17:11 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | JUN | JUNCADO | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277266 | DD | CATITU/AREA RURAL - CONCEIÇÃO DO CASTELO | 738BR00404827 | ESTF4015416 | VSA01 |  | 56 | FD | PREV | ECC | 5700 | DESC | 713344 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | BR404827 | FE | VG | DESC-VSA01-Poda | 500 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -20,382391 | -41,293556 | 999 | 1 | 1 | Limpeza de faixa árvores dentro da faixa, sobre a rede, entre os condutores fase e neutro | 2026-03-27 09:42 | 10000000 | 12698026,324566733,12467332,12467321,11728137,12467319,11728140 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 445 | VNO | VENDA NOVA | VSA | VIÇOSA | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277216 | DD | , , Cachoeiro de Itapemirim X são Vicent | 708CF00000422 | ESTF999999 | CDR03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | BR 422 | FE | VG | DDPM-CDR03-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -20,680843 | -41,163272 | 4 | 3 | 3 | Indentificado árvore de grande e médio porte fora da faixa de servidão favor tomar cuidado,Corte de árvores no circuito da CF 349 do CDR03, equipe de poda vai próximo do local, rural de cachoeiro X são Vicente, no segundo vão antes da BR 422 sentido fonte na beira do rio, lado direito da estrada, árvores por baixo da MT já bem próximo. | 2026-03-26 18:44 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 277211 / 277222
277214 | DD | Rural de conduru | 708BF00425186 | ESTF999999 | CDR03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 425186 | FE | VG | DDPM-CDR03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,695672 | -41,205729 | 8 | 2 | 2 | Poda de galhos de árvore no circuito da CF 425186 do CDR03, equipe de plantão vai no local, rural de conduru, no pátio da fábrica de asfalto, na estrutura CE3CE3, cabo protegido. | 2026-03-26 18:44 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277187 | DD | Vilage do sol | 702BR00005681 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Br 5681 | FE | VG | DESU-BJU01-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,555982 | -40,418846 | 0 | 1 | 1 | Arvore tocando mt com ventos. Poda linha morta. Carro vai ao local | 2026-03-26 16:52 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277186 | DD | Vilage do sol | 702BR00005681 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203712 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Poste da cs 15137714 | FE | VG | DESU-BJU01-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,553639 | -40,416178 | 2 | 1 | 1 | Palhas tocando mt nua . Poda linha morta a distancia. | 2026-03-26 16:52 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277043 | DD | Rural de conduru | 708CF00422099 | ESTF999999 | CDR03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 93550 | FE | VG | DDPM-CDR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,685367 | -41,192181 | 10 | 2 | 2 | Podas de árvores no circuito do RL 422099 do CDR03, equipe de plantão vai no local, rural de conduru, depois do ponto de entrega da ET 93550 sentido carga. | 2026-03-25 17:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
277040 | DD | ,conduru | 708RT00396250 | ESTF999999 | CDR03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | RL 396250 | FE | VG | DDPM-CDR03-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | REINCIDÊNCIA | 0 |  | EQ-PODA | -20,669568 | -41,20381 | 4 | 3 | 3 | Indentificado árvore de grande e médio porte fora da faixa de servidão favor tomar cuidado, Corte de Eucalipto no circuito da do RL 396250 do CDR03, equipe de poda vai no local, rural de conduru, no final do vão do RL 396250 sentido carga no pasto, ao lado da estrutura TE, Eucalipto tombando pra MT. | 2026-03-25 17:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 277037
276814 | DD | Rodovia Fued Nemer, , Castelo | 709CF00407787 | ESTF999999 | CDR02 |  | 56 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | RL 407787 | FE | VG | DDPM-CDR02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,643902 | -41,209183 | 10 | 2 | 2 | Podas de galhos de árvore no circuito da RL 407787 do CDR02, equipe de LV vai no local, urbano de castelo, ao lado da derivação para o RL 238460. | 2026-03-24 18:45 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
276733 | DD | Sooretama | 770CF00005103 |  | JUN07 |  | 39 | FD | PREV | ESO | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.07822, -40.13432 | DC | IN | DDPM-JUN07-Cruzeta | 1 | SUC | TE-Cruzeta TE | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -19,07822 | -40,13432 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra TE4 completa, cabo 3x4/0caa, poste circular concreto 11/600, caminhão acessa -19.07822, -40.13432 | 2026-03-24 18:11 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | JUN | JUNCADO | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
276718 | DD | Ibiraçu | 724BF00238506 |  | FUN02 |  | 41 | FD | PREV | EIB | 5200 | DESI | 204609 | 2 | D-POSTE | BF | SINTOMA | QUCC | -19.87324, -40.45397 | DC | IN | DDPM-FUN02-Chaves | 2 | SUC | Subs Elo Fusível | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,87324 | -40,45397 | 999 | 1 | 1 | Substituir Elo fusível da fase B -19.87324, -40.45397 | 2026-03-24 16:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 608 | ARA | ARACRUZ | FUN | FUNDÃO | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 244173
276707 | DD | Fundão | 761BR00010771 |  | SMJ04 |  | 75 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | EEST | -19.919150 -40.450813 | DC | IN | DDPM-SMJ04-Chaves | 3 | SUE | Subs BR - Base Fusível Religadora | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,91917 | -40,450804 | 4 | 1 | 1 | Substituir chave fusível por chave fusível religadora acesso ao caminhão de linha viva -19.919150 -40.450813 | 2026-03-24 16:28 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
276704 | EP | Rua limoeiro | 729MD16369809 |  | SMA05 |  | 46 |  |  | ECB | 5400 | ENTPLANN | 710831 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Mercadinho do Adevanir | DC | IN | DESL-SMA05-Poste | 1 | ELP | RD80ES-Inst Poste Concreto Circ 9/300 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,584887 | -39,740611 | 3 | 1 | 0 | Poste 9/600 estrutura S1 S3 com ponto de luminária | 2026-03-24 16:24 | None | ID_PEND_10019819 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 1992-03-06 | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
276585 | DD | R. Eufásio Fernandes, Jardim Esperanca, | 310RL00586168 |  | RGUR1309 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ANTES A 6 APÓS ET541466, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1309-Poda | 12 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -22,788565 | -45,178737 | 10 | 4 | 4 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-24 09:32 | 10000000 | 9435190,201695951 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
276583 | DD | R. Eufásio Fernandes, Jardim Esperanca, | 310RL00586168 |  | RGUR1309 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 3 APÓS ET541466, SUBCRU 23,B4(A3X1/0) | DC | IN | DDPM-RGUR1309-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -22,788573 | -45,178735 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-24 09:28 | 10000000 | 9168225 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
276491 | DD | AV DO IMPÉRIO, VILA BRASIL | 310CF00534387 |  | RGUR1309 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET518770, SUBCRU 14,M1,ET4A-A3X336 | DC | IN | DDPM-RGUR1309-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -22,795009 | -45,172619 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-23 15:14 | None | 9382434 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
276324 | DD | Av. Francisco Lacerda de Aguiar, Gilber | 708BR00000060 |  | CIT03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF6106 | FE | VG | DESC-CIT03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PODA-VEIC18M | -20,854856 | -41,116556 | 8 | 2 | 2 | Poda de árvores na MT,utilizar caminhão com cesto aéreo de maior alcance | 2026-03-20 13:54 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
276297 | DD | Estr. Mun. Said Barakat, São Gonçalo, T | 295BR00020879 |  | RSGO1302 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | da ET42682 até ET43102 | FE | VG | DDPM-RSGO1302-Poda | 10 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,087545 | -45,586338 | 10 | 5 | 5 | exec poda 10 árvores | 2026-03-20 11:56 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | SGO | SÃO GONÇALO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
276257 | DD | Estr. Mun. Said Barakat, Conj. Hab. Agu | 295BR00020879 |  | RSGO1302 |  | 39 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em BF519634,SUB CRUZ 12P,N3SUP(4ANA) | DC | IN | DDPM-RSGO1302-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,083837 | -45,58606 | 4 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-03-20 11:50 | None | 8837257 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | SGO | SÃO GONÇALO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 214088
276256 | DD | Estr. Mun. Said Barakat, Conj. Hab. Agu | 295BR00020879 |  | RSGO1302 |  | 39 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET42682,SUB CRUZ 23,M4(4ANA)EM ET4A | DC | IN | DDPM-RSGO1302-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,08427 | -45,586097 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-03-20 11:50 | None | 9050203 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | SGO | SÃO GONÇALO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 214093
276254 | DD | Estr. Mun. Said Barakat, Conj. Hab. Agu | 295BR00020879 |  | RSGO1302 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 e 5 antes BF519634 | FE | VG | DDPM-RSGO1302-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,083362 | -45,586459 | 4 | 3 | 3 | exec poda 3 árvores | 2026-03-20 11:44 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | SGO | SÃO GONÇALO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275979 | EP | Linhares | 723CF00262951 |  | LIN16 |  | 46 |  |  | ELI | 5400 | ENTPLANN | 10205947 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | -19.28862, -39.74081 | DC | IN | DDPM-LIN16-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | PROTHEUS | 0 |  | M-PESADA | -19,28862 | -39,74081 | 999 | 3 | 3 | Substituir poste Dt com trincas e ferragens expostas, instalar poste circular de fibra 12/300 estrutura primária N1 completa, cabo 3x1/0caa, estrutura secundária 1xS1 nao possui neutro, caminhão acessa, necessário desligamento, área de maresia. -19.28862, -39.74081 | 2026-03-18 18:17 | None | ID_PEND_10019820 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275969 | DD | , , Linhares | 723CF00262951 |  | LIN16 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.289060,-39.742167 | FE | VG | DDPM-LIN16-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,28906 | -39,742167 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda a distância de palhas de coqueiro próximo a rede primária convencional, caminhonete acessa -19.289060,-39.742167 | 2026-03-18 18:17 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275900 | DD | Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, | 310RL05426409 |  | RGUR1308 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET61988, SUBBANC 18,M4,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RGUR1308-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,811787 | -45,201149 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-18 12:40 | 10000000 | 8633750 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 189601
275840 | DD | Cruzeta n4 quebrada na BF 2045 | 733BF00002045 |  | PCA02 |  | 39 | FD | PREV | EPH | 5500 | DESN | 711576 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf 2045 | DC | IN | DESL-PCA02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,344948 | -40,014245 | 4 | 1 | 0 | Cruzeta n4 quebrada na BF 2045, Carro chega ao local no pé do poste, equipe trazer para o local estrutura n4 completa, 2 u3 e 2 chave fusivel. | 2026-03-18 09:58 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | 251342
275824 | DD | R. Oswaldo Manoel Pimenta Ramos, Guriri | 728BF02774049 |  | GUR02 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Em frente a casa 1204 | DC | IN | DDPM-GUR02-Condutor_BT | 50 | REA | TENS-Tensionar Condutor | REINCIDÊNCIA | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -18,74454 | -39,762704 | 5 | 1 | 1 | Retencionar bt quaduplex 35mm a baixo do padrão técnico, com acesso ao cesto | 2026-03-18 06:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
275613 | DD | Rod. Sebastião Alves de Lima, João Vali | 739RT00207370 | ESTF999999 | AFC02 |  | 56 | FD | PREV | EAC | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | RL 207370 | FE | VG | DDPM-AFC02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,092211 | -41,119769 | 4 | 2 | 2 | Podas de árvores no circuito do RL 207370 do AFC06, LV vai no local, urbano de Afonso Cláudio, no primeiro vão afrente do RL 207370,emfrente o quebra mola. | 2026-03-16 19:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 401 | AFC | AFONSO CLAUDIO | AFC | AFONSO CLAUDIO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275467 | DD | , , Conceição da Barra | 729BF00000198 |  | SMA05 |  | 39 | FD | PREV | ECB | 5400 | DESL | 710831 | 7 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | DETE | Entre Cf11515 e cf198 | DC | IN | DESL-SMA05-Isolador | 1 | SUC | Substituir Isolador | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,596753 | -39,889553 | 2 | 3 | 3 | Fazer substituição de isolador de topo caminhonete chega ao local. entre CF: 11515 até CF :198 . | 2026-03-13 14:09 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
275438 | DD | , , Atílio Vivácqua | 711ET00017672 |  | AVI02 |  | 39 | FD | PREV | EAV | 5700 | DESC | 708816 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET19672 | DC | IN | DESC-AVI02-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | DESLIGAMENTO | 0 |  | PLANTÃO | -20,932698 | -41,216205 | 6 | 1 | 1 | Substituir cruzeta deteriorada | 2026-03-13 11:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | AVI | ATÍLIO VIVÁCQUA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
275286 | DD | R. Cinco, Campo Verde, Viana | 704BF00003822 |  | VIA03 |  | 56 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito do rl 3822 | FE | VG | DDPM-VIA03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,356279 | -40,451076 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua | 2026-03-12 13:28 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | VIA | VIANA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275206 | DD | R. José Geraldo de Matos, Piracangaguá, | 295RL06063919 |  | RBRR1314 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 antes CF545981 | FE | VG | DDPM-RBRR1314-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,049882 | -45,611772 | 11 | 2 | 2 | exec poda 1 árvore | 2026-03-12 09:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274939 | DD | Zona rural | 761CF00437441 |  | SMJ05 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -20.098910 -40.716204 | FE | VG | DDPM-SMJ05-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,098948 | -40,716231 | 5 | 1 | 1 | Poda árvore tocando a rede de MT space acesso ao caminhão de linha viva -20.098910 -40.716204 | 2026-03-10 15:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274929 | DD | Zona rural | 761CF00000100 |  | SMJ05 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.080650 -40.716617 | FE | VG | DDPM-SMJ05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,08065 | -40,716617 | 999 | 2 | 2 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza das árvores (eucaliptos) fora e dentro da faixa da MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.080650 -40.716617 | 2026-03-10 15:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274840 | DD | R. Joaquim Pinto de Almeida, Freguesia | 290BF00001999 |  | RPRT1301 |  | 39 | FD | PREV | GUM | 200 | DSSM | 5586 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 2 AP ET-79 | DC | IN | DDPM-RPRT1301-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,371879 | -46,066589 | 4 | 2 | 2 | SUST CRUZ M1(3)AL4-20 | 2026-03-10 11:31 | None | 9302592 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 343 | GUE | GUARAREMA | PRT | PARATEÍ | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | JAC | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
274632 | DD | R. Otacílio França, Chácara Belo Horizo | 295BF05919679 |  | RBRR1306 |  | 39 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Em ET42823,SUB CRUZ 23,BANCADA DA ET4A | DC | IN | DDPM-RBRR1306-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,049177 | -45,578064 | 10 | 2 | 2 | plano de manutenção | 2026-03-09 08:54 | None | 9050536 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
274453 | DD | Rural de Muniz freire X iuna | 745FF00003287 | ESTF9999999 | MFR30 |  | 56 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | BF 3757 | FE | VG | DDPM-MFR30-Poda | 15 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA6M | 0 |  | EQ-PODA | -20,453487 | -41,485361 | 10 | 2 | 2 | Limpeza de faixa no circuito da FF 3287 do MFR30, equipe de poda vai próximo do local, rural de Muniz freire X iuna, no segundo e terceiro vão após a FF 3287,do lado esquerdo e direito da BF 3757. | 2026-03-05 17:18 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | MFR | MUNIZ FREIRE | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274449 | DD | Rural de Muniz freire X iuna | 745FF00003287 | ESTF999999 | MFR30 |  | 56 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 204165 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | BF 3757 | FE | VG | DDPM-MFR30-Poda | 14 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA6M | 0 |  | EQ-PODA | -20,453485 | -41,485361 | 10 | 2 | 2 | Limpeza de faixa no circuito da FF 3287 do MFR30, equipe de poda vai próximo do local, rural de Muniz freire X iuna, no segundo e terceiro vão após a FF 3287,do lado esquerdo e direito da BF 3757. | 2026-03-05 17:18 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | MFR | MUNIZ FREIRE | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274448 | DD | Rural de Muniz freire X iuna | 745FF00003287 | ESTF999999 | MFR30 |  | 56 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 289789 | FE | VG | DDPM-MFR30-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -20,430151 | -41,502311 | 4 | 2 | 2 | Podas de galhos de árvore no circuito da FF 3287 do MFR30, equipe de plantão vai no local, rural de Muniz freire X iuna, no vão do ponto de entrega da ET 289789 trifásico q atende a comunidade, próximo a toca do gamba, próximo da escola também, no lavoura de café, BF está no transformador, FAVOR A EQUIPE TOMAR CUIDADO COM O BARRANCO. | 2026-03-05 17:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | MFR | MUNIZ FREIRE | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274447 | DD | Rural de Muniz freire X iuna | 745FF00003287 | ESTF999999 | MFR30 |  | 56 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | QUCC | BR 471450 | FE | VG | DDPM-MFR30-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -20,434601 | -41,499491 | 999 | 2 | 2 | Podas de pé de Embauba no circuito da FF 3287 do MFR30, carro vai próximo do local, rural de Muniz freire X iuna, no vão antes da derivação da BR 471450 no pasto, próximo da N1! -20.434601-41.499491 | 2026-03-05 17:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | MFR | MUNIZ FREIRE | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274363 | DD | São mateus | 728CF00381160 |  | NAI02 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CF | FE | VG | DDPM-NAI02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,757282 | -40,032817 | 5 | 2 | 2 | Podar jaqueira dentro da rede spacy com acesso ao caminhão | 2026-03-05 14:24 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274298 | DD | Sooretama | 770BR00367322 |  | JUN05 |  | 56 | FD | PREV | ESO | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.20702, -40.04364 | FE | VG | DDPM-JUN05-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,20702 | -40,04364 | 999 | 1 | 1 | Realizar poda de palhas de coqueiro próximo a rede primária convencional, sem acesso a veículos. -19.20702, -40.04364 | 2026-03-04 19:51 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | JUN | JUNCADO | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274249 | DD | R JOSE GALVÃO CÉSAR, SÃO DIMAS | 310BF00305719 |  | RGUR1307 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60652, SUB M1,BANC 23,M1,ET4A-A3X1/ | DC | IN | DDPM-RGUR1307-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,779884 | -45,198736 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26, EXECUTAR JUNTO M1 E BANCADA ET4A | 2026-03-04 15:18 | None | 9274111 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
274241 | DD | R AMACIO CASTRO COELHO, SÃO DIMAS | 310BF00305719 |  | RGUR1307 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60571, SUBBANC 23,B1,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RGUR1307-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,781172 | -45,197611 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-04 14:54 | 10000000 | 9434408 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
274200 | DD | Vila velha | 702BF00384116 |  | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da Br 384116 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,448973 | -40,369028 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua | 2026-03-04 12:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274189 | DD | Vila velha | 702BF00384116 |  | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da Br 384116 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,448081 | -40,368527 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua | 2026-03-04 12:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274182 | DD | R. Quilombo dos Palmares 183 | 170RL05135609 | ESTF000003 | RFER1313 |  | 39 | FD | PREV | FVA | 250 | DSSU | 5181 | 2 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | 4º ,5º,6º além ET-2974 | DC | IN | DSSU-RFER1313-Condutor_MT | 3 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | 0 |  | PLANTÃO | -23,512842 | -46,370754 | 999 | 1 | 1 | 4º ,5º,6º além ET-2974 - Nescessário instalação de separador primário. A pedido do Gestor Gledson. | 2026-03-04 11:41 | 10000000 | 3157670 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 214 | FER | FERRAZ DE VASCONCELOS | FER | FERRAZ | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
274062 | DD | R. Um, Jabaeté, Vila Velha | 702CF00333010 |  | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 333010 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,440563 | -40,361188 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT protegida realizar poda a distância | 2026-03-04 07:21 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274055 | DD | Estr. Ayrton Senna da Silva, Barramares | 702RL00218413 |  | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito do rl 218413 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,437756 | -40,359452 | 10 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua, desligar circuito tem uma BF que desliga o circuito e desliga somente 1 trafo | 2026-03-04 07:21 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
274038 | DD | Av. Vasco Alves, João Goulart, Vila Vel | 702CF00442311 |  | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 442311 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,440555 | -40,359707 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua poda preventiva | 2026-03-04 07:21 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273961 | DD | R. Haidê de Castro Oliveira, Parque Res | 310RL06080259 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60759,SUB M1 E BANC 23,M1,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,804081 | -45,180452 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26, EXECUTAR JUNTO M1 E BANCADA ET4A A3X1/0 | 2026-03-03 15:17 | None | 9221862 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273947 | DD | R. Rev. Eugênio Joaquim de Oliveira, Pa | 310RL06080259 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60761, SUBPAR E 23,M4,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,799932 | -45,181556 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-03 14:31 | None | 9060648 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273939 | DD | R. José Carapina Junqueira, Parque Res. | 310RL06080259 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET61796, SUB M3 E BANC 15,M3,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,798564 | -45,181254 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL MAR26 | 2026-03-03 14:07 | 10000000 | 8954609 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273696 | DD | Av. Guarulhos, Vila Antonieta, Guarulho | 045CF00008325 |  | RVHE0109 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6946 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 516571. Cruzeta da ET número ilegível | DC | IN | DSSG-RVHE0109-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,485988 | -46,543662 | 4 | 1 | 1 | Ao lado da BF 516571 | 2026-03-02 10:03 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273592 | DD | R. Bartolomeu Bueno, Mirante, Guarating | 310FF00302739 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60705, SUBPAR D E F 23,M3,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Para-raios | 3 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,805086 | -45,183914 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-27 15:10 | None | 9274695 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273567 | DD | R. Aristídes Lôbo, Nova Guará, Guaratin | 310RL06591969 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60710, SUBPAR F 23,M1,ET4A-A3X1/0 | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,807129 | -45,181537 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-27 13:44 | None | 9435093 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273563 | DD | R. Tibiriçá, Portal das Colinas, Guarat | 310BF05535289 |  | RGUR1306 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60711, SUBPAR DEF, 25,M3,ET4A-A3X1/ | DC | IN | DDPM-RGUR1306-Para-raios | 3 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,804139 | -45,181356 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-27 13:31 | 10000000 | 9435100 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273458 | DD | R DR MORAES, CENTRO | 310CF00300419 |  | RGUR1305 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60105, SUBBANC 23,B1E,ET4A-A3X336 | DC | IN | DDPM-RGUR1305-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,816426 | -45,1911 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-26 12:01 | 10000000 | 9221389 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 273457 / 273457
273456 | DD | Av. Nove de Agosto, , Jaguaré | 755MD19258398 |  | JGR01 |  | 39 | FD | PREV | EJG | 5400 | DESL | 707511 | 3 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | QUCC | Loteamento conilon | DC | IN | DESL-JGR01-Condutor_MT | 1 | SUC | CONE-Conexão | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,907363 | -40,075677 | 2 | 2 | 2 | Refazer jogo jumper manilha sapatilha está encostando peça c o cabo está feito por isso está dando passagem. | 2026-02-26 12:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 617 | JGR | JAGUARE | JGR | JAGUARE | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273406 | EP | Jaguaré Bf 2978 | 755BF00002978 |  | JGR02 |  | 46 |  |  | EJG | 5400 | ENTPLANN | 707511 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Bf 2978 | DC | IN | DESL-JGR02-Poste | 1 | ELP | RD83ES-Inst Poste Concreto DT 10/150 | DESLIGAMENTO | 0 |  | M-PESADA | -18,765402 | -40,20959 | 2 | 2 | 3 | Poste 10/150 base deteriorada,carro chega local na mesma estrutura da Bf 2978 estrutura N4/N3bf 2978 coordenadas x-18.8048/-40.1722. | 2026-02-26 10:06 | None | 00000034633 | False | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | 2026-02-26 | ES | 380 | NORTE | 617 | JGR | JAGUARE | JGR | JAGUARE | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273395 | DD | Bf 2978 | 755BF00002978 |  | JGR02 |  | 39 | FD | PREV | EJG | 5400 | DESL | 707511 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na estrutura a cima da bf 2978 | DC | IN | DESL-JGR02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | DESLIGAMENTO | 0 |  | M-PESADA | -18,80483 | -40,172217 | 1 | 2 | 3 | Estrutura podre n4 acima da Bf 2978 carro chega local . | 2026-02-26 09:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 617 | JGR | JAGUARE | JGR | JAGUARE | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 111296
273331 | DD | Zona rural | 762CF00045096 |  | ITR08 |  | 39 | FD | PREV | ELT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUCC | -19.823366, -41.058105 | DC | IN | DDPM-ITR08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -19,823366 | -41,058105 | 999 | 3 | 3 | Substituir estrutura N1 poste 10/150dt U3, instalar estrutura N1 isolado possivelmente está dando passagem -19.823366, -41.058105 | 2026-02-25 17:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273314 | DD | Zona rural | 762CF00045096 |  | ITR08 |  | 56 | FD | PREV | ELT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.837963 -41.048069 | FE | VG | DDPM-ITR08-Poda | 50 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,837963 | -41,048069 | 999 | 2 | 2 | Fazer limpeza de faixa no circuito árvores crescendo por baixo da rede de MT necessário equipe de poda -19.837963 -41.048069 | 2026-02-25 17:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273274 | DD | R TAMANDARÉ, TAMANDARÉ | 310CF00030171 |  | RGUR1305 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE CF30171 A ET60871, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1305-Poda | 9 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -22,829895 | -45,196126 | 11 | 5 | 5 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-25 15:31 | 10000000 | 203765235,126699287,203765228 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273255 | DD | ESTRADA VIC PILÕES, VENTANIA | 310CF00302409 |  | RGUR1304 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60223, SUBBANC 15,M2,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,69966 | -45,284601 | 10 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-25 13:31 | 10000000 | 8632350 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273216 | DD | EST V PLÍNIO G CÉSAR, RIO ACIMA | 310FF00302109 |  | RGUR1304 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET62066, SUBPAR D 12M,M1,ET1A | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,732017 | -45,249295 | 4 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-25 09:43 | 10000000 | 9380616 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273188 | DD | R. Joventina Menezes, Cobilândia, Vila | 702CF00289293 |  | IBE08 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 289293 | FE | VG | DDPM-IBE08-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,354751 | -40,344723 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua poda preventiva | 2026-02-25 09:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273183 | DD | R. Jardim Mirim, Cobilândia, Vila Velha | 702CZ00011236 |  | IBE06 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da cz 11236 | FE | VG | DDPM-IBE06-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,35243 | -40,355445 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua poda preventiva | 2026-02-25 09:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273178 | DD | R. Joventina Menezes, Jardim Marilandia | 702CF00289293 |  | IBE08 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Circuito da CF 289293 | DC | IN | DDPM-IBE08-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,354723 | -40,345096 | 4 | 2 | 2 | Substituir estrutura b1 para uma b1 rede MT nua estrutura com mofo branco embaixo | 2026-02-25 09:33 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
273123 | DD | Zona rural | 762BR00435112 |  | ITR08 |  | 56 | FD | PREV | ELT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -19.794195, -41.019115 | FE | VG | DDPM-ITR08-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,794195 | -41,019115 | 999 | 1 | 1 | Retira cipó do poste N4 poste 11/300dt -19.794195, -41.019115 | 2026-02-25 07:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273076 | DD | Estr. Dr. José Gomes Vieira, , Pindamon | 270BR00000504 |  | RBRR1303 |  | 56 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 7 e 8 antes ET49191 | FE | VG | DDPM-RBRR1303-Poda | 80 | LIM | PBA-Poda de bambu | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,031546 | -45,470725 | 4 | 2 | 2 | exec poda 80m bambu | 2026-02-24 15:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273054 | DD | EST V PLÍNIO G CÉSAR, | 310FF00030535 |  | RGUR1304 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1, 2 ANTES ET60214, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1304-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PODA_POR_VAO | 2 |  | EQ-PODA | -22,758339 | -45,220685 | 10 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV266 | 2026-02-24 14:15 | 10000000 | 8793221,9273648 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273052 | DD | Estr. Vicinal Plínio Galvão César, Jard | 310FF00030535 |  | RGUR1304 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 A 3 APÓS ET60226, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1304-Poda | 15 | LIM | PAP-Poda primária | PODA_POR_VAO | 3 |  | EQ-PODA | -22,760328 | -45,218903 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-24 14:09 | 10000000 | 8686661 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
273032 | DD | R GERALDO NUNES, SÃO MANOEL | 310BF00030197 |  | RGUR1304 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ANTES E APÓS EP517154, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1304-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PODA_POR_VAO | 2 |  | EQ-PODA | -22,770121 | -45,210211 | 10 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-24 11:19 | 10000000 | 131187990,131187985 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272946 | DD | , , Linhares | 723BR00003857 |  | CAN02 |  | 41 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | INDE | BR 3857 | DC | IN | DDPM-CAN02-Chaves | 4 | SUC | Subs Porta Fusível | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -19,254491 | -40,059264 | 888 | 1 | 1 | Repor 4x porta fusíveis com elos compatíveis e substituir 3x elo fusivel queimado na BR 3857, caminhão chega a 10 metros do poste -19.254491,-40.059264 | 2026-02-23 19:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272944 | DD | Linhares | 723BR00003857 |  | CAN02 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.24824, -40.05475 | DC | IN | DDPM-CAN02-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,24824 | -40,05475 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra N1 completa, cabo 3x4caa, poste DT 10/150, caminhonete acessa, necessário desligamento -19.24824, -40.05475 | 2026-02-23 19:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272934 | DD | Linhares | 723BR00003857 |  | CAN02 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.25143, -40.05859 | DC | IN | DDPM-CAN02-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,25143 | -40,05859 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada com isolador danificado, instalar cruzeta de fibra N1 completa, cabo 3x4caa, poste DT 10/150, sem acesso a veículos, necessário desligamento -19.25143, -40.05859 | 2026-02-23 19:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272932 | DD | Linhares | 723BR00003857 |  | CAN02 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.24944, -40.05266 | DC | IN | DDPM-CAN02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -19,24944 | -40,05266 | 999 | 3 | 3 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada, instalar cruzeta de fibra N4 completa, cabo 3x4caa, poste DT 10/150. Substituir 3x chave fusivel completas da ET, caminhonete acessa, necessário desligamento -19.24944, -40.05266 | 2026-02-23 19:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272927 | DD | R. Moisés Alto, Recanto, Cachoeiro de I | 708BR00999999 | ESTF999999 | CIT03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 18109 | FE | VG | DDPM-CIT03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | PLANTÃO | -20,848912 | -41,119908 | 8 | 2 | 2 | Podas de galhos de árvore no circuito da BR 110 do CIT03, equipe vai plantão vai no local, urbano de cachoeiro X recanto, ao lado da ET 18109,cabo protegido. | 2026-02-23 17:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272869 | DD | R. Pedro Cappio, Pedregulho, Guaratingu | 310BF00305649 |  | RGUR1304 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60058,SUBCRU 15,M3,ET4A-A3X1 | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -22,803245 | -45,201211 | 10 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-23 11:04 | 10000000 | 9327859 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272842 | DD | Av. Rotary | 045CF00008325 |  | RVHE0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 ap et45155. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVHE0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -23,487995 | -46,551544 | 10 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-02-23 09:20 | 10000000 | 9227084 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 331 | VHE | VILA HERMINIA | VHE | VILA HERMINIA | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272706 | DD | R. Octavio Guimarães, Gilberto Machado, | 708RT00410083 | ESTF999999 | CIT03 |  | 39 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 6185 | DC | IN | DDPM-CIT03-Cruzeta | 1 | SUC | B3-Cruzeta B3 | PROTHEUS | 0 |  | LV-PESADA | -20,857796 | -41,115365 | 10 | 3 | 3 | Substituir estrutura B2 no circuito do RL 410083 do CIT03, LV vai no local, urbano de cachoeiro X G Machado, cabo protegido, poste da ET 11/300, um poste antes da BF 6185 sentido fonte, no poste do transformador. | 2026-02-20 16:31 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272687 | DD | ESTRADA TAQUARAL, CÓRREGO MANSO | 310BR05411069 |  | RGUR1302 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EMM ET60392, SUBBANC 23,B1,ET4A-A3X4 | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,74216 | -45,348277 | 11 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-20 14:21 | 10000000 | 8951917 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272587 | DD | EST V PRES TANCREDO NEVES, PEDRINHAS | 310FF00304789 |  | RGUR1302 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60169, SUB M1 E BANC 23,M1,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,762881 | -45,356699 | 10 | 1 | 1 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26, EXECUTAR JUNTO M1(3) E BANCADA | 2026-02-19 15:53 | 10000000 | 9218938 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
272380 | DD | Área rural | 744ET00240999 |  | GUI05 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 205154 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET 240999 | FE | VG | DESC-GUI05-Poda | 3 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | None |  | PLANTÃO | -20,707349 | -41,74234 | 999 | 2 | 2 | Remoção de eucalipto de grande porte | 2026-02-16 18:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272364 | DD | R. Lacyr de Almeida, São Luiz Gonzaga, | 708BF00000001 |  | CIT12 |  | 40 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | INDE | Medidor 16705384 | DC | IN | DESC-CIT12-Poste | 1 | REA | Refazer calçada | SOLICTCLIENT | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,851534 | -41,092485 | 28 | 4 | 4 | Vazamento de esgoto na base do poste, depende de comunicação com BRK pra execução do serviço, acompade equipe,risco de queda de estrutura | 2026-02-13 15:14 | 10000000 | 000000000001 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. BT - REF MT/ | ok
272307 | DD | São Francisco Aparecida | 747BF00011586 |  | IUN07 |  | 56 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 204478 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Bf 1586 | FE | VG | DESV-IUN07-Poda | 30 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,444114 | -41,631895 | 4 | 3 | 3 | Necessário equipe de poda devido palmeiras de grande porte | 2026-02-12 22:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272306 | DD | Área rural, cachoeira da jacutinga | 746BF02599849 |  | IBT01 |  | 56 | FD | PREV | EDS | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Marcos Pevidor Vargas | FE | VG | DESC-IBT01-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,766959 | -41,677092 | 5 | 1 | 1 | Programar equipe de poda para limpeza de faixa na cachoeira da jacutinga, reclamação do Marcos | 2026-02-12 19:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBT | IBITIRAMA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272085 | DD | R. São Caetano, Belém, Taubaté | 295BF00601229 |  | RBRR1302 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 ao 7 após BF601229 | FE | VG | DDPM-RBRR1302-Poda | 7 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,044306 | -45,551972 | 10 | 3 | 3 | exec poda 7 árvores | 2026-02-12 09:50 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
272072 | DD | LADEIRA PARAIBA | 285BF00000658 |  | RINP1303 |  | 39 | FD | PREV | JAC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM EP-2076 | DC | IN | DDPM-RINP1303-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,309116 | -45,976607 | 10 | 2 | 2 | SUST CRUZ M3(3)1/0-15-SUP | 2026-02-12 09:14 | None | 9198667 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 343 | GUE | GUARAREMA | INP | INDEPENDENCIA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | JAC | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 214038
272030 | DD | R. Dibe Tannus | 155CF00007112 |  | RCBR1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ANT RL 549586 | FE | VG | DDPM-RCBR1303-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,572745 | -46,315053 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-02-11 15:20 | 10000000 | 9132431 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271974 | DD | R. Benedita Maria de Souza, Vila Mifune | 155CF00594514 |  | RCBR1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | INSE | 4 ANT ET 1316 | FE | VG | DDPM-RCBR1303-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -23,568819 | -46,324231 | 8 | 2 | 2 |  | 2026-02-11 12:13 | None | 312452784 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271953 | DD | , Jardim Altos de Suzano, Suzano | 155RL00546338 |  | RCBR1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Do 1 ANT AO 1 AP ET 4865 | FE | VG | DDPM-RCBR1303-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,563229 | -46,321356 | 11 | 2 | 2 |  | 2026-02-11 11:10 | None | 9346487 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271917 | EP | ES-289, , Atílio Vivácqua | 711BF00000001 |  | AVI01 |  | 46 |  |  | EAV | 5700 | ENTPLANS | 202373 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Medidor 16166254 | DC | IN | DESC-AVI01-Poste | 1 | ELP | REM-Remover poste | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -20,928244 | -41,182874 | 4 | 3 | 3 | Desativar poste , relocar trafo, fazer mudança de local da ligação do medidor 16166254,ver possibilidade de relocar trafo pra estrutura do PE,rede de BT atual de IP, não compatível com carga do cliente,poste com risco de queda e acidente com terceiros. | 2026-02-11 09:59 | None | 0000000000000001 | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | AVI | ATÍLIO VIVÁCQUA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271738 | DD | Estrada Mun da Pedra Negra | 295FF00601172 |  | RBRR1301 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 1 e 4 antes BF177 | FE | VG | DDPM-RBRR1301-Poda | 50 | LIM | PBA-Poda de bambu | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,205089 | -45,464138 | 5 | 2 | 2 | exec poda 50m bambu | 2026-02-10 11:15 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271729 | DD | Estr. Varadouro, Jardim Colonia, Jacare | 285BR00001879 |  | RVSL1306 |  | 39 | FD | PREV | JAC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET-306 | DC | IN | DDPM-RVSL1306-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -23,3102 | -45,894428 | 4 | 2 | 2 | SUST CRUZ BF(3)-23 | 2026-02-10 10:03 | 10000000 | 9416600 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 359 | VSL | VALE DO SOL | VSL | VALE DO SOL | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SJC SEDE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271677 | DD | São Mateus, BR 101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Após a macadâmia | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,791065 | -39,884274 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 15:59 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271676 | DD | São Mateus, BR 101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Após a macadâmia | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,790702 | -39,884008 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 15:59 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271675 | DD | São Mateus, br101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Após a macadâmia | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -18,791453 | -39,884515 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 15:59 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271673 | DD | São Mateus, BR 101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na macadâmia | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,788436 | -39,882276 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 15:43 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 271672
271669 | DD | , , São Mateus, BR101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo presídio | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,780352 | -39,876156 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 14:37 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271668 | DD | São Mateus, BR101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo presídio | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,780102 | -39,875971 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 14:25 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271666 | DD | , , São Mateus, BR101 | 728BF00487891 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo presídio | DC | IN | DESL-SMA08-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,779785 | -39,87572 | 4 | 1 | 1 | Cruzeta deteriorada | 2026-02-09 14:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271657 | DD | Rod. Pres. Dutra, Internacional Park, G | 310CF00050524 |  | RGUR1303 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 APÓS ET61200, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1303-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -22,788345 | -45,157881 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-09 13:46 | None | 9222187,8954976 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271617 | DD | R. Vicente Serafim, Lot. S.i.m.c.o, Anc | 718BF00295008 | ESTF000001 | PRT02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | No final do circuito ultimo trafo | FE | VG | DDPM-PRT02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,804163 | -40,60127 | 16 | 9 | 1 | Arvore grande no ponto de onibus da av principal | 2026-02-09 11:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
271616 | DD | R. Vicente Serafim, Lot. S.i.m.c.o, Anc | 718BF00007524 | ESTF000001 | PRT02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Derivação a esquerda apos BF7524 sentido | FE | VG | DDPM-PRT02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,804021 | -40,604022 | 12 | 8 | 1 | 2arvores queimando na MT .sentido praia | 2026-02-09 11:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
271614 | DD | R. D, Lot. Recanto do Sol, Anchieta | 718BF00007524 | ESTF000001 | PRT02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BF7524 | FE | VG | DDPM-PRT02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,802976 | -40,603566 | 13 | 7 | 1 | 2arvores queimando na MT | 2026-02-09 11:26 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
271612 | DD | Rod. do Sol, Lot. S.i.m.c.o, Anchieta | 718BF00007610 | ESTF000001 | PRT02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BF7610 | FE | VG | DDPM-PRT02-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,801699 | -40,600814 | 2 | 6 | 1 | 3 arvores queimando na MT | 2026-02-09 11:17 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
271610 | DD | R. Logradouro p/ Deletar, Lot. S.i.m.c. | 718BF00007610 | ESTF000001 | PRT02 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Terceiro vão apos BF7610 | FE | VG | DDPM-PRT02-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,802085 | -40,601428 | 28 | 5 | 1 | 3 arvores queimando na MT | 2026-02-09 11:14 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
271546 | DD | Av. Governador Bley, Centro, Vitória | 701CF00472934 | ESTF000001 | PRI02 |  | 56 | FD | PREV | EVT | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Religador N/A 274806 | FE | VG | DDPM-PRI02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,32163 | -40,337384 | 888 | 3 | 3 | Podar 2 árvores (oiti) rede MT cabo nu 3x336,5 CA tronco alimentador príncipe 02, na praça Oito de Setembro | 2026-02-06 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 607 | ALA | ALTO LAGE | PRI | PRÍNCIPE | CENTRO | DEST-VI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271543 | DD | Av. Princesa Isabel, Centro, Vitória | 701CF00000680 |  | VIT03 |  | 56 | FD | PREV | EVT | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 5616 | FE | VG | DDPM-VIT03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,320135 | -40,332593 | 9 | 2 | 2 | Podar 3 árvores (oiti) rede MT cabo nu 3x336,5 CA tronco tronco alimentador vitória 03, em frente ao laboratório Bioclinico, ao lado do supermercado São José Centro Vitória | 2026-02-06 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 607 | ALA | ALTO LAGE | VIT | VITÓRIA | CENTRO | DEST-VI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271540 | DD | Av. Princesa Isabel, Centro, Vitória | 701CF00000680 |  | VIT03 |  | 56 | FD | PREV | EVT | 5100 | DEST | 203706 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | CF 5616 | FE | VG | DDPM-VIT03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,320082 | -40,33244 | 6 | 2 | 2 | Podar 3 árvores (oiti) rede MT cabo nu 3x336,5 CA tronco tronco alimentador vitória 03, em frente ao laboratório Bioclinico, ao lado do supermercado São José Centro Vitória | 2026-02-06 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 607 | ALA | ALTO LAGE | VIT | VITÓRIA | CENTRO | DEST-VI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271462 | DD | Av. Oeste, Anchieta, Anchieta | 718BF00289853 |  | PRT04 |  | 39 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Propria BF 289853 | DC | IN | DDPM-PRT04-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,797381 | -40,643913 | 10 | 1 | 1 | Instalacao de placa , risco aberto incidente . | 2026-02-06 12:25 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271361 | DD | R. Adélino Matias - Suzano | 155ET00000405 | ESTF000002 | RPOA1304 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Subst. 2 cruzetas B4 | DC | IN | DSSU-RPOA1304-Cruzeta | 2 | SUC | B4-Cruzeta B4 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,55577 | -46,304769 | 999 | 8 | 2 | Subst. 2 cruzetas B4 | 2026-02-05 16:38 | 10000000 | 123990360 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 353 | POA | POA | POA | POA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 167115
271352 | DD | Centro | 718BF00007567 |  | PRT03 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Quinto vao apos BF7567 el | FE | VG | DDPM-PRT03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,813014 | -40,633464 | 19 | 1 | 1 | Leucena apos primeiro tranformador | 2026-02-05 16:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271333 | DD | EST V TANCREDO NEVES, PQ DAS ÁRVORES | 310CF00504363 |  | RGUR1302 |  | 56 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DE ET60093 A CF503829, PODA PRI | FE | VG | DDPM-RGUR1302-Poda | 50 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -22,799785 | -45,214832 | 10 | 9 | 9 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-05 15:08 | 10000000 | 9381267,9273737 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271321 | DD | piuma | 717BF00010993 |  | PIU03 |  | 39 | FD | PREV | EPM | 5600 | DESG | 205180 | 3 | D-POSTE | CONC | SINTOMA | AQUE | cf 00010993 | DC | IN | DDPM-PIU03-Chaves | 1 | SUC | CONE-Conexão | CARNCHEGA | 0 |  | DESLIGAMENTO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | encontrado anomalia termica na cf fase do meio | 2026-02-05 14:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
271310 | DD | R. Profa. Lélia Márcia Pasquini, Dr. Wa | 310CF05077679 |  | RGUR1302 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET61876, SUB M4 E BANC,, 18,M4,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,794431 | -45,20952 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-05 14:03 | 10000000 | 9113382 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271309 | DD | Rod do Sol ES-060 Itaparica Vila Velha | 702CF00002932 |  | IBE21 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 203706 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | FALT | Poste da CF N/A 2932 | DC | IN | DDPM-IBE21-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | RISCO_ACIDEN | 0 |  | PLANTÃO | -20,360222 | -40,296511 | 999 | 3 | 3 | Instalar placa identificação chave seccionadora CF N/A 2932 | 2026-02-05 13:58 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 271307
271263 | DD | Av. João Pessoa, Pedregulho, Guaratingu | 310CF00303109 |  | RGUR1302 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60545, SUBBANC 23,B1,ET4A-A3X336 | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,802598 | -45,203361 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL FEV26 | 2026-02-05 11:26 | 10000000 | 9273971 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271200 | DD | R. Argemiro Barbosa de Amorim, Coramara | 708BR00272425 |  | MAM02 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | Trafo | FE | VG | DESC-MAM02-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | NENHUMA | 0 |  | PLANTÃO | -20,829727 | -41,152883 | 20 | 2 | 2 | Retirar cipo do ponto de entrapega | 2026-02-05 10:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 494 | MAM | MARMORE | MAM | MÁRMORE | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271190 | DD | Rua: Caboclos - Suzano | 155CF00704469 | ESTF000001 | RSUZ1310 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1° APÓS ET 2860 SUZ 1310 | DC | IN | DSSU-RSUZ1310-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -23,550041 | -46,298275 | 999 | 6 | 2 | 1° APÓS ET 2860 SUZ 1310 | 2026-02-05 09:48 | 10000000 | 3127315 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 358 | SUZ | SUZANO | SUZ | SUZANO | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
271183 | DD | R. Fotógrafo Guilherme, Coramara, Cacho | 708TD00002261 |  | MAM02 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Antes e procimo da BF 6044 | FE | VG | DESC-MAM02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | EQ-PODA | -20,836697 | -41,150965 | 14 | 2 | 3 | Poda de arvore sobre mt protegida utiliza r bastão de poda | 2026-02-05 09:25 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 494 | MAM | MARMORE | MAM | MÁRMORE | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271032 | DD | R. Vitório Roncon, Dom Bosco, Cariacica | 703CZ00266098 |  | CPG08 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da cz 266098 | FE | VG | DDPM-CPG08-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,33663 | -40,390678 | 7 | 2 | 2 | Saída da se árvore tocando a rede MT nua | 2026-02-04 13:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CPG | CAMPO GRANDE | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
271017 | EP | Rod. do Sol, Iriri, Anchieta | 760ET000132229 | ESTF043777 | PIU07 |  | 46 |  |  | EAT | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Primeiro poste apos BR473925 | DC | IN | DDPM-PIU07-Poste | 1 | ELP | RD89ES-Inst Poste Fibra 12/600 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,809795 | -40,68121 | 15 | 5 | 4 | Travessia da rodovia , executatar em conjunto da equipe linha viva . Desconectar linha da saida da BR | 2026-02-04 12:00 | None | 12720899 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 2026-02-21 | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
270922 | DD | R. Alaide Lima Monteiro, Lot. Salvador, | 723FF00013929 |  | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.194409,-40.101984 | FE | VG | DDPM-CAN02-Poda | 1 | LIM | PAS-Poda secundária | PROTHEUS | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,194409 | -40,101984 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na rede secundária multiplex, caminhão acessa -19.194409,-40.101984 | 2026-02-03 18:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270918 | DD | R. Alaide Lima Monteiro, Lot. Salvador, | 723FF00013929 |  | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.194428,-40.101154 | FE | VG | DDPM-CAN02-Poda | 1 | LIM | PAS-Poda secundária | PROTHEUS | 0 |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,194426 | -40,101152 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na rede secundária convencional, caminhão acessa -19.194428,-40.101154 | 2026-02-03 18:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270824 | DD | Aventureiro | 767BF00999999 |  | IUN06 |  | 75 | FD | PREV | EIR | 5700 | DESC | 204478 | 7 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | Sem número | DC | IN | DESV-IUN06-Chaves | 1 | OUT | Inst BR - Base Fusível Religadora | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,361415 | -41,695622 | 5 | 1 | 1 | Instalar base religadora, e numerar chave em campo, a msm foi gerado informe pra númerar, referência 1° vão antes BC 338050,, ramal atende ET218584, chave sem número e sem cadastro | 2026-02-03 11:35 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270677 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.047924 -40.951694 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,047924 | -40,951694 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.047924 -40.951694 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270674 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.046318, -40.952053 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,046318 | -40,952053 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.046318, -40.952053 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270669 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | -20.060974 -40.953811 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 1 | LIM | PBA-Poda de bambu | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,060974 | -40,953811 | 999 | 2 | 2 | Corta moita de bambu próx a rede de MT necessário equipe de poda -20.060974 -40.953811 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270667 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.066196 -40.951370 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,066196 | -40,95137 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.066196 -40.951370 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270664 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.069545, -40.949272 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,069545 | -40,949272 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.069545, -40.949272 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270651 | DD | Itarana | 740BR00000038 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.067029 -40.950756 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,067029 | -40,950756 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.067029 -40.950756 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270649 | DD | Itarana | 740BR00012354 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -20.033283, -40.926803 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,033283 | -40,926803 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.033283, -40.926803 | 2026-02-02 16:30 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270486 | DD | R BENEDITO M SANTOS, SÃO FRANCISCO | 310RL05024969 |  | RGUR1302 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60799, SUBBANC 23,B3,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,797199 | -45,219997 | 2 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26, EXECUTAR JUNTO, B3 E BANCADA ET4A | 2026-01-30 15:14 | 10000000 | 9059540 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
270391 | DD | R. Nossa Sra. da Penha, Santa Cecília, | 703BF00005930 |  | CEA07 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da BF 5930 | FE | VG | DDPM-CEA07-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,330568 | -40,396809 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua | 2026-01-30 07:40 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270362 | DD | Vargem Alta | 758SZ00257677 |  | FRU05 |  | 56 | FD | PREV | EVA | 5700 | DESC | 205262 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 54621 | FE | VG | DDPM-FRU05-Poda | 100 | LIM | CTA-Corte de árvore | PODER_PUBLICO | 0 |  | EQ-PODA | -20,675187 | -41,030063 | 999 | 2 | 2 | Nota 02, EQ de poda reabertura de faixa eucaliptos de grande porte, árvores vora da faixa importante retirar duas carreiras de cada lado, carro vai próximo ao local, EQ de poda deverá trazer tifo, eucaliptos no circuito da CZ 257677 FRU05. | 2026-01-29 18:32 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 270355
270360 | DD | Vargem Alta | 758CF00257677 |  | FRU05 |  | 56 | FD | PREV | EVA | 5700 | DESC | 205262 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | CF 241284 | FE | VG | DDPM-FRU05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -20,672966 | -41,013028 | 999 | 1 | 1 | Nota 03 Limpeza de faixa árvores crescendo dentro da faixa e já tocando nos condutores MT, circuito da CZ 257677 FRU05, nós três vões sentido fonte da CF 241284, por cima do pronto socorro. | 2026-01-29 18:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270353 | DD | Vargem Alta | 758SZ00257677 |  | FRU05 |  | 56 | FD | PREV | EVA | 5700 | DESC | 205262 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | CF 241284 | FE | VG | DDPM-FRU05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PODER_PUBLICO | 0 |  | EQ-PODA | -20,672966 | -41,013028 | 999 | 1 | 1 | Nota 04 Limpeza de faixa árvores crescendo dentro da faixa e já tocando nos condutores MT, circuito da CZ 257677 FRU05, nós três vões sentido fonte da CF 241284, por cima do pronto socorro. | 2026-01-29 18:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270352 | DD | Vargem Alta | 758SZ00257677 |  | FRU05 |  | 56 | FD | PREV | EVA | 5700 | DESC | 205262 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET 54621 | FE | VG | DDPM-FRU05-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PODER_PUBLICO | 0 |  | EQ-PODA | -20,675187 | -41,030063 | 999 | 2 | 2 | Nota 03, EQ de poda reabertura de faixa eucaliptos de grande porte, árvores vora da faixa importante retirar duas carreiras de cada lado, carro vai próximo ao local, EQ de poda deverá trazer tifo, eucaliptos no circuito da CZ 257677 FRU05. | 2026-01-29 18:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270350 | DD | R. Joaquim Fonseca, Muquiçaba, Guarapari | 715RL00002004 |  | MUQ09 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 203731 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | INDE | Poste da CF 9001 | DC | IN | DDPM-MUQ09-Conjunto_de_Medição | 1 | OUT | Equipamento Fora de Operação | INTERNO | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,660651 | -40,502403 | 4 | 3 | 3 | Desativar e retirar equipamento do poste da estrutura operacional CF 9001, na saída da SE, Rua Joaquim Fonseca, Muquiçaba, Guarapari. | 2026-01-29 17:21 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
270339 | DD | , , São Mateus área rural | 728BF00002709 |  | SMA08 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | AFRO | Vão que liga a BR2709 | DC | IN | DESL-SMA08-Condutor_MT | 2 | REA | Retencionar Condutor | RISCO_ACIDEN | 0 |  | DESLIGAMENTO | -18,796854 | -39,902192 | 4 | 1 | 1 | Intercalar poste para levantar condutor MT e neutro. | 2026-01-29 16:15 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
270307 | DD | R. Iemanjá, Nova Esperança, Linhares | 723RL00312618 |  | CAN03 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.358111,-40.044635 | FE | VG | DDPM-CAN03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -19,358079 | -40,044633 | 8 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na rede primária compacta, caminhão acessa -19.358111,-40.044635 | 2026-01-29 15:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270306 | DD | Linhares | 723CF00312618 |  | CAN03 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.354110,-40.042735 | FE | VG | DDPM-CAN03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -19,35411 | -40,042735 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvores na rede primária compacta, caminhão acessa -19.354110,-40.042735 | 2026-01-29 15:47 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270281 | DD | Itarana | 740BF00366798 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.981887, -40.928085 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 50 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,981887 | -40,928085 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.981887, -40.928085 | 2026-01-29 15:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270280 | DD | Itarana | 740BF00366798 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | -19.979642 -40.930885 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,979642 | -40,930885 | 999 | 1 | 1 | Corta cipó estrutura N4 poste 11/300dt, -19.979642 -40.930885 | 2026-01-29 15:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
270275 | DD | Itarana | 740BF00366798 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -19.982089, -40.928794 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 50 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -19,982089 | -40,928794 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -19.982089, -40.928794 | 2026-01-29 15:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265468 | DD | Rod Oswaldo Cruz, Taubaté | 295FF00555461 |  | RBRR1301 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 9 após ET40522 | FE | VG | DDPM-RBRR1301-Poda | 30 | LIM | PBA-Poda de bambu | PLANOPODA | 0 |  | EQ-PODA | -23,169659 | -45,477479 | 3 | 2 | 2 | exec poda 30m bambu | 2026-01-29 10:31 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 301 | BRR | BARREIRO | BRR | BARREIRO | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265364 | DD | Área rural | 758RL00434117 |  | FRU05 |  | 56 | FD | PREV | EVA | 5700 | DESC | 205262 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | RL 434117 | FE | VG | DDPM-FRU05-Poda | 2 | LIM | Poda de Cipó | REINCIDÊNCIA | 0 |  | PLANTÃO | -20,707537 | -41,070976 | 999 | 1 | 1 | Poda de cipó subindo pelo estai já tocando na rede MT, circuito do RL 434117 FRU05, carro vai próximo ao local, cipó na segunda estrutura a frente sentido carga do RL 434117, primeira HTE. | 2026-01-28 19:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | FRU | FRUTEIRAS | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265348 | DD | Itarana | 740FF00354490 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.000520, -40.897605 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,00052 | -40,897605 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.000520, -40.897605 | 2026-01-28 17:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265331 | DD | Itarana | 740FF00354490 |  | ITR07 |  | 56 | FD | PREV | EIT | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | -20.000492, -40.898082 | FE | VG | DDPM-ITR07-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -20,000492 | -40,898082 | 999 | 1 | 1 | # IDENTIFICADO ÁRVORE DE MEDIO E GRANDE PORTE DENTRO E FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO, fazer limpeza de faixa no circuito árvores (eucaliptos) próx a rede de MT caminhão não vai ao local necessário equipe de poda com tifor -20.000492, -40.898082 | 2026-01-28 17:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 615 | ITR | ITARANA | ITR | ITARANA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265302 | EP | ACS DAVID ALVES SAMPAIO, TABOÃO | 305FF00550058 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | LOR | 800 | CONSTR | 4748 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 ANTES BR33505, SUBPOS 12P,N1,N3,S49 | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | 0 |  | DESLIGAMENTO | -22,903457 | -44,974557 | 12 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26, 12P,N1(3),N3(3),S49(1),COM, A3X4(A4) | 2026-01-28 15:53 | 10000000 | 9385223 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265079 | DD | Rua José Soares, Jabaquara, Anchieta | 718CF00396435 |  | JAB03 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 203731 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 396435 | FE | VG | DDPM-JAB03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | LV-PRÓPRIA | -20,686098 | -40,676022 | 10 | 3 | 3 | Podar uma árvore na MT, circuito duplo JAB 04 e JAB 03 CF 396435, Rua José Soares, Jabaquara, Anchieta. | 2026-01-27 17:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | JAB | JABAQUARA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265062 | DD | Estrada Nishimori | 155BR00000050 |  | RCBR1304 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 3 AP ET 5604 | FE | VG | DDPM-RCBR1304-Poda | 40 | LIM | PBA-Poda de bambu | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,603524 | -46,355905 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-01-27 16:09 | None | 130583268 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
265045 | DD | Estr. Nishimori | 155BR00000050 |  | RCBR1304 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 1 AP BR 50 | FE | VG | DDPM-RCBR1304-Poda | 40 | LIM | PBA-Poda de bambu | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,60356 | -46,35891 | 4 | 2 | 2 |  | 2026-01-27 16:09 | None | 9344060 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | CBR | CASA BRANCA | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
264737 | DD | Tijuca | 708BR00004154 |  | CIT12 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 708816 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Dentro da BR4145 | FE | VG | DESC-CIT12-Poda | 150 | LIM | Limpeza de faixa | CARNCHEGA | 0 |  | EQ-PODA | -20,921055 | -41,124662 | 3 | 2 | 2 | Limpeza de faixa dentro da BR 4145 necessário fazer limpeza até na torre | 2026-01-26 16:32 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
264110 | DD | R. Maria José Alves, Jardim Santa Lidia | 045FF00642997 |  | RVJS0105 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ap et642998. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVJS0105-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -23,421814 | -46,496552 | 12 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-21 12:14 | 10000000 | 9177223 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 329 | VJS | VALTER JOSE DOS SANTOS | VJS | VALTER JOSE DOS SANTOS | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
264085 | DD | R. Francisco Alves, Jardim Bananal, Gua | 045BF00505984 |  | RVJS0105 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ant a 1 ap et203626. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVJS0105-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | 0 |  | EQ-PODA | -23,405629 | -46,475993 | 8 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-21 10:09 | 10000000 | 9338116 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 329 | VJS | VALTER JOSE DOS SANTOS | VJS | VALTER JOSE DOS SANTOS | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263917 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Do 1 AO 4 AP ET 509842 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 15 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,607133 | -46,337273 | 5 | 2 | 2 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 9466100 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263914 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Do 2 ao 4 AP ET 509841 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,60712 | -46,337993 | 6 | 3 | 3 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 9466093 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263913 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 e 2 AP ET 509846 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 4 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA3M | 0 |  | EQ-PODA | -23,610754 | -46,336027 | 14 | 2 | 2 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 124244532 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263907 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | 1 ANT ET 509846 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 60 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,609897 | -46,336138 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 9466109 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263904 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Do 2 ANT AO 1 AP ET 509845 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 25 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,608666 | -46,336975 | 10 | 2 | 2 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 9466108 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263903 | DD | R. Aya | 155BF00509839 |  | RAMZ1302 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 e 4 ANT ET 509841 | FE | VG | DDPM-RAMZ1302-Poda | 12 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,607648 | -46,339702 | 6 | 2 | 2 |  | 2026-01-20 15:59 | None | 9466087 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263830 | DD | R. Auta de Souza, Veraneio Ijal, Jacare | 285FF00606530 |  | RINP1302 |  | 56 | FD | PREV | JAC | 1000 | DSSJ | 5586 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 1, 3 AP FF-603530 | FE | VG | DDPM-RINP1302-Poda | 60 | LIM | PBA-Poda de bambu | INTERNO | 0 |  | EQ-PODA | -23,313782 | -46,035174 | 4 | 3 | 4 | PODA DE BAMBÚ/ÁRVORES 3X1/0 | 2026-01-20 11:10 | None | 9035872 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 343 | GUE | GUARAREMA | INP | INDEPENDENCIA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | JAC | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263654 | DD | Anutiba alegre | 745CF00369663 | ESTF399663 | MFR04 |  | 39 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 700394 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF 369663 | DC | IN | DESV-MFR04-Cruzeta | 1 | SUC | B1-Cruzeta B1 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,611245 | -41,453392 | 4 | 1 | 1 | Substituir B1 perto da ponte | 2026-01-19 14:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | MFR | MUNIZ FREIRE | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
263577 | EP | MORRO DO ALGODÃO RUA GUILHERME DE ALMEID | 195CF00583857 |  | RPNO1303 |  | 112 |  |  | CAR | 1050 | CONSTR | 6708 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | EEST | FF-583857- | DC | IN | DSSL-RPNO1303-Condutor_MT | 1 | ELP |  | INTERNO | 0 |  | DESLIGAMENTO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | CONTSTRUI SOCORRO 2 VÃO DE CABO INTERLIGAR O PRIMARIO DA ET-91099 COM O PRIMARIO DA FF583857 | 2026-01-17 09:04 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | LITORAL NORTE | 334 | BOI | BOISSUCANGA | PNO | PORTO NOVO | LITORAL | LIT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
263156 | DD | ESTRADA M DA ROCINHA, PESSEGUEIRO | 310FF00306279 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET62108, SUBPAR F 23,M1,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,90913 | -45,073079 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26 | 2026-01-14 15:27 | 10000000 | 8636400 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
263145 | DD | R LUIS VILELA LEITE, PESSEGUEIRO | 310BF05781529 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60504, SUBPAR DEF, 12P,M2,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Para-raios | 3 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,923682 | -45,079946 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26 | 2026-01-14 15:27 | 10000000 | 9062519 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
263144 | EP | R LUIS VILELA LEITE, PESSEGUEIRO | 310FF00578152 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 4,3 ANTES ET60504, SUBPOS'S VD CR | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 2 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,922691 | -45,08086 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26 | 2026-01-14 15:27 | 10000000 | 8689741,9170244 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
263138 | DD | R LUIS VILELA LEITE, PESSEGUEIRO | 310BF05781529 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET62092, SUBPAR DEF, 12P,B1,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Para-raios | 3 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,92133 | -45,082318 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26 | 2026-01-14 15:27 | 10000000 | 9116196 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
262985 | DD | ROD JOÃO MARTINS CORREA, RINCÃO | 310RL05431409 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET61951, SUBPAR E 10M,CEET,ET1A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,928746 | -45,101057 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26 | 2026-01-13 15:17 | 10000000 | 9436760 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
262950 | DD | Av. Santana da Boa Vista | 045CF00531670 | ESTF000001 | RCMB0127 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ant rl560007. Poda MT | FE | VG | DDPM-RCMB0127-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,463005 | -46,466717 | 9 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-13 14:43 | 10000000 | 9070534 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
262917 | DD | ROD PAULO VIRGÍNIO, PAIOL | 310CF00306179 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET60362, SUBPAR E 23,M4,ET1A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,896005 | -45,133026 | 10 | 2 | 2 | ROD PAULO VIRGÍNIO, | 2026-01-13 12:11 | 10000000 | 9061320 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
261103 | DD | R. Francisco Gomes de Moraes | 155BF00514497 |  | RAMZ1303 |  | 56 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | DO 1 AO 3 AP BF 514497 | FE | VG | DDPM-RAMZ1303-Poda | 18 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,665715 | -46,332152 | 4 | 3 | 3 |  | 2026-01-08 15:45 | None | 9440063 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
261010 | DD | R OSVALDO CRUZ, CAMPINHO | 310CF00300509 |  | RGUR1301 |  | 39 | FD | PREV | GUR | 800 | DSSA | 4748 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | EM ET60860, SUB B3 E BANC 15,B3,ET4A | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Cruzeta | 1 | SUC | Suporte afastador horizontal | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -22,817675 | -45,184322 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL JAN26, EXECUTAR JUNTO B3 E BANCADA ET4A | 2026-01-08 10:36 | 10000000 | 8687607 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
261005 | DD | R. Manoel Vitórino, Cidade Industrial S | 045BF00000001 |  | RCMB0124 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 ant rl658074. Poda MT | FE | VG | DDPM-RCMB0124-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,458854 | -46,470478 | 11 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-08 10:26 | None | 9070320 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260980 | DD | R Heliopolis, Parque Urupes, Taubaté | 295RL00607137 |  | RTAU1312 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 antes FF561715 | FE | VG | DDPM-RTAU1312-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -23,000757 | -45,535541 | 4 | 2 | 2 | exec poda 1 árvore | 2026-01-08 09:12 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 326 | TAU | TAUBATE | TAU | TAUBATÉ | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260798 | DD | Av. Guinle, Cidade Industrial Satélite | 045CF00001761 |  | RCMB0121 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 ao 5 ap CF1761. Poda MT | FE | VG | DDPM-RCMB0121-Poda | 4 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,469937 | -46,466692 | 23 | 3 | 3 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-07 10:57 | None | 9178128 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260594 | DD | Av. Guinle, Cumbica, Guarulhos | 045CF00566354 |  | RCMB0119 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 ant et562283. Poda MT | FE | VG | DDPM-RCMB0119-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,464614 | -46,484909 | 8 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2026-01-05 09:54 | 10000000 | 8749823 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260411 | DD | R. Majestic, Cidade Industrial Satélite | 045FF00557962 |  | RCMB0117 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na EP15176. Subst M3(3) SUP 15 | DC | IN | DDPM-RCMB0117-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,470643 | -46,47327 | 6 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2025-12-30 09:45 | 10000000 | 9123755 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | CMB | CUMBICA | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
260301 | DD | Asfalto sentido Ibitirama | 744ET00068719 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 68719, sentido Ibitirama, circuito da | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,617137 | -41,628532 | 6 | 1 | 1 | Programar cesto aéreo para poda de árvore no circuito da ET 68719, sentido a Ibitirama, circuito da BR 1117 | 2025-12-29 11:33 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260299 | DD | Rural | 744BR00401142 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a ET 7769 | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,578984 | -41,664181 | 4 | 1 | 1 | Programar cesto aéreo para poda de árvore no circuito da BR 401142, próximo a ET 7769 | 2025-12-29 11:33 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260218 | DD | Ibitirama | 764RT00006221 | ESTF000011 | IBT02 |  | 39 | FD | PREV | EIM | 5700 | DESC | 205236 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | Circuito do RL 6221 | DC | IN | DESV-IBT02-Outros | 2 | REA | EST-Refazer estai | NENHUMA | None |  | PLANTÃO | -20,52812 | -41,668132 | 2 | 1 | 1 | Fazer dois completos ,,para subir e substituir a cruzeta | 2025-12-24 13:39 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBT | IBITIRAMA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
260202 | DD | R. Charles Chaplin, Jardim Maily, Piúma | 717BF00361065 |  | PIU07 |  | 56 | FD | PREV | EPM | 5600 | DESG | 203731 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da BF 361065 | FE | VG | DDPM-PIU07-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,840549 | -40,738478 | 4 | 3 | 3 | Podar uma árvore na MT e BT, circuito da BF 361065 rua Charles Chaplin, Jardim Maily, Piúma. | 2025-12-24 13:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
260060 | EP | Jabour, Vitória | 701FF00003663 |  | GOB06 |  | 112 |  |  | EVT | 5100 | ENTPLANC | 204881 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | FALT | 701ET000008029 | DC | IN | DDPM-GOB06-Condutor_MT | 60 | ELP | RD22ES-Const RDA 15kV 3P - 70P | NENHUMA | None |  | M-PESADA | -20,255727 | -40,293682 | 999 | 1 | 1 | CONSTRUIR APROXIMADAMENTE 60M DE REDE EM CABO 70MM² INTERLIGANDO COM CF "NA" DA ET802 (BF4023) ATÉ A COORDENADA X:364885.150 m E Y: 7759691.420 m (FF3363) | 2025-12-23 15:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 474 | GOB | GOIABEIRAS | GOB | GOIABEIRAS | CENTRO | DEST-VI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
259931 | DD | Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, Vila M | 130CF00603031 |  | RMCI1310 |  | 39 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3908 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 AP BF 551420 M1(A3X336 | DC | IN | DDPM-RMCI1310-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,509997 | -46,19114 | 6 | 2 | 2 |  | 2025-12-22 15:35 | None | 8657798 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 316 | MCI | MOGI CIDADE | MCI | MOGI CIDADE | MOGI DAS CRUZES | MOG | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
257750 | DD | R. Fernão Dias Paes Leme, A Definir, Ba | 727CF00033075 |  | BGU01 |  | 56 | FD | PREV | EBG | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.512832 -41.016146 | FE | VG | DDPM-BGU01-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,512829 | -41,016145 | 4 | 1 | 1 | Poda árvores próx a rede de MT acesso ao caminhão de linha viva -19.512832 -41.016146 | 2025-12-19 16:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 433 | BGU | BAIXO GUANDU | BGU | BAIXO GUANDU | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257735 | EP | R. Gustavo Borges Farias, Parque das La | 708BF00000001 |  | VRI08 |  | 46 |  |  | ECI | 5700 | ENTPLANS | 202373 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | MedidorG32695 | DC | IN | DESC-VRI08-Poste | 2 | ELP | RD76ES-Inst Poste Concreto Circ 12/300 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,847369 | -41,14353 | 4 | 2 | 2 | Substituir poste de nadeira de 12x300 por poste circular de 12x300,ip ornamental, telefonia pesada, dois ramais triplex | 2025-12-19 15:28 | None | 00000000001 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | VRI | VILA RICA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257703 | DD | R. Hélio Zamith, Res. Santa Izabel, Tau | 295BF00000717 |  | RTAU1303 |  | 56 | FD | PREV | TAU | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 antes ET40843 | FE | VG | DDPM-RTAU1303-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,002616 | -45,577754 | 4 | 1 | 1 | exec poda 1 árvore | 2025-12-19 09:59 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 326 | TAU | TAUBATE | TAU | TAUBATÉ | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257481 | EP | Av. Mar Negro, Guriri Sul, São Mateus | 728CF00027569 | ESTF4011396 | GUR03 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 700133 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Med 13670430 | DC | IN | DESL-GUR03-Poste | 1 | ELP | RD125ES-Inst Poste Concreto DT 11/600 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -18,751376 | -39,748307 | 10 | 1 | 1 | Poste do transformador, e substituição da estrutura B3. | 2025-12-16 15:32 | None | 10000000 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257468 | DD | R. Doná Clárice, São José, Baixo Guandu | 727CF00401342 |  | BGU01 |  | 56 | FD | PREV | EBG | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.515790 -41.006700 | FE | VG | DDPM-BGU01-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,515788 | -41,006693 | 4 | 1 | 1 | Poda árvore próx a rede de MT acesso ao caminhão de linha viva -19.515790 -41.006700 | 2025-12-16 15:18 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 433 | BGU | BAIXO GUANDU | BGU | BAIXO GUANDU | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257263 | DD | R. da Creche, , São Mateus | 728RL00002024 | ESTF000001 | NAI02 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 204926 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | No fundo da subestação nova Aimorés | DC | IN | DESL-NAI02-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | REINCIDÊNCIA | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,717604 | -40,161023 | 4 | 1 | 1 | Carro chega ao local substituir n2 podre poste de madeira | 2025-12-15 13:33 | 10000000 | 11579038 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | NAI | NOVA AIMORÉS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
257204 | DD | Estr. da Gruta, , Cachoeiro de Itapemir | 708BR00009587 |  | CIT02 |  | 41 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | QUCC | BR9587 | DC | IN | DESC-CIT02-Chaves | 1 | SUC | Subs Elo Fusível | NENHUMA | None |  | PLANTÃO | -20,853548 | -41,056364 | 24 | 2 | 2 | Substituir elo fusivel,beira da estrada da gruta | 2025-12-12 14:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
257135 | DD | R. Aprígio Manoel da Silva, Irmãos Fern | 726RL00002074 |  | SFR03 |  | 39 | FD | PREV | EBS | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Saída da subestação | DC | IN | DDPM-SFR03-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | REINCIDÊNCIA | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,750882 | -40,890492 | 6 | 2 | 2 | Substituir estrutura N3 deteriorada, cruzeta 2400mm, nível de baixo, cabo 3x336CA, com acesso ao caminhão. | 2025-12-11 08:06 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
257131 | DD | R. Orlando Silva Gaiote, Irmãos Fernand | 726RL00002074 |  | SFR03 |  | 39 | FD | PREV | EBS | 5500 | DESN | 700503 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Saída da subestação estrutura da N/A | DC | IN | DDPM-SFR03-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | REINCIDÊNCIA | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,750617 | -40,890629 | 4 | 1 | 1 | Substituir estrutura b4 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3x336CA, substituir 03 chaves seccionadoras, com acesso ao caminhão, de um lado alimentador SFR08 do outro SFR 03 estrutura da CF N/A 271030. | 2025-12-11 08:06 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
257030 | DD | Tv. Maria Aparecida da Cunha, Vila Favo | 175RL00613606 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | SJC | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 após RL613606 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -23,189554 | -45,728407 | 9 | 2 | 2 | exec poda 3 árvores | 2025-12-10 12:00 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256639 | EP | R. São João, São Pedro, 695-621 | 728ET00012130 |  | SMA06 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 163355 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | 728-ET-00012130 | DC | IN | DESL-SMA06-Poste | 1 | ELP | RD76ES-Inst Poste Concreto Circ 12/300 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -18,72536 | -39,88325 | 999 | 2 | 0 | Descrição: Ordem: 10164802-1 Instalação: 0160732029 Tel: (27) 99971-3370 | 2025-12-05 16:06 | None | ID_PEND_10019821 | True | True | False | False | False | True | True | False | False | False | False | 1999-01-01 | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
256591 | DD | Estrada Rio do Braço | 190BR00630957 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | MLO | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | da ET592400 até ET616574 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 100 | LIM | PBA-Poda de bambu | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,967853 | -45,868343 | 4 | 5 | 5 | exec poda 100m bambu | 2025-12-05 10:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256590 | DD | Estrada Rio do Braço | 190BR00630957 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | MLO | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 e 3 após ET3008 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,967044 | -45,866827 | 10 | 3 | 3 | exec poda 6 árvores | 2025-12-05 10:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256588 | DD | Estrada Rio do Braço | 190BR00639757 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | MLO | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-CONDT | BAMB | SINTOMA | ARVO | 1 e 2 após ET3008 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 80 | LIM | PBA-Poda de bambu | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,966663 | -45,866765 | 5 | 3 | 3 | exec poda 80m bambu | 2025-12-05 10:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256586 | DD | Estrada Rio do Braço | 190BR00630957 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | MLO | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 e 2 antes ET15164 e 1 antes ET15153 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 9 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,970631 | -45,879187 | 10 | 4 | 4 | exec poda 9 árvores | 2025-12-05 10:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256585 | DD | Estrada Rio do Braço | 190BR00630957 |  | RCAC1302 |  | 56 | FD | PREV | MLO | 1000 | DSSJ | 4677 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 após BR630957 | FE | VG | DDPM-RCAC1302-Poda | 4 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,966345 | -45,86618 | 4 | 2 | 2 | exec poda 4 árvores | 2025-12-05 09:50 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 336 | CAC | CAÇAPAVA | CAC | CACAPAVA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256450 | DD | R. João Joaquim da Mota, Praia da Costa | 702CF00011531 |  | VVE03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 11531 | FE | VG | DDPM-VVE03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,329778 | -40,278998 | 4 | 1 | 1 | realizar poda de árvore próximo da MT protegida realizar poda a distância | 2025-12-03 14:00 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 623 | PRA | PRAIA | VVE | VILA VELHA | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256423 | DD | R. São Paulo, Praia da Costa, Vila Velh | 702CF03179995 |  | VVE03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 317995 | FE | VG | DDPM-VVE03-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,332028 | -40,283761 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida | 2025-12-03 14:00 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 623 | PRA | PRAIA | VVE | VILA VELHA | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256214 | DD | R. Pe Alexandre Ferlone, , Rio Bananal | 754RL00002014 |  | RBA08 |  | 39 | FD | PREV | ERN | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.273992,-40.328284 | DC | IN | DDPM-RBA08-Cruzeta | 2 | SUC | N3-Cruzeta N3 | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -19,273989 | -40,328271 | 4 | 3 | 3 | Substituir cruzetas de madeira deterioradas, instalar cruzetas de fibra N3/N3 completas, cabo 3x2CA, poste circular concreto 11/300, Substituir 3x chave fusivel completas da BF 278018, condutores com emendas impossibilitando atividade em linha viva, necessário desligamento, caminhão acessa -19.273992,-40.328284 | 2025-12-01 17:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | RBA | RIO BANANAL | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
256210 | DD | Av. Quatorze de Setembro, Centro, Rio B | 754RL00002014 |  | RBA08 |  | 56 | FD | PREV | ERN | 5400 | DESL | 10205947 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.273025,-40.327533 | FE | VG | DDPM-RBA08-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | PLANTÃO | -19,273014 | -40,327531 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda a distância de árvore próxima a rede primária, caminhão acessa -19.273025,-40.327533 | 2025-12-01 17:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | RBA | RIO BANANAL | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256195 | DD | Av. Quatorze de Setembro, Centro, Rio B | 754RL00002014 |  | RBA08 |  | 39 | FD | PREV | ERN | 5400 | DESL | 10205947 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | -19.273411,-40.327784 | DC | IN | DDPM-RBA08-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -19,273411 | -40,327784 | 4 | 2 | 2 | Substituir cruzeta de madeira deteriorada no segundo nivel, instalar cruzeta de fibra N3 completa, cabo 3x4ca, poste circular concreto 11/300. Substituir 3x chave fusivel completas da ET. Caminhão acessa, necessário desligamento -19.273411,-40.327784 | 2025-12-01 17:08 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | RBA | RIO BANANAL | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
256073 | DD | Rua Ayrton Senna da Silva, Itapuã, Vila | 702BF00000961 |  | ITO11 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da BF 2961 | FE | VG | DDPM-ITO11-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,355928 | -40,291226 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua | 2025-12-01 10:16 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 455 | ITO | ITAPOÃ | ITO | ITAPOÃ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
256063 | DD | R. Goiânia, Itapuã, Vila Velha | 702BF00004697 |  | ITO11 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 4697 | FE | VG | DDPM-ITO11-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,352258 | -40,285342 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua realizar poda a distância | 2025-12-01 10:16 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 455 | ITO | ITAPOÃ | ITO | ITAPOÃ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255924 | DD | Rua: dos Hortencias. | 155BF00607519 | ESTF000001 | RAMZ1301 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Aquém a ET -607519 | DC | IN | DSSU-RAMZ1301-Condutor_MT | 120 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | 1º ao 4º aquém a ET-607519. Instalar separadores primários. | 2025-11-27 15:35 | None | 316673371 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
255923 | DD | Rua: dos Hortencias. | 155BF00003547 | ESTF000001 | RAMZ1301 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Aquém a ET -3547 | DC | IN | DSSU-RAMZ1301-Condutor_MT | 120 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -23,64479 | -46,300288 | 999 | 1 | 1 | 1º ao 3º aquém ET - 3547- AMZ-1301. Colocar separador primário. | 2025-11-27 15:31 | None | 3124890 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
255922 | DD | Rua: das Violetas | 155BF00010631 | ESTF000001 | RAMZ1301 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Além a 10631 | DC | IN | DSSU-RAMZ1301-Condutor_MT | 120 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | 1º ao 3º além ET - 10631 - AMZ-1301. Colocar separador primário. | 2025-11-27 15:24 | None | 3124890 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
255921 | DD | Rua: das Violetas | 155BF00000104 | ESTF000001 | RAMZ1301 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5181 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | Além a BF-104 | DC | IN | DSSU-RAMZ1301-Condutor_MT | 120 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -23,644104 | -46,304009 | 999 | 1 | 1 | 1º ao 3º além BF - 104 - AMZ-1301. Colocar separador primário. | 2025-11-27 15:20 | None | 2991173 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
255832 | DD | Rural de muqui sentido fortaleza | 748FF00007909 | ESTF999999 | MSU01 |  | 39 | FD | PREV | EQU | 5700 | DESC | 204165 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BR 464 | DC | IN | DDPM-MSU01-Cruzeta | 2 | SUC | N1-Cruzeta N1 | REINCIDÊNCIA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,976741 | -41,262624 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 no circuito da FF 7907 do MSU01, depende de desligamento, poste no local DT11/200,primeiro e segundo estrutura entre a BR 464,rural de muqui sentido fortaleza, no segundo poste afrente da FF 7007, -20.976741-41.262624 | 2025-11-26 17:29 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 619 | MSU | MIMOSO DO SUL | MSU | MIMOSO | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 194263
255702 | EP | BAMBE/RUA HENRIQUE FANTI B. São Francisc | 726BF00025359 |  | SFR05 |  | 46 |  |  | EBS | 5500 | ENTPLANN | 10205171 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | 17951029 | DC | IN | DESN-SFR05-Poste | 1 | ELP | RD82ES-Inst Poste Concreto DT 11/300 | RISCO_ACIDEN | None |  | M-PESADA | -18,76806 | -40,89902 | 999 | 2 | 2 | Em campo porte deteriorado em sua base com muito risco de cair, porte de madeira com estrutura MT e uma M1 e a de BT S4 que encontra em campo... | 2025-11-25 15:20 | None | 12134754 | True | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255692 | DD | Local | 760CF00000801 |  | VNO10 |  | 56 | FD | PREV | EVN | 5700 | DESC | 204275 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Próx CF 801 | FE | VG | DESV-VNO10-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,479523 | -41,217497 | 2 | 1 | 1 | Limpeza de faixa mais ou menos 200 mtrs | 2025-11-25 14:26 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 445 | VNO | VENDA NOVA | VNO | VENDA NOVA | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255686 | DD | R. C, Coqueiral de Itaparica, Vila Velh | 702CZ00011262 |  | ITO09 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da cz 11262 | FE | VG | DDPM-ITO09-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,365993 | -40,308134 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua, realizar poda a distância | 2025-11-25 14:10 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 455 | ITO | ITAPOÃ | ITO | ITAPOÃ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255629 | DD | Área rural | 744ET00673709 |  | GUI02 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 205154 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 673709 | FE | VG | DESC-GUI02-Poda | 25 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,783391 | -41,668196 | 12 | 1 | 1 | Programar equipe de poda para remover moita de bambu no bloco 1165 , entrar em contato com própria Guaçui kuruja mais informações | 2025-11-24 22:41 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255622 | DD | Est. Para Taquaral, Anchieta | 718BR00006110 |  | PIU01 |  | 56 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 203731 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a BR 6548 | FE | VG | DDPM-PIU01-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PROTHEUS | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,784839 | -40,754914 | 4 | 3 | 3 | Podar duas palmeiras na MT, circuito da BR 6110 próximo a BR 6548, no Sítio Mozzer, estrada para Taquaral, Anchieta. Obs: executar com equipe própria PPIU 02. | 2025-11-24 18:02 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255620 | DD | Est. Para Taquaral, Anchieta | 718BR00006110 |  | PIU01 |  | 40 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 203731 | 7 | D-TR | NINF | SINTOMA | INDE | Próximo a BR 6548 | DC | IN | DDPM-PIU01-Transformador | 1 | OUT | Equipamento Fora de Operação | INTERNO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,785913 | -40,755076 | 4 | 3 | 3 | Retirar transformador monofásico ET10347 ESTF452470 abandonado em campo, circuito da BR 10661 próximo a BR 6548, estrada para Taquaral próximo a Metalúrgica Mozzer, Anchieta. Obs: executar com equipe própria PPIU 02. | 2025-11-24 18:02 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. BT - REF MT/ | ok
255479 | EP | Rua Espírito Santo com rua bom sucesso | 729BF00000001 | ESTF032730 | PCA04 |  | 46 |  |  | ECB | 5400 | ENTPLANN | 700133 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Med 14362274 | DC | IN | DESL-PCA04-Poste | 3 | ELP | RD79ES-Inst Poste Concreto Circ 9/150 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -18,432897 | -39,92771 | 12 | 1 | 1 | Substituição de 3 postes de madeira, insta 02 postes 9/150 e 01 9/300 rua bom sucesso e Rua ES. BT multiflexada. | 2025-11-20 17:43 | None | 11111112, | True | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | 1991-11-12 | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255464 | EP | Estrada municipal Ito | 130BR00000286 |  | RBIR1306 |  | 45 |  |  | MCR | 200 | CONSTR | 4724 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Além BR 286 | DC | IN | DSSM-RBIR1306-Condutor_MT | 600 | ELP | RD14BD-Recond RDA MT 15kV trif-km-1/0 p/ RCAL 70 - urb (R | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -23,667148 | -46,091479 | 4 | 6 | 0 | 3 ao 5 antes ET 1769 1 ao 3 após ET 1768 6 ao 12 após ET 1768 | 2025-11-20 07:28 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 339 | CSO | CESAR DE SOUZA | BIR | BIRITIBA | MOGI DAS CRUZES | MOG | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
255463 | DD | Área rural água limpa | 764ET00085027 |  | IBT01 |  | 39 | FD | PREV | EIM | 5700 | DESC | 205154 | 3 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | FALT | ET 275131 | DC | IN | DESC-IBT01-Outros | 1 | REA | EST-Refazer estai | INTERNO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,60112 | -41,674329 | 999 | 1 | 1 | Fazer estai e retencionar vão de rede MT | 2025-11-19 18:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBT | IBITIRAMA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
255444 | DD | R. São Cristóvão, Maria Ortiz, Cachoeir | 708BF00000001 |  | VRI02 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Proximo a BF192 | FE | VG | DESC-VRI02-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | PLANTÃO | -20,841862 | -41,12469 | 17 | 1 | 1 | Poda de arvores na Bt e proximas a MT | 2025-11-19 16:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | VRI | VILA RICA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255423 | DD | Estr. Itapuera, , Vila Velha | 702BR00002597 |  | IBE11 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da Br 2297 | FE | VG | DDPM-IBE11-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,410016 | -40,337329 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT nua realizar poda a distância | 2025-11-19 12:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255399 | DD | Av. Canal da Costa, Nova Itaparica, Vil | 702CF00414442 |  | IBE11 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 414442 | FE | VG | DDPM-IBE11-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,384764 | -40,32022 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida | 2025-11-19 12:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255394 | DD | R. Rio de Janeiro, Jockey, Vila Velha | 702CF00414442 |  | IBE11 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 414442 | FE | VG | DDPM-IBE11-Poda | 4 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,38404 | -40,319834 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida | 2025-11-19 12:46 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255269 | DD | Belém | 761BR00025279 |  | SMJ05 |  | 56 | FD | PREV | ESA | 5200 | DESI | 204609 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -20.046215 -40.698459 | FE | VG | DDPM-SMJ05-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,046215 | -40,698459 | 999 | 1 | 1 | Poda árvore por cima da rede de MT necessário desligamento e caminhão de 18m. -20.046215 -40.698459 | 2025-11-18 14:02 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 624 | SMJ | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SMJ | SANTA MARIA | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255223 | DD | R. Joaquim Píres de Amorim, Gilberto Ma | 708BF00251809 |  | CIT03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Antes da CF 356437 | FE | VG | DESC-CIT03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,851525 | -41,116242 | 7 | 2 | 2 | Poda de aevore na MT,caminhão vai embaixo da estrutura | 2025-11-18 09:33 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255222 | DD | R. Joaquim Píres de Amorim, Gilberto Ma | 708BF00251809 |  | CIT03 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Antes da cf 356437 | FE | VG | DESC-CIT03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,851454 | -41,115998 | 5 | 2 | 2 | Poda de arvore na mt,caminhao vai embaixo da estrutura ! | 2025-11-18 09:18 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255170 | DD | R. Barcelos, Chácara Cuiabá, Itaquaquec | 165BF00000069 |  | RPED1301 |  | 56 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3908 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Do 1 ANT AO 3 AP BF 691 | FE | VG | DDPM-RPED1301-Poda | 150 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,436204 | -46,312495 | 10 | 2 | 2 |  | 2025-11-17 16:44 | 10000000 | 9132556 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | PED | PEDREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255045 | DD | ES-060, , Vila Velha | 702CF00002707 |  | IBE21 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 2707 | FE | VG | DDPM-IBE21-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,362431 | -40,298447 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua realizar poda a distância | 2025-11-17 07:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255021 | DD | Av. Vasco Coutinho, Barra do Jucu, Vila | 702CF00001610 |  | IBE03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 1610 | FE | VG | DDPM-IBE03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,42735 | -40,326667 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida | 2025-11-17 07:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
255014 | DD | R. Agenor Queiróz, Barra do Jucu, Vila | 702CF00001610 |  | IBE03 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 1610 | FE | VG | DDPM-IBE03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,426951 | -40,324676 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida realizar poda de árvore a distância | 2025-11-17 07:53 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | IBE | IBES | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254859 | DD | R. Barão de Itapemirim, Centro, Cachoei | 708CF00411313 |  | CIT11 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | RL250783 | FE | VG | DESC-CIT11-Poda | 4 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,849375 | -41,112317 | 6 | 2 | 2 | Poda de arvores proximas a MT ,rua da CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO, FAZER EM HORARIO DE MENOR FLUXO | 2025-11-14 07:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254829 | DD | Estr. 262 Trevo Pequiá, , Iúna | 747BF00001217 | ESTF1031400 | IUN06 |  | 56 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 702187 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et 1031400 | FE | VG | DESC-IUN06-Poda | 15 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,32828 | -41,752165 | 9 | 1 | 0 | Corte de eucalipto de grande porte, nesscenário equipe de Poda, na beira da estrada dentro da BR 1217 | 2025-11-13 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254828 | DD | Estr. 262 Trevo Pequiá, , Iúna | 747BF00001217 | ESTF1031400 | IUN06 |  | 56 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 702187 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et 1031400 | FE | VG | DESC-IUN06-Poda | 15 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,298011 | -41,709411 | 3 | 1 | 0 | Corte de eucalipto de grande porte, nesscenário equipe de Poda, na beira da estrada dentro da BR 1217 | 2025-11-13 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254827 | DD | Estr. 262 Trevo Pequiá, , Iúna | 747BF00001217 | ESTF1031400 | IUN06 |  | 56 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 702187 | 5 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et 1031400 | FE | VG | DESC-IUN06-Poda | 15 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,32839 | -41,752181 | 15 | 2 | 0 | Corte de eucalipto de grande porte, nesscenário equipe de Poda, na beira da estrada dentro da BR 1217 | 2025-11-13 15:58 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254769 | DD | R. 25 de Março, Centro, Cachoeiro de It | 708RL00244728 |  | CIT11 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Proximo a CZ 122 | FE | VG | DESC-CIT11-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,848456 | -41,112257 | 4 | 2 | 2 | Poda de arvores na mt,centro praça jeronimo monteiro, ponto de ônibus, fazer em horario de menor fluxo de veiculos | 2025-11-13 09:02 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254768 | DD | R. Moreira, Independência, Cachoeiro de | 708RL00244728 |  | CIT11 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Vao apos RL | FE | VG | DESC-CIT11-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | EQ-PODA | -20,851635 | -41,108709 | 6 | 2 | 2 | Poda de arvores proximas a mt, encostando com ação do vento,fazer em horario de menor fluxo de veiculos | 2025-11-13 08:54 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254716 | DD | ES-060, Sta Paula, Vila Velha | 702BF00331869 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da BF 331869 | FE | VG | DDPM-BJU01-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | PLANTÃO | -20,408576 | -40,326856 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua poda preventiva | 2025-11-13 07:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254708 | DD | ES-060, São Conrado, Vila Velha | 702CZ00331869 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 331869 | FE | VG | DDPM-BJU01-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,404821 | -40,326162 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua realizar poda a distância | 2025-11-13 07:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254706 | DD | R. das Hortências, Morada do Sol, Vila | 702BF00004384 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da BF 4394 | FE | VG | DDPM-BJU01-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,472567 | -40,345979 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua realizar poda a distância | 2025-11-13 07:22 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254705 | DD | Rod. do Sol, São Conrado, Vila Velha | 702CF00338169 |  | BJU01 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da CF 331869 | FE | VG | DDPM-BJU01-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,401815 | -40,324665 | 4 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore próximo da MT protegida | 2025-11-13 07:22 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254648 | DD | R. Joana Carlete Fiório, Aeroporto, Cac | 708BF00000001 | ESTF000001 | MAM06 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Circuito de ip | FE | VG | DESC-MAM06-Poda | 200 | LIM | Limpeza de faixa | SOLICTCLIENT | None |  | EQ-PODA | -20,834977 | -41,170011 | 3 | 4 | 4 | Fazer limpeza de faixa circuito de bt atras da exposição | 2025-11-12 15:06 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 494 | MAM | MARMORE | MAM | MÁRMORE | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254647 | DD | R. Joana Carlete Fiório, Aeroporto, Cac | 708BF00000001 |  | MAM06 |  | 40 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 202373 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | QUEB | Ligado na estrutura do RT | DC | IN | DESC-MAM06-Condutor_BT | 40 | OUT | Relocar Condutor | SOLICTCLIENT | None |  | DESLIGAMENTO | -20,835006 | -41,170018 | 3 | 3 | 3 | Refazer um vao de bt rompido ,iluminação publica atras da exposição | 2025-11-12 15:03 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 494 | MAM | MARMORE | MAM | MÁRMORE | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. BT - REF MT/ | ok
254607 | EP | R. Paranavaí, Vila Florindo, Itaquaquec | 165BF00505407 |  | RASP1304 |  | 52 |  |  | ITQ | 250 | CONSTR | 3908 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | OREV | 1 ANT ET 5321 M1 X B1 ET 5321 M3 X B3 | DC | IN | DDPM-RASP1304-Condutor_MT | 2 | ELP | REGUL. RISCO Á SEGURANÇA | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,505866 | -46,347466 | 10 | 3 | 3 |  | 2025-11-12 12:30 | None | 8703725,9344834 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 248 | ASP | ALEX SANFORD PETRASOLI | ASP | ALEX SANFORD PETRASOLI | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254377 | DD | Condomínio espelho d'água | 705CF04234779 |  | DMA03 |  | 39 | FD | PREV | EDM | 5600 | DESG | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 67674 | DC | IN | DDPM-DMA03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -20,356905 | -40,708775 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N2 deteriorada podre, segunda estrutura sentido fonte da ET 67674, carro não vai no local desligamento necessário, existe uma chave no tronco de desliga esse ramal que não está cadastrada. | 2025-11-10 14:44 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 618 | MFL | MARECHAL FLORIANO | DMA | DOMINGOS MARTINS | GUARAPARI | DESG-MF | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
254254 | DD | Av. Padre Manoel da Nóbrega, Interlagos | 723BF01230085 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Em frete garagem da prefeitura interlago | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,398627 | -40,036863 | 1 | 2 | 0 | Medidor 14802406 | 2025-11-09 06:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254251 | DD | R. José Martiniano de Alençar, Interlag | 723RL00369871 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Religador | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,399325 | -40,038303 | 1 | 1 | 0 |  | 2025-11-09 06:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254250 | DD | R. José Rodrigues da Vitória, Interlago | 723BF01234546 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Medidor 14884737 | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,394685 | -40,045623 | 2 | 2 | 0 |  | 2025-11-09 06:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254220 | DD | Av. Bartolomeu Bueno da Silva, Interlag | 723BF00111111 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a proteinorte | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 3 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,385528 | -40,052167 | 2 | 3 | 0 | Árvores BT | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254219 | DD | R. Dom Pedro I, Interlagos, Linhares | 723BF00013459 |  | LIN08 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo a pracinha interlagos 2 | DC | IN | DESL-LIN08-Cruzeta | 2 | SUC | B2-Cruzeta B2 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -19,393452 | -40,0403 | 1 | 2 | 0 | Substituir 03 chaves fusíveis | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 235926
254218 | DD | R. Pinheiros, Interlagos, Linhares | 723BF00123456 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Medidor 18066696 | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,388492 | -40,055288 | 1 | 2 | 0 | Rua ao lado da fábrica de roupa água viva | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254217 | DD | R. Artur Pinto Santana, Interlagos, Lin | 723BF00238660 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 238660 | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,397582 | -40,035608 | 2 | 1 | 0 | Atrás da antiga AAEE linhares | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254216 | DD | R. José Martiniano de Alençar, Interlag | 723BF11111111 |  | LIN08 |  | 55 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Medidor 15140984. | DC | IN | DESL-LIN08-Chaves | 3 | SUE | Subs BF - Base Fusível | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,394413 | -40,035622 | 2 | 1 | 0 | Final do Interlagos | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254215 | DD | Rua pinheiros | 723BF01111111 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo a proteinorte | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 3 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,38555 | -40,052187 | 1 | 2 | 0 |  | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254214 | DD | R. Carlos Chagas, Interlagos, Linhares | 723BF00011111 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Ao lado da lagoa perto do presídio inter | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,393253 | -40,03701 | 1 | 1 | 0 |  | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254213 | DD | R. Antônio Conselheiro, Interlagos, Lin | 723BF01111111 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Av vasco Fernandes Coutinho | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 2 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,398502 | -40,034377 | 1 | 1 | 0 | Próximo a antiga AAEE. | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254212 | DD | R. José Martiniano de Alençar, Interlag | 723MD15140984 |  | LIN08 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Base fusível sem número, medidor15140984 | DC | IN | DESL-LIN08-Cruzeta | 2 | SUC | B2-Cruzeta B2 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,394411 | -40,035623 | 2 | 2 | 0 |  | 2025-11-07 11:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 207402
254208 | DD | R. Cirilo Costa, Farias, Sooretama | 770ET04004427 |  | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ESO | 5400 | DESL | 205260 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Rua 3, atrás da padaria friani 3 rua | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 30 | LIM | PAS-Poda secundária | REINCIDÊNCIA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,208465 | -40,097363 | 2 | 1 | 1 | Poda de br e instalação de espaçador | 2025-11-07 11:14 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
254193 | DD | R. Luís de Camões, Interlagos, Linhares | 723BF00035329 |  | LIN08 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 203687 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Próximo ao posto de saúde,Próximo ao she | FE | VG | DESL-LIN08-Poda | 4 | LIM | PAS-Poda secundária | NENHUMA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -19,392042 | -40,058055 | 2 | 1 | 0 |  | 2025-11-07 09:28 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | /PODA BT REF. BT/ | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
254167 | DD | R. Cáctos, Recanto da Sereia, Guarapari | 715BF00272747 |  | BJU02 |  | 39 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 205180 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo da Br 5681 | DC | IN | DDPM-BJU02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,562087 | -40,40817 | 6 | 3 | 3 | Substituir estrutura n4 por uma m4 rede MT nua 3*2 uma das cruzetas está podre | 2025-11-07 06:42 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
253806 | DD | Alameda Albatroz, Aeroporto, Guarulhos | 045BF00554153 |  | RSLU0110 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 ant BR 26238. Subst M4(3) 23 | DC | IN | DDPM-RSLU0110-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | PROTHEUS | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,449911 | -46,483288 | 11 | 3 | 4 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2025-11-05 10:51 | 10000000 | 9391184 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | SLU | SAO LUIZ | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 253807
253773 | DD | Estrada Mun da Pedreira Anhanguera | 270BF00541518 |  | RPID1303 |  | 39 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-POSTE | PLAC | SINTOMA | INDE | Em BF541518 | DC | IN | DDPM-RPID1303-Outros | 1 | OUT | IPI-Placa de Identificação | PROTHEUS | None |  | PLANTÃO | -22,850974 | -45,559227 | 10 | 2 | 2 | CORRIGIR NÚMERO DA BR EM CAMPO. (ENCONTRA-SE COM 543585) | 2025-11-05 07:39 | None | 331691706 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | PID | PINDAMONHANGABA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
253767 | DD | Estrada Fazenda Pau D'alho, Pinda | 270BF00541518 |  | RPID1303 |  | 56 | FD | PREV | PID | 800 | DSSA | 4677 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | da ET825 até ET826 | FE | VG | DDPM-RPID1303-Poda | 350 | LIM | Limpeza de faixa | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -22,835641 | -45,551828 | 10 | 3 | 3 | exec poda 350m limpeza de faixa | 2025-11-05 07:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 230 | PID | PINDAMONHANGABA | PID | PINDAMONHANGABA | GUARATINGUETÁ | TAU | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
253238 | DD | ES-060, Morro da Lagoa, Vila Velha | 702CF00341914 |  | BJU02 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Poste da ET 2663 | DC | IN | DDPM-BJU02-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,499691 | -40,362779 | 4 | 3 | 3 | Substituir estrutura n4 rede MT nua, uma das cruzetas está queimando, substituir 3 chave base fusível do trafo, usar caminhão com lança telescópio | 2025-10-31 06:17 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
253072 | DD | Av. Oceânica, Praia do Morro, Guarapari | 715RL03694379 |  | MUQ01 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 205262 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 61686 RL 369437 | FE | VG | DDPM-MUQ01-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANO_VERAO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,653702 | -40,488134 | 5 | 1 | 1 | Pode primeira árvore com galhos entre os condutores BT da ET 61686 a frente do RL 369437 MUQ01, fácil acesso para equipe do plantão com carro de cesto aéreo. | 2025-10-30 08:06 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
252555 | DD | Rural | 756BF00002046 |  | PCA02 |  | 39 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 711576 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Br2046 | DC | IN | DESL-PCA02-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -18,3068 | -39,953518 | 10 | 1 | 1 | Realizar troca de estrutura tipo n1 -18.3459 -40.0244 | 2025-10-27 11:12 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 253056 / 253057 / 252558 / 252557 / 252554 / 252556
251865 | DD | São mateus | 728FF00004405 |  | BES06 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | ARVO | A frente da FF | FE | VG | DDPM-BES06-Poda | 1 | LIM | Poda de Cipó | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | -18,68042 | -39,96577 | 999 | 1 | 1 | Retirar cipó subindo na estrutura Seguir lat -18.68042 long -39.96577 | 2025-10-17 15:38 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | BES | BOA ESPERANÇA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
251832 | DD | R. Cruz Alta, Vila Nova Cumbica, Guarul | 045CF00006926 |  | RSLU0102 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 ant CF6212. Subst M3(3) INF 15 | DC | IN | DDPM-RSLU0102-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | PROTHEUS | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,450664 | -46,462344 | 6 | 3 | 3 | Subst M3(3) INF 15 | 2025-10-17 10:22 | 10000000 | 9392051 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 357 | SLU | SAO LUIS | SLU | SAO LUIZ | GUARULHOS | GUL SUL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
251306 | DD | Av. Vitória, Colina, Pedro Canário | 756RL04051389 |  | PCA03 |  | 39 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 711576 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Rua vitória número 346 Pedro canário | DC | IN | DESL-PCA03-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | DESLIGAMENTO | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,299899 | -39,953475 | 4 | 1 | 1 | Substituição de estrutura Maria 2 com jogo de chave e para raios. Caminhão chega ao local | 2025-10-13 09:01 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
251301 | DD | , Centro, Pedro Canário frente ao mercad | 756RL04051389 |  | PCA03 |  | 39 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 711576 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Rua Conceição da barra, mercado centro. | DC | IN | DESL-PCA03-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | DESLIGAMENTO | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,300633 | -39,954991 | 5 | 1 | 1 | Substituição de estrutura M2 com jogo de chave e para-raios, podendo ser substituída para m3. Pois é final de rede. Caminhão chega ao local | 2025-10-13 08:42 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
251297 | DD | Cidade Pedro canário, rua ConceiçãoBarr. | 756BF00403983 |  | PCA03 |  | 39 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 710831 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próx mercado | DC | IN | DESL-PCA03-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | DESLIGAMENTO | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,301202 | -39,9545 | 2 | 1 | 1 | Substituição de estrutura M1 , caminhão de linha viva ch ga ao local | 2025-10-13 08:34 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
251121 | EP | Corr Mafra | 767CF00000799 |  | IUN05 |  | 46 |  |  | EIR | 5700 | ENTPLANS | 204275 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | No poste da BF 237 | DC | IN | DESV-IUN05-Poste | 1 | ELP | RD82ES-Inst Poste Concreto DT 11/300 | SOLICTCLIENT | None |  | M-PESADA | -20,37311 | -41,66578 | 1 | 4 | 5 | Depende substituir Poste de madeira 11M podre e relocar o mesmo uns 5 metros para desviar das árvores. Obs trazer poste de 11/300 ,3 estais, Estr U4-3 com 2 BF. | 2025-10-09 15:12 | None | 11692072 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 1900-10-09 | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
251049 | EP | R. Niterói, Cidade Nova da Serra, Serra | 707BR00370390 |  | FUN02 |  | 46 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 204609 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -20.041261 -40.389632 | DC | IN | DDPM-FUN02-Poste | 1 | ELP | RD76ES-Inst Poste Concreto Circ 12/300 | INTERNO | None |  | LV-PESADA | -20,041279 | -40,389654 | 888 | 10 | 10 | Substituir poste 11/300dt, instalar poste 12/300c, substituir estrutura M1 instalar estrutura B1 Substituir poste 11/300dt, instalar poste 12/300c, substituir estrutura M1 instalar estrutura B1 acesso ao caminhão de linha viva necessário duas equipes -20.041261 -40.389632 | 2025-10-09 07:57 | None | 11805237,11805239 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 608 | ARA | ARACRUZ | FUN | FUNDÃO | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
251003 | DD | Av. Araucária, Movelar, Linhares | 723BF00100000 |  | CAN03 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204475 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Medidor 13825800 | DC | IN | DESL-CAN03-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -19,356011 | -40,05514 | 4 | 1 | 1 |  | 2025-10-08 15:16 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
250689 | DD | R. Dona Catharina Maria de Jesus, Bonsu | 045TD00515708 |  | RDUT0108 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 5660 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et 510933 4 pts alem | FE | VG | DSSG-RDUT0108-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | M-PESADA | -23,418227 | -46,407433 | 2 | 1 | 1 | Et 510933 4 pts alem | 2025-10-05 11:06 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
250514 | DD | R. Vicente Catunda Farias, , Fundão | 719CZ00002492 |  | FUN02 |  | 56 | FD | PREV | EFU | 5200 | DESI | 204609 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | -19.999906 -40.413073 | FE | VG | DDPM-FUN02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -19,999904 | -40,413073 | 10 | 1 | 1 | Poda árvore próx a rede de MT acesso ao caminhão de linha viva -19.999906 -40.413073 | 2025-10-02 15:10 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 608 | ARA | ARACRUZ | FUN | FUNDÃO | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249984 | EP | Comboios | 714CF00003446 |  | BSA02 |  | 46 |  |  | EAR | 5200 | ENTPLANN | 204609 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -19.649509 -39.915770 | DC | IN | DDPM-BSA02-Poste | 2 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -19,649511 | -39,915769 | 4 | 6 | 6 | substituir poste 10/150dt, instalar poste 12/300fibra, substituir estrutura N1, instalar estrutura N1,substituir poste 10/150dt, instalar poste 12/300fibra, substituir estrutura N1, instalar estrutura N1, acesso ao caminhão necessário desligamento, -19.649509 -39.915770 | 2025-09-29 17:54 | None | 11801590,11801594 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 406 | BSA | BARRA DO SAHY | BSA | BARRA DO SAHY | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249982 | EP | , , Linhares | 714CF00003446 |  | BSA02 |  | 46 |  |  | EAR | 5200 | ENTPLANN | 204609 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -19.662846 -39.929153 | DC | IN | DDPM-BSA02-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -19,662846 | -39,929147 | 4 | 3 | 3 | substituir poste 11/300dt, instalar poste 12/300fibra, substituir estrutura N4, instalar estrutura N4, acesso ao caminhão necessário desligamento -19.662846 -39.929153 | 2025-09-29 17:54 | None | 11801706 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 406 | BSA | BARRA DO SAHY | BSA | BARRA DO SAHY | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249976 | EP | , , Linhares | 714CF00003446 |  | BSA02 |  | 46 |  |  | EAR | 5200 | ENTPLANN | 204609 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -19.660512 -39.926631 | DC | IN | DDPM-BSA02-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -19,66051 | -39,926629 | 4 | 4 | 4 | substituir poste 10/150dt, instalar poste 12/300fibra, substituir estrutura N1, instalar estrutura N1, acesso ao caminhão necessário desligamento -19.660512 -39.926631 | 2025-09-29 17:54 | None | 11801699 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 406 | BSA | BARRA DO SAHY | BSA | BARRA DO SAHY | ITARANA | DESI-JN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249916 | DD | Área rural São Mateus Kms | 728BF00000938 |  | SMA06 |  | 39 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Antes da BF 8303 | DC | IN | DESL-SMA06-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,725409 | -40,007499 | 4 | 1 | 1 | Avaliar condutor | 2025-09-29 10:36 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 249915 / 196153
249518 | EP | R. Boa Sorte, Canaã, Viana | 704CF00000345 | ESTF000001 | CEA02 |  | 46 |  |  | EVI | 5000 | ENTPLANC | 205180 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | Poste da BF 4432 | DC | IN | DDPM-CEA02-Poste | 1 | ELP | RD73ES-Inst Poste Concreto Circ 12/600 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -20,358292 | -40,439104 | 10 | 3 | 3 | substituir poste de concreto trincado e com ferragem exposta e instalar poste de concreto 12-600, instalar estrutura m4 e uma N2 substituir 3 chave base fusível, estai de cruzetas a poste, rede bt nua e rede MT nua, uso mútuo levec | 2025-09-24 06:45 | None | 12080593 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249510 | EP | Av. Tancredo Neves, Canaã, Viana | 704CF00000345 |  | CEA02 |  | 46 |  |  | EVI | 5000 | ENTPLANC | 205180 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | 3 poste a direita da BF 1588 | DC | IN | DDPM-CEA02-Poste | 1 | ELP | RD76ES-Inst Poste Concreto Circ 12/300 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -20,359889 | -40,436703 | 5 | 3 | 3 | Substituir poste de concreto com base deteriorado e instalar poste de concreto 12-300 Instalar estrutura be2 de 2,80 metros rede MT nua rede BT isolada, instalar dois afastado de BT de 500, calçada cidada, IP pesada, usou mútuo leve | 2025-09-24 06:45 | None | 12079853 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249507 | DD | R. Principal, Padre Gabriel, Cariacica | 704RL00436579 |  | CEA03 |  | 39 | FD | PREV | EVI | 5000 | DESU | 205180 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo do rl 436579 | DC | IN | DDPM-CEA03-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,373501 | -40,395013 | 4 | 2 | 2 | Substituir estrutura m1 por uma m1 rede MT protegida | 2025-09-24 06:45 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CEA | CEASA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
249356 | DD | Br101 | 723BF00244948 | ESTF000001 | CAN02 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | DETE | , | DC | IN | DESL-CAN02-Para-raios | 1 | OUT | Desativar Para-raio | NENHUMA | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Desativar para raio a distância, ou substituir na LV. Coordenadas na foto anexada. | 2025-09-23 12:14 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
249355 | DD | Br101 | 723BF00244918 | ESTF000001 | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | . | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 20 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 1 | 1 | Podar pés de palmeiras próximo a MT no tronco, caminhão vai no local. Coordenadas na foto anexada. | 2025-09-23 12:14 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249351 | DD | Br101 | 723BF00244918 | ESTF000001 | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | . | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 2 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Podar árvore próxima a MT no tronco , caminhão vai no local. Coordenadas na foto anexada. | 2025-09-23 12:14 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
249349 | DD | Br101 | 723BF00244918 | ESTF000001 | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | . | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 1 | 1 | Podar pé de manga próxima mt no tronco caminhão vai no local. Coordenadas na foto anexada. | 2025-09-23 12:14 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
249347 | DD | Rua Terência Pinheiro da Silva, Acaiaca, | 717CF00245188 |  | PIU04 |  | 39 | FD | PREV | EPM | 5600 | DESG | 203731 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Poste da CF 13615 | DC | IN | DDPM-PIU04-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | PROTHEUS | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,839815 | -40,737046 | 4 | 3 | 3 | Substituir estrutura M4 2.400mm podre e substituir 3 chave faca antiga por CF polimérica 600A, circuito do RL 245188 no poste da CF 13615, Rua Terência Pinheiro da Silva, Acaiaca, Piúma. | 2025-09-23 11:12 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 622 | PIU | PIUMA | PIU | PIÚMA | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
248488 | DD | Sooretama | 723BF00051609 |  | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et60787 | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Poda na MT e BT | 2025-09-15 15:38 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
248487 | DD | Sooretama | 723BF00051609 | ESTF000001 | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Et60787 | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | nan | nan |  | 1 | 1 | Poda BT e MT pe de manga | 2025-09-15 15:33 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
248485 | DD | Sooretama | 723RL00051609 | ESTF000001 | CAN02 |  | 56 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204398 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Rl51609 | FE | VG | DESL-CAN02-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Poda na MT e BT | 2025-09-15 15:19 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 487 | CAN | CANIVETE | CAN | CANIVETE | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
248122 | EP | , , São Mateus | 728BF00002717 |  | SMA06 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 10205947 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | -18.707773,-39.954282 | DC | IN | DDPM-SMA06-Poste | 1 | ELP | RD82ES-Inst Poste Concreto DT 11/300 | PROTHEUS | None |  | M-PESADA | -18,707771 | -39,954282 | 4 | 3 | 3 | Substituir poste Dt com trincas e ferragens expostas, instalar poste DT 11/300, estrutura primária N1 completa, cabo 3x4caa, estrutura secundária 1xS1 neutro CAZ. Caminhão acessa, necessário desligamento -18.707773,-39.954282 | 2025-09-10 20:02 | None | ID_PEND_10019822 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
248077 | DD | , , Dores do Rio Preto | 752ET03857359 |  | GUI03 |  | 56 | FD | PREV | EDP | 5700 | DESC | 205154 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET 3857359 | FE | VG | DESC-GUI03-Poda | 30 | LIM | Limpeza de faixa | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,54598 | -41,802628 | 2 | 1 | 1 | Programar equipe de poda limpeza de faixa no pee muito sujo | 2025-09-10 12:07 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
247703 | EP | ESTRADA DO TAQUARAL, PILÕES, VENTANIA | 310BF00506376 |  | RGUR1304 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 VÃO APÓS ET509006, ADD POSTE 20,U2,S43 | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,672313 | -45,297826 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS SET25, INSTALAR POSTE, REDE BAIXA, | 2025-09-08 15:35 | 10000000 | 9469367 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
247672 | DD | R. Onda Verde, Jardim Sao Armando, Itaq | 165RL06262969 |  | RITQ1309 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 6696 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | AFRO | ET 003072 | DC | IN | DSSG-RITQ1309-Condutor_MT | 1 | OUT | SEF-Separador de Fase MT | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -23,455767 | -46,343355 | 2 | 1 | 1 | Instalar separador primário 1⁰,2⁰ e 3⁰ vão aquém ET 003072 | 2025-09-08 12:16 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
247445 | DD | Rua Filipinas | 165BF00604614 |  | RITQ1304 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3458 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | QUCC | Vão da ET-604541, retirar pipas | FE | CH | DSSG-RITQ1304-Outros | 3 | OUT | RDXXBD-Retirar Objeto estranho | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 |  | 2025-09-05 12:12 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
247443 | DD | Rua Zaire | 165BF00604614 |  | RITQ1304 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3458 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | QUCC | 1 e 2 aquém ET-604538, retirar pipas | FE | CH | DSSG-RITQ1304-Outros | 4 | OUT | RDXXBD-Retirar Objeto estranho | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 |  | 2025-09-05 12:10 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
247432 | DD | Rua Guaiapos | 165BF00581364 |  | RITQ1314 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3458 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | QUCC | Na NF-581364, retirar pipas | FE | CH | DSSG-RITQ1314-Outros | 1 | OUT | RDXXBD-Retirar Objeto estranho | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 |  | 2025-09-05 11:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
247186 | DD | R. B, Centro, Nova Venécia | 730CZ00000793 |  | NVE05 |  | 39 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUEB | Ao lado da estádio | DC | IN | DDPM-NVE05-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | REINCIDÊNCIA | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,711861 | -40,404925 | 8 | 2 | 2 | Substituir estrutura b2 deteriorada, cruzeta 2400mm, cabo 3p185mm, com acesso ao caminhão. | 2025-09-03 16:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
247183 | DD | R. B, Centro, Nova Venécia | 730CZ00000793 |  | NVE05 |  | 56 | FD | PREV | ENV | 5500 | DESN | 700503 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | A frente da CZ | FE | VG | DDPM-NVE05-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,712054 | -40,40515 | 4 | 1 | 1 | Poda árvore próxima da MT, com acesso ao caminhão. | 2025-09-03 16:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 620 | NVE | NOVA VENECIA | NVE | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA | DESN-NV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246733 | EP | ESTRADA M DA CAPITUBA, CAPITUBA | 310BR00030194 |  | RGUR1304 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 3,5 APÓS ET60285, SUBPOS VD CROQUI | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Poste | 2 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,738564 | -45,263887 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS AGO25, ID9272846-10P,U4(1),S44(1),COM; ID9112381-10L,U1(1),S43(1),COM - A4(A4) | 2025-09-01 10:14 | 10000000 | 9272846,9112381 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246731 | EP | ESTRADA M DA CAPITUBA, CAPITUBA | 310BR00030194 |  | RGUR1304 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 ANTES ET60985, SUBPOS 10P,M4,S49,S44,1 | DC | IN | DDPM-RGUR1304-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,73425 | -45,268977 | 5 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS SET25, 10P,M4(3),S49(1),S44(3),1T10 - A3X4; A3X1/0(A1/0;A4) | 2025-09-01 10:01 | 10000000 | 9433078 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246587 | EP | Batatinha | 742ET00052180 |  | IBA03 |  | 44 |  |  | EIA | 5700 | ENTPLANS | 205262 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | DETE | ET 52180 | DC | IN | DDPM-IBA03-Condutor_BT | 160 | ELP | RD72ES-Recon RDA BT 2P <02 p/ R35 | PROTHEUS | None |  | M-PESADA | -20,241992 | -41,403313 | 10 | 3 | 3 | Substituir BT 2x2CA deteriorada com vários pontos de emendas, BT da ET 521880 IBA03, na comunidade de batatinha . | 2025-08-29 05:49 | None |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBA | IBATIBA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246271 | DD | Área rural | 745CF00010109 |  | IBA03 |  | 39 | FD | PREV | EMU | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 38989 | DC | IN | DDPM-IBA03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | PROTHEUS | None |  | PLANTÃO | -20,232969 | -41,387635 | 4 | 2 | 2 | Substituir estrutura N2 deteriorada, instalar N3, estrutura da ET 38989 IBA03, ET com chave recuada, substituir os três para-raios, carro não vai no local desligamento necessário. | 2025-08-27 17:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBA | IBATIBA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
246256 | EP | , , Jerônimo Monteiro | 712BF00000437 | ESTF000001 | JMO02 |  | 106 |  |  | EJM | 5700 | ENTPLANS | 204857 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Fim do morro do papudo depois entrada ju | DC | IN | DESV-JMO02-Poste | 1 | ELP | RD110ES-Inst Poste Fibra 12/300 | CARNCHEGA | None |  | M-PESADA | -20,82695 | -41,419359 | 8 | 1 | 1 | Trazer estrutura TE completa 4 istais completo. Caminhão vem próximo trazer poste 12x300 fibra tem que carregar 20 metros se Caminhão não passar no carreador | 2025-08-27 14:39 | None | ID_PEND_10019823 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 619 | MSU | MIMOSO DO SUL | JMO | JERÔNIMO MONTEIRO | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246119 | DD | beira BR 482, indo para Dores do Rio Pr | 744ET00071079 |  | GUI03 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 71079 | FE | VG | DESC-GUI03-Poda | 20 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | None |  | EQ-PODA | -20,722759 | -41,841988 | 999 | 1 | 1 | Programar equipe de poda para corte de árvore de grande porte, indo para Dores, perto do Aras ET 71079 | 2025-08-26 18:26 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
246089 | EP | , , Linhares | 723BF00045639 |  | LIN09 |  | 46 |  |  | ELI | 5400 | ENTPLANN | 10205947 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | -19.382616,-40.144529 | DC | IN | DDPM-LIN09-Poste | 1 | ELP | REM-Remover poste | PROTHEUS | None |  | M-PESADA | -19,382616 | -40,144529 | 3 | 1 | 1 | Remover contra poste dentro do terreno de terceiros, cliente solicita remoção de contra poste de rede antiga. Contra poste pode ser removido sem causar danos à rede existente. Caminhão acessa -19.382616,-40.144529 | 2025-08-26 17:41 | None | ID_PEND_10019824 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
245923 | DD | Criciúma | 742BR00000100 |  | IBA01 |  | 56 | FD | PREV | EIA | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | ET 39875 | FE | VG | DDPM-IBA01-Poda | 100 | LIM | Limpeza de faixa | PROTHEUS | None |  | EQ-PODA | -20,250825 | -41,613113 | 999 | 2 | 2 | Nota 09, EQ de poda, Limpeza de faixa árvores dentro da faixa com galhos entre os condutores fase e neutro, circuito da BR 9785 IBA01, carro não vai no local, capoeira tomou conta necessário reabrir faixa. | 2025-08-25 18:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IBA | IBATIBA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
244485 | DD | Rua Luxemburgo | 165BF00609184 |  | RITQ1305 |  | 39 | FD | PREV | ITQ | 250 | DSSU | 3458 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | QUCC | Na FF-635186, retirar pipas | FE | CH | DSSG-RITQ1305-Outros | 3 | OUT | RDXXBD-Retirar Objeto estranho | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 |  | 2025-08-14 13:46 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 345 | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | ITQ | ITAQUAQUECETUBA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
243890 | DD | Venda nova | 760BR04214489 |  | VNO10 |  | 39 | FD | PREV | EVN | 5700 | DESC | 204026 | 7 | D-POSTE | post | SINTOMA | DESP | Próximo a cervejaria altezza | DC | IN | DESV-VNO10-Poste | 1 | REA | Aprumar poste de MT | CARNCHEGA | None |  | PLANTÃO | -20,42296 | -41,115308 | 3 | 3 | 0 |  | 2025-08-11 14:28 | 10000000 | ID_PEND_10019825 | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 445 | VNO | VENDA NOVA | VNO | VENDA NOVA | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
243882 | EP | Guriri estrada que leva no farol | 728CF00011227 |  | GUR02 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 711576 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | -18.63115129 -39.73645717 cordenada | DC | IN | DESL-GUR02-Poste | 1 | ELP | RD74ES-Inst Poste Madeira 10/300 | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -18,631114 | -39,736435 | 3 | 3 | 3 | Trazer para o local poste 11/300 estrutura u1 isolador híbrido, ou trazer poste de fibra ou madeira | 2025-08-11 14:07 | None | 8488429 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 2005-08-06 | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
243856 | DD | Av. Décio Cossolin, Jardim Paraiso, Gua | 045RL00656283 |  | RBVI0102 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 6696 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 46749 | DC | IN | DSSG-RBVI0102-Cruzeta | 1 | SUC | B4-Cruzeta B4 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,418945 | -46,505002 | 2 | 1 | 1 | Substituir cruzeta B4 na ET 46749-3×1/0 | 2025-08-11 11:41 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 349 | KMA | KIDA MACEDO | BVI | BELA VISTA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
243130 | DD | Rod. do Sol, Itapuã, Vila Velha | 702BF00249078 |  | ITO10 |  | 39 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUCC | Poste da ET 77489 | DC | IN | DDPM-ITO10-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,351224 | -40,293281 | 4 | 1 | 1 | Substituir estrutura be2 para uma be2 de 2,80 metros rede MT nua, uma das cruzetas está queimada | 2025-08-06 05:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 455 | ITO | ITAPOÃ | ITO | ITAPOÃ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
242508 | DD | Venda nova | 760BR04214489 |  | VNO10 |  | 39 | FD | PREV | EVN | 5700 | DESC | 204026 | 7 | D-POSTE | post | SINTOMA | DESP | Próximo a cervejaria altezza | DC | IN | DESV-VNO10-Poste | 1 | REA | Aprumar poste de MT | CARNCHEGA | None |  | PLANTÃO | -20,42296 | -41,115308 | 3 | 3 | 3 |  | 2025-08-01 08:17 | 10000000 | ID_PEND_10019826 | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 445 | VNO | VENDA NOVA | VNO | VENDA NOVA | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
242158 | DD | Área rural | 742BR00000353 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIA | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BR 1226 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -20,28616 | -41,682542 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 deteriorada circuito da BR 323 IUN05, carro não vai no local desligamento necessário, segunda estrutura a frente sentido carga da estrutura que deriva para a BR 1225, poste DT10/150. | 2025-07-29 18:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
241757 | EP | Nai01 | 728FF00414764 |  | JGR01 |  | 46 |  |  | ESM | 5400 | ENTPLANN | 707511 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Nai01 FF 414764 | DC | IN | DESL-JGR01-Poste | 1 | ELP | RD83ES-Inst Poste Concreto DT 10/150 | DESLIGAMENTO | None |  | M-PESADA | -18,917182 | -40,080833 | 3 | 1 | 1 | Poste duplo t com ferragens aparente entre topo e o meio , poste 10/150 local difícil acesso poste fica em um barranco leva também um estrutura N1 e uma N3 com BF (Nai 01 a frente dois km da FF 414764 sentido FF 1423 cordenadas 372981,7924121. | 2025-07-25 19:24 | None | 11223322 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 617 | JGR | JAGUARE | JGR | JAGUARE | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
241507 | DD | R. Gov. Blei, Colina, Linhares | 723BF00007061 |  | LIN15 |  | 39 | FD | PREV | ELI | 5400 | DESL | 204704 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 7061 | DC | IN | DEST-LIN15-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -19,391561 | -40,073309 | 13 | 2 | 2 | Estrutura M4 2.40 com chave BF 7061 Desligamento programado, cabo 04 | 2025-07-24 15:14 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 491 | LIN | LINHARES | LIN | LINHARES | LINHARES | DESL-LI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
241455 | EP | ES-320, , Ecoporanga | 736CF00371036 |  | ECP03 |  | 46 |  |  | EEC | 5500 | ENTPLANN | 10206146 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Estrada de Ecoporanga a vila Paulista | DC | IN | DEPN-ECP03-Poste | 10 | ELP | RD84ES-Inst Poste Madeira 11M | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -18,422482 | -40,826905 | 1 | 21 | 0 | Necessário substituir HTS em campo ambos os postes deteriorado a uma cruzeta da htsanterior que também precisa de uma atenção obs poste agente também de madeira aparentemente bom porem ponta do poste parecendo sinais de ocada assim mostradas nas fotos obs coordenadas nas fotos | 2025-07-24 12:10 | None | 136896 | True | True | False | False | False | False | False | False | False | True | False |  | ES | 380 | NORTE | 621 | PIH | PINHEIROS | ECP | ECOPORANGA | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
241363 | EP | Barra de sao Francisco Vila Paulista | 726RL00335457 |  | PLT01 |  | 46 |  |  | EBS | 5500 | ENTPLANN | 10206146 | 7 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | Estrada de vila Paulista a itaperuna | DC | IN | DEPN-PLT01-Poste | 20 | ELP | RD82ES-Inst Poste Concreto DT 11/300 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -18,676647 | -40,78952 | 2 | 8 | 0 |  | 2025-07-23 15:40 | None | 238083 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 609 | SFR | BARRA DE SÃO FRANCISCO | PLT | PAULISTA | NOVA VENÉCIA | DESN-SF | 0 | ok | Local inexistente | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
241351 | EP | MONTE SONAR, PEDRINHAS | 310RL00683179 |  | RGUR1302 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1,2,3 E EM ET515279 E EM ET509474, VD CQ | DC | IN | DDPM-RGUR1302-Poste | 5 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,75167 | -45,356336 | 4 | 8 | 8 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUL25 | 2025-07-23 14:59 | 10000000 | 9432185,8844942,8791458,9165263,9379461 | True | False | False | True | True | False | False | False | True | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
238606 | EP | R Um, Cond Res Arquipélago de Manguinhos | 707BF00238197 |  | MAN14 |  | 46 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 203706 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | QUEB | Transformador 390614-3-30 kva | DC | IN | DDPM-MAN14-Poste | 1 | ELP | RD76ES-Inst Poste Concreto Circ 12/300 | DESLIGAMENTO | None |  | M-PESADA | -20,198294 | -40,20654 | 4 | 9 | 0 | Substituir poste concreto 11/300 (data fabricação 16/03/2010 fabricante Incopre) trincado na base meio, necessário desligamento para troca poste rede MT cabo nu 3x02 CA substituir estrutura M2 2400 mm rede BT cabo isolado 3x70(70) mm ângulo tangente 2 ramais trifásico 25mm ip pesada cabo telefonia ângulo encabeçada fibra ótica ângulo encabeçada, calçada concreto cidadão, dentro do Condomínio Residencial Arquipélago de Manguinhos | 2025-07-03 16:23 | None | 12623600 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 2010-03-16 | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | /POSTE BT OU MT/ | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
238605 | EP | R. Seis Arquipélago de Manguinhos, Serra | 707ET00472782 |  | MAN14 |  | 46 |  |  | ESR | 5100 | ENTPLANC | 203706 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DESP | Transformador 390624-3-45 kva | DC | IN | DDPM-MAN14-Poste | 1 | ELP | RD80ES-Inst Poste Concreto Circ 9/300 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -20,202686 | -40,208962 | 888 | 6 | 1 | Substituir poste concreto 9/150 (data fabricação 16/07/2010 fabricante Incopre) desaprumado somente rede BT cabo isolado 3x35(35) mm ip pesada cabo telefonia tangente fibra ótica tangente, dentro do Condomínio Residencial Arquipélago de Manguinhos, próximo da portaria principal | 2025-07-03 16:23 | None | 12623573 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
238554 | DD | Estr. dos Cinco Pinheiros, Clube dos Of | 155BF00595562 |  | RAMZ1303 |  | 39 | FD | PREV | SUS | 250 | DSSU | 5586 | 3 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 2 AP ET-10459 | DC | IN | DDPM-RAMZ1303-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,683366 | -46,329626 | 10 | 2 | 2 | SUST CRUZ B2(3)1/0-12L | 2025-07-03 13:37 | 10000000 | 9024708 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 340 | COL | COLORADO | AMZ | AMAZONAS | SUZANO | SUZ | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
237537 | EP | ACS ANDRE L S NUNES, PAIOL VELHO | 305BR00033272 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | LOR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | EM ET67666, SUBPOS 12M,CE3,ET4A,1Q25 | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,841919 | -45,018474 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25, 12M,CE3,ET4A,1RL(1Q25),ESTAI - A3X70AX | 2025-06-25 15:38 | 10000000 | 9384578 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
237523 | EP | ACS HAMILTON F LEITE, REG FAZ CORIMBAMBA | 305BR00033134 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | LOR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 ANTES ET67612, SUBPOS 10P,N4,N3,S49 | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,906564 | -45,032185 | 4 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25 - 10P,N4(3),N3(2),S145,S49(1),3RL(1Q10,2T10),COM - A3X4,2X70(70)AX,(A4) | 2025-06-25 15:38 | 10000000 | 9277163 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
236638 | EP | ROV JOÃO MARTINS CORREA, RIO DO PEIXE | 310BR00030137 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | EM BF30668, SUB E INST POSTE COM BR MONO | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -23,011868 | -45,152619 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25 - 12P,M3,U3,U3(1),BF(1),S46(1),COM, ESTAI A4(A4) | 2025-06-17 15:11 | 10000000 | 9329081 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
235406 | EP | ESTRADA M CACHOEIRINHA, RIO DAS PEDRAS | 310BR00030549 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4649 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | EM BF30088,SUBPOS E INST POSTE COM BR | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,874398 | -45,125649 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25 - 12P,N4(2),N3BF(2),S49(1) - A2X4(A4) | 2025-06-09 15:34 | 10000000 | 8902007 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
235158 | EP | ESTRADA M SÃO JOSÉ, SÃO JOSÉ- FOGUETEIRO | 310BR00030077 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4649 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 ANTES E EM ET61960,SUBPOS VD CROQUI | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 2 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,872238 | -45,175912 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25 - ID8741099, 12M,M1(3),S43(4),COM; ID9435260, 12M,M4(3),ET4A,S44(1),S45(3),1RL(1Q10),COM - A3X4,A3X1/0(A4) | 2025-06-06 09:54 | 10000000 | 8741099,9435260 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
235029 | EP | RUA DO CILO, BICUDOS | 310BF00030165 |  | RGUR1301 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4649 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 2,1 ANTES E EM ET509292, SUBPOS VD CROQU | DC | IN | DDPM-RGUR1301-Poste | 3 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,86756 | -45,180384 | 4 | 4 | 4 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS JUN25 - ID8794418, 10P,U4(1),S44(3),2RL(2T10,COM; ID9505686, 10P,B1(1),S43(3),1RL(1T10),COM; ID9168162, 12M,B3(1),ET1A,S43(3),3RL(3T10),COM - A4,A2X1/0(A1/0) | 2025-06-05 10:54 | 10000000 | 8794418,9505686,9168162 | True | False | False | True | True | False | False | False | True | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
234751 | DD | estr da agua chata ,3009 | 045BF00533324 |  | RDUT0106 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 5660 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | poda coquerio aquém e além bf 533323 | FE | VG | DSSG-RDUT0106-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,434948 | -46,400648 | 999 | 1 | 1 | poda coquerio aquém e além bf 533323 | 2025-06-04 16:44 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 308 | DUT | DUTRA | DUT | DUTRA | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
234440 | DD | Rua Canudos | 130BS00000256 |  | RMAP1304 |  | 56 | FD | PREV | MCR | 200 | DSSM | 3458 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 vão aquém ET-5735, Poda LV | FE | VG | DSSG-RMAP1304-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | REINCIDÊNCIA | None |  | PLANTÃO | nan | nan |  | 1 | 1 |  | 2025-06-02 15:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | ALTO TIETÊ | 352 | PED | PEDREIRA | MAP | MANUEL AREIAS PEREIRA | SUZANO | POA | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
234238 | DD | R. Cel. João Freitas, Niterói, Castelo | 709BF00006168 |  | CAT01 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET 17044 | DC | IN | DDPM-CAT01-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -20,603107 | -41,208765 | 10 | 3 | 3 | Substituir estrutura M2 deteriorada circuito circuito da BF 6861 CAT01, fácil acesso para equipe, poste circular de concreto 11-600, dois níveis de estrutura, CE3/M2, condutores nível superior 3x50mmP nível inferior 3x4CA, estrutura que deriva para a ET 17044 | 2025-05-30 10:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
234125 | EP | vila velha | 702BR00384116 |  | BJU04 |  | 46 |  |  | EVV | 5000 | ENTPLANC | 205180 | 3 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | poste da et 27417 | DC | IN | DDPM-BJU04-Poste | 1 | ELP | RD73ES-Inst Poste Concreto Circ 12/600 | NENHUMA | None |  | M-PESADA | -20,454444 | -40,371611 | 999 | 3 | 1 | substituir poste duplo t por um poste de concreto 12-600, rede mt nua 1x4, poste com trafo, tem uma bf que desliga o trafo | 2025-05-29 14:45 | None | 12217310 | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
234105 | DD | cariacica | 703BF00008432 |  | CRC13 |  | 56 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | circuito da bf 8432 | FE | VG | DDPM-CRC13-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,26865 | -40,473755 | 999 | 1 | 0 | realizar poda proximo da mt nua 3x2 | 2025-05-29 14:45 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 498 | CRC | CARIACICA | CRC | CARIACICA | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
233556 | EP | ESTRADA IMPERIAL, VELOSO | 315BF00029190 |  | RAPA1302 |  | 46 |  |  | APA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | EM BF29190 E 3 APÓS ET623215, SUBPOS VD | DC | IN | DDPM-RAPA1302-Poste | 2 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,876557 | -45,272041 | 10 | 3 | 3 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS MAI25: SUBPOS ID9380309, 12P,N4(3),BF(3),S144-1,3RL- A3X1/0;3X120(70)AX;A2X1/0(A4);3T10; ID314807595(local poste madeira)12M;N1(3),S43(1),S44(2),IP,COM-A3X1/0;A2X1/0(A4) - SUBSTITUIR E RELOCAR P GUIA | 2025-05-26 15:36 | 10000000 | 314807595,9380309 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 333 | APA | APARECIDA | APA | APARECIDA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
233197 | EP | EST RIBEIRÃO S QUEBRA CANGALHA, BONFIM | 315BF00999999 |  | RROS1303 |  | 46 |  |  | APA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 3 ANTES ET55221, SUBPOS 10M,U4,S44,ESTAI | DC | IN | DDPM-RROS1303-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,985027 | -45,248077 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS MAI25 - SUBPOS 10M,U4(1),S44(1),2XESTAI - A4(A4) | 2025-05-22 11:57 | 10000000 | 9166473 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 354 | ROS | ROSEIRA | ROS | ETD ROSEIRA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
233029 | EP | ESTRADA M BONFIM X V GRANDE, BONFIM | 315RL00027153 |  | RROS1303 |  | 46 |  |  | APA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 3 APÓS RL27153, SUBPOS 10L,U1,S43 | DC | IN | DDPM-RROS1303-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,962741 | -45,268711 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS MAI25 - 10M,U1(1),S43(1)- A4(A4) | 2025-05-21 15:49 | 10000000 | 9272837 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 354 | ROS | ROSEIRA | ROS | ETD ROSEIRA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
232858 | DD | EST M DO VATICANO, VARGEM GRANDE | 320RL06128069 |  | RROS1303 |  | 39 | FD | PREV | ROS | 800 | DSSA | 4748 | 7 | D-POSTE | PRAI | SINTOMA | QUCC | EM ET58417, SUBPAR 12M,U4,ET1A,A4 | DC | IN | DDPM-RROS1303-Para-raios | 1 | SUC | Substituição de para-raios | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,968218 | -45,294827 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS MAI25 | 2025-05-20 12:44 | 10000000 | 9058499 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 354 | ROS | ROSEIRA | ROS | ETD ROSEIRA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
230720 | DD | cariacica | 703CZ00026579 |  | CPG07 |  | 39 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | proximo da cz 26579 | DC | IN | DDPM-CPG07-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,340951 | -40,383041 | 999 | 1 | 1 | substituir estrutura be2 por uma be2 de 2,80 metros em rede mt nua 336, uma das cruzeta esta com mofo branco em baixo | 2025-04-29 14:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CPG | CAMPO GRANDE | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 271055 / 271055
230717 | DD | cariacica | 703BF00290428 |  | CPG07 |  | 39 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUCC | proximo da bf 487 | DC | IN | DDPM-CPG07-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,373531 | -40,323061 | 999 | 1 | 1 | substituir estrutura m1 por uma m1 rede mt nua, estrutura aparentemente começando a queimar | 2025-04-29 14:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CPG | CAMPO GRANDE | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
230687 | DD | cariacica | 703CZ00026579 | ESTF000001 | CPG07 |  | 39 | FD | PREV | ECR | 5000 | DESU | 205180 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | proximo da cz 26579 | DC | IN | DDPM-CPG07-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,341271 | -40,383021 | 999 | 1 | 1 | substituir estrutura n3 por uma n3 rede mt nua, uma das cruzeta esta com mofo branco embaixo | 2025-04-29 14:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 611 | CEA | CEASA | CPG | CAMPO GRANDE | CENTRO | DESU-CR | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
230510 | EP | EST FAZ VARGEM GRANDE, REG FAZ V GRANDE | 305BF00033365 |  | RLOR1303 |  | 46 |  |  | LOR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 4,3,2,1 AN ET67339,1 ANTES ET68152,VD CR | DC | IN | DDPM-RLOR1303-Poste | 5 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,71665 | -45,150911 | 10 | 6 | 6 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS ABR25 - ID9275259,10L,N1,S43,COM; ID9382658,10L,N1,S43,COM; ID9061108,10L,N1,S43,COM; ID8955070,12P,M4,N3,S49,COM; ID9329101,12P,N3,M4,S49,COM - A3X4(A4) | 2025-04-28 11:21 | 10000000 | 9275259,9382658,9061108,8955070,9329101 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 350 | LOR | LORENA | LOR | LORENA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 202997
230200 | EP | ESTRADA M JARDINS, JARDINS, FAZ SANTANNA | 325BF00036198 |  | RLOR1303 |  | 46 |  |  | CPA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | EM BF522825, SUBPOS 10P,N4,BF,S44-A2X4(A | DC | IN | DDPM-RLOR1303-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,648308 | -45,036578 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS ABR25- SUBPOS 10P,N4(2),BF(2),S44(1),COM - A2X4(A4) | 2025-04-24 14:07 | 10000000 | 9170527 | True | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 350 | LOR | LORENA | LOR | LORENA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
230178 | EP | ESTRADA M JARDINS, JARDINS | 325BR00036195 |  | RLOR1303 |  | 46 |  |  | CPA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 6 APOS ET72077,SUBPOS 10M,N4,S44-A2X4(A4 | DC | IN | DDPM-RLOR1303-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,651591 | -45,043807 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS ABR25 | 2025-04-24 12:01 | 10000000 | 8903273 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 350 | LOR | LORENA | LOR | LORENA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
227000 | DD | Área rural, Pratinha do Jucelino | 744ET00020047 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 20047, indo para Pratinha do Jucelino | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | PODA-VEIC18M | -20,662238 | -41,64399 | 7 | 1 | 1 | Programar caminhão 18 metros para poda de figueira de grande porte, indo para Pratinha do Jucelino, na curva, ET 20047 | 2025-03-31 11:09 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
226123 | EP | AV TUPI GUARANI, 10, CANAS | 325BF00038006 |  | RCPA1303 |  | 46 |  |  | CPA | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 2 ANTES ET520009,SUBPOS 23,N3,S45,COM | DC | IN | DDPM-RCPA1303-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PODER_PUBLICO | None |  | DESLIGAMENTO | -22,698721 | -45,048347 | 10 | 4 | 4 | INSPEÇÃO POSTE DEMANDA INSPEÇÃO #474147 SUBPOS COM TRINCA,RACHADURA 23,N3(3),S45(1),COM A3X1/0(A1/0) | 2025-03-25 09:33 | 10000000 | 9480116 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | 2008-08-18 | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 337 | CPA | CACHOEIRA PAULISTA | CPA | CACHOEIRA PAULISTA | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
222320 | DD | R. Crecino Augusto Fernandes, Palmeiras | 744ET00077222 |  | GUI01 |  | 56 | FD | PREV | EGU | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Circuito da ET 77222, escolapolivalente | FE | VG | DESC-GUI01-Poda | 10 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,784157 | -41,684895 | 4 | 1 | 1 | Programar cesto aéreo para poda de árvore no circuito da ET 77222, escola polivalente | 2025-02-25 14:29 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
220121 | EP | R. Uruguai, Vila Santa Rita, Guaratingu | 310CF00534385 |  | RGUR1309 |  | 46 |  |  | GUR | 800 | CONSTR | 4748 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1,2, ANTES ET60996,SUBPOS VIDE CROQUI | DC | IN | DDPM-RGUR1309-Poste | 2 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | PROTHEUS | None |  | DESLIGAMENTO | -22,79388 | -45,17275 | 10 | 2 | 2 | PLANO INSPEÇÃO VISUAL PROTHEUS FEV25 ID9114453 - 12L,M1(3),S44(4),5RL,IP,COM - A3X1/0,A3X1/0(A1/0),5T10 ID9435305 - 12P,M3,M3(3),S46(4),IP,COM - A3X1/0,A3X1/0(A1/0) REFAZER CALÇADA | 2025-02-10 11:48 | 10000000 | 9114453,9435305 | True | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | VALE DO PARAÍBA | 218 | GUR | GUARATINGUETA | GUR | GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | GUR | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
219702 | DD | Av. Tristão de Ataíde, Morada da Barra, | 702BF02418869 | ESTF000001 | BJU04 |  | 56 | FD | PREV | EVV | 5000 | DESU | 205180 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 vão a esquerda do trafo ET 269297 | FE | VG | DDPM-BJU04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,440965 | -40,368179 | 11 | 1 | 1 | Realizar poda de árvore na MT protegida, realizar poda a distância | 2025-02-05 08:42 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 423 | IBE | IBES | BJU | BARRA DO JUCÚ | CENTRO | DESU-VV | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
218414 | DD | Estr. Velha De Manguinhos, Cid Continen | 707BF00293794 | ESTF000001 | MAN12 |  | 56 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 205180 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 vão a direta do trafo ET 28263 | FE | VG | DDPM-MAN12-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,212854 | -40,225877 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua 336 | 2025-01-28 09:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
218404 | DD | Estr. Velha De Manguinhos, Cid Continen | 707BF00293794 |  | MAN12 |  | 56 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 205180 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 vão a direta do trafo ET 28263 | FE | VG | DDPM-MAN12-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,212853 | -40,225873 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua 336 | 2025-01-28 09:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
218403 | DD | Estr. Velha De Manguinhos, Cid Continen | 707BF00293794 | ESTF000001 | MAN12 |  | 56 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 205180 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 vão a direta do trafo ET 28263 | FE | VG | DDPM-MAN12-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,212493 | -40,225115 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua 336 | 2025-01-28 09:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
218398 | DD | Estr. Velha De Manguinhos, Cid Continen | 707BF00293794 | ESTF000001 | MAN12 |  | 56 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 205180 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 3 vão a direta do trafo ET 28263 | FE | VG | DDPM-MAN12-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,212853 | -40,225875 | 4 | 2 | 2 | Realizar poda de árvore próximo da MT nua 336 | 2025-01-28 09:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 482 | MAN | MANGUINHOS | MAN | MANGUINHOS | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
217249 | EP | Rua Angelo Caldini x R Antônio Tatsuriko | 045BS00025029 |  | RBON0119 |  | 46 |  |  | GUL | 100 | CONSTR | 3458 | 4 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | 1 além ET-58510, 12M;B4;S44(4);5RL;IP | DC | IN | DSSG-RBON0119-Poste | 1 | ELP | RD50BD-subs POSTE RDA 15 Kv | INTERNO | None |  | LV-PESADA | 0,0 | 0,0 |  | 4 | 4 | Substituir poste de madeira Analisar possibilidade de recondutorar secundário para Multiplex 12M;B4;S44(4);5RL;IP | 2025-01-19 10:09 | 10000000 | 98336899 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 205 | BON | BONSUCESSO | BON | BONSUCESSO | GUARULHOS | GUL NORDESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
215109 | DD | Rodovia Jones dos São Neves, São José, | 715CF00001705 |  | MUQ08 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Dois vão antes da BR8741 | FE | VG | DDPM-MUQ08-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,65121 | -40,505587 | 4 | 1 | 0 | Fazer poda na MT | 2024-12-23 11:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
214944 | DD | Av. Asteca, Cidade Continental-Setor Am | 707ET00054259 | ESTF382813 | CAR05 |  | 39 | FD | PREV | ESR | 5100 | DEST | 203706 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | QUEB | Poste transformador 382813-3-112,5 kva | DC | IN | DDPM-CAR05-Cruzeta | 1 | SUC | BE2-Cruzeta BE2 | DESLIGAMENTO | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,218715 | -40,231702 | 4 | 6 | 6 | Substituir estrutura M2 2400 (1 queimada) instalar estrutura B2E 2400mm rede MT cabo nu 3x1/0 CA circuito trifásico BF 1437, necessário desligamento transformador 382813-3-112,5 kva para troca cruzeta, em frente ao TODDY RAÇÕES Av. Asteca Cidade Continental-Setor America, | 2024-12-19 16:01 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 448 | CAR | CARAPINA | CAR | CARAPINA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
214478 | DD | R. Ladeira das Flores, Lagoa Funda, Gua | 715CF00001705 | ESTF000001 | MUQ08 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Quarto vão após CF1705 | FE | VG | DDPM-MUQ08-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,653313 | -40,503892 | 4 | 1 | 1 | Frente margel veículos | 2024-12-16 15:43 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
214477 | DD | Rodovia Jones dos São Neves, Centro, Gu | 715CF00001705 | ESTF000001 | MUQ08 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Após 8741 | FE | VG | DDPM-MUQ08-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,651658 | -40,505085 | 3 | 1 | 1 | Em frente catatal e travo | 2024-12-16 15:41 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
214476 | DD | Rodovia Jones dos São Neves, Centro, Gu | 715CF00001705 | ESTF000001 | MUQ08 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Após 8741 | FE | VG | DDPM-MUQ08-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,651373 | -40,505554 | 8 | 1 | 0 | Em frente catatal e travo | 2024-12-16 15:40 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
214475 | DD | Rodovia Jones dos São Neves, São José, | 715CF00001705 | ESTF000001 | MUQ08 |  | 56 | FD | PREV | EGR | 5600 | DESG | 204565 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Após 8741 | FE | VG | DDPM-MUQ08-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | PLANOPODA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,651378 | -40,505518 | 4 | 1 | 1 | Em frente catatal e travo | 2024-12-16 15:39 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 613 | GUA | GUARAPARI | MUQ | MUQUIÇABA | GUARAPARI | DESG-GP | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
213237 | DD | Área rural, beira asfalto | 746ET00068719 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EDS | 5700 | DESC | 703093 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET 68719 | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,617275 | -41,628614 | 10 | 1 | 1 | Programar equipe cesto aéreo para poda de árvore beira asfalto, sentido Ibitirama, Circuito da ET 68719 | 2024-12-06 16:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212733 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.76544 long -39.76938 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,76544 | -39,76938 | 999 | 1 | 3 | Cortar árvores próximas da MT Seguir lat -18.76544 long -39.76938 | 2024-12-04 08:02 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212706 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.75737 long -39.76872 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,75737 | -39,76872 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT Seguir lat -18.75737 long -39.76872 | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212702 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Saída da subestação | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,757001 | -39,768671 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT Seguir lat -18.757001 long -39.768671 | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212701 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.76112 long -39.76941 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -18,76112 | -39,76941 | 999 | 1 | 1 | Podar árvore próxima da MT, com acesso ao caminhão | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212695 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-CONDT | LIFC | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.76156 long -39.76943 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 30 | LIM | Limpeza de faixa | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,76156 | -39,76943 | 999 | 1 | 1 | Limpeza de faixa aproximadamente 30m Seguir lat -18.76156 long -39.76943 | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212685 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.76077 long -39.76935 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,76077 | -39,76935 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT Seguir lat -18.76077 long -39.76935 | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
212681 | DD | São mateus | 728RL00002215 |  | GUR08 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700503 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Seguir lat -18.76225 long -39.7696 | FE | VG | DDPM-GUR08-Poda | 1 | LIM | CTA-Corte de árvore | INTERNO | None |  | PLANTÃO | -18,76225 | -39,7696 | 999 | 1 | 1 | Cortar árvore próxima da MT | 2024-12-04 06:30 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
207809 | DD | Av. Meleiras, Nova São Mateus, São Mate | 728ET00932929 |  | GUR03 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 705476 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | ET | FE | VG | DESL-GUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,727391 | -39,77257 | 4 | 1 | 1 | Rede nua. | 2024-10-30 09:26 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
205875 | DD | R. Oldermar Faria Santos, Guriri Sul, S | 728ET03110769 | ESTF000002 | GUR03 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 708821 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 000000000 | FE | VG | DESL-GUR03-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,729221 | -39,750697 | 4 | 1 | 1 | Galhos encostando na MT | 2024-10-17 15:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
205874 | DD | R. Nova Venécia, Guriri Sul, São Mateus | 728ET02423359 | ESTF000001 | GUR03 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 708821 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 00000000 | FE | VG | DESL-GUR03-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,72761 | -39,748866 | 4 | 1 | 1 | Final da rua Nova venécia lado norte | 2024-10-17 15:44 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
205873 | DD | R. Conceição da Barra, Guriri Norte, Sã | 728ET00281409 | ESTF281409 | GUR03 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 708821 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 0000000 | FE | VG | DESL-GUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,730407 | -39,747777 | 4 | 1 | 1 | Próximo ao Guriri Beach, para de coco sobre a MT com o vento elas acabam encostando | 2024-10-17 15:36 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
205871 | DD | R. Horácio Barbosa Alves, Guriri Norte, | 728ET00281409 | ESTF281409 | GUR03 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 708821 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 000000000 | FE | VG | DESL-GUR03-Poda | 3 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,730404 | -39,747765 | 4 | 1 | 0 | Palha dos coqueiros estão sobre a MT, com vento as palhas encostam na MT , próximo ao Guriri Beach | 2024-10-17 15:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
205868 | DD | Av. Oceano Índico, Guriri Sul, São Mate | 728ET00542099 | ESTF542099 | GUR01 |  | 56 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 708821 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 000000000 | FE | VG | DESL-GUR01-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | NENHUM | -18,744152 | -39,750932 | 4 | 1 | 1 | Galhos chegando na para superior do transformador | 2024-10-17 15:20 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | GUR | GURIRI | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
204579 | DD | Rural | 756ET00470059 |  | PCA04 |  | 56 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 710831 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | PCA 04 | FE | VG | DESL-PCA04-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | DESLIGAMENTO | None |  | EQ-PODA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | Poda de árvore no circuito do ponto de entrega do cliente com a nota: 15600653. Coordenadas do local. -18.3165 -39.8511 | 2024-10-08 16:12 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 605 | PCA | PEDRO CANARIO | PCA | PEDRO CANÁRIO | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
199318 | DD | Córrego São Bento |  | ESTF299001 | CIT05 |  | 56 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 709478 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Nenhuma | FE | VG | DESC-CIT05-Poda | 10 | LIM | CTA-Corte de árvore | DESLIGAMENTO | None |  | PLANTÃO | -20,833774 | -41,090817 | 2 | 1 | 1 | Corte de árvores | 2024-08-20 10:46 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | CIT | CACHOEIRO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Não preenchido | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
196810 | DD | , Cacique, São Mateus | 756BF00280627 |  | SMA31 |  | 56 | FD | PREV | EPC | 5400 | DESL | 707511 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Bloco que atende 3 trafo | FE | VG | DESL-SMA31-Poda | 50 | LIM | CTA-Corte de árvore | RISCO_ACIDEN | None |  | EQ-PODA | -18,710578 | -39,876418 | 16 | 1 | 1 | Poda de árvores com urgência a frente do bloco BF: 280627, várias árvores queimando na MT . Coordenador da BF -18.4116 -39.9093 | 2024-08-05 13:55 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 260881
190248 | DD | R. Lázaro Pereira, Vila Sao Rafael, Gua | 045CF00025675 |  | RVGA0104 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 2 ap et-562765. Subst M3(3) 15 | DC | IN | DDPM-RVGA0104-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,479236 | -46,55456 | 11 | 3 | 3 |  | 2024-06-18 09:42 | 10000000 | 9119357 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
190247 | DD | R. Vivência, Vila Itapegica, Guarulhos | 045CF00025675 |  | RVGA0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 4 ant et-65682. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0104-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,480339 | -46,555102 | 15 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-06-18 09:36 | 10000000 | 9387075 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
190244 | DD | R. Vivência, Vila Itapegica, Guarulhos | 045CF00025675 | ESTF000001 | RVGA0104 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 2 ap et-65682. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0104-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,481374 | -46,555339 | 6 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-06-18 09:27 | 10000000 | 9279771 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188736 | DD | R. das Palmeiras, Gopouva, Guarulhos |  | ESTF008316 | RVGA0114 |  | 39 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | 1 ant et-503622. Subst M3(3) 15 | DC | IN | DDPM-RVGA0114-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -23,476193 | -46,539492 | 9 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-06-04 10:35 | 10000000 | 8854129 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Não preenchido | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 218966
188326 | DD | R. Londrina, Vila Endres, Guarulhos | 045CF00016165 |  | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ant et-86224. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,484988 | -46,547551 | 11 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 10:53 | 10000000 | 8581892 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188322 | DD | R. Italiana, Vila Itapegica, Guarulhos | 045CF00016165 | ESTF000001 | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ao 5 ant et-21046. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 10 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,484489 | -46,549716 | 9 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 10:49 | 10000000 | 9387593 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188321 | DD | Av. Carlos Ferreira Endres, Vila Saiago | 045CF00016165 |  | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ao 5 ant et-203825. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 8 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,484936 | -46,550927 | 19 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 10:42 | 10000000 | 9334062 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188319 | DD | Rua Kari, Vila Sao Joao, Guarulhos | 045CF00016165 |  | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Na EP-15866. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,482764 | -46,549912 | 20 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 10:36 | 10000000 | 8799799 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188316 | DD | R. Machado de Assis, Vila Sao Joao, Gua | 045CF00016165 |  | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ap et-517464. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 2 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,48241 | -46,549117 | 7 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 10:27 | 10000000 | 9334216 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
188292 | DD | R. Endres | 045RL00542893 |  | RVGA0115 |  | 56 | FD | PREV | GUL | 100 | DSSG | 4649 | 3 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 ant a 3 ap et-506695. Poda MT | FE | VG | DDPM-RVGA0115-Poda | 6 | LIM | PAP-Poda primária | INTERNO | None |  | EQ-PODA | -23,483859 | -46,551913 | 14 | 2 | 2 | Identificado árvores de grande e médio porte fora da faixa de servidão da rede". | 2024-05-28 09:21 | 10000000 | 9119635 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | SP | 391 | GUARULHOS | 330 | VGA | VILA GALVAO | VGA | VILA GALVAO | GUARULHOS | GUL OESTE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
168930 | EP | R. Espírito Santo, Lot. Recanto do Sol, | 718CF00389577 | ESTF000001 | PRT02 |  | 35 |  |  | EAT | 5600 | ENTPLANS | 204565 | 6 | D-POSTE | CF | SINTOMA | DETE | Própria CF389577 | DC | IN | DDPM-PRT02-Chaves | 1 | ELP | RD33ES-Subs CF 630A RDA - 15kV 1P | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,7953 | -40,601953 | 10 | 1 | 1 | Chave porcelana cabo 185 | 2023-12-18 16:09 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
168720 | DD | R. Ozira Felix Figueiredo, Anchieta, An | 718BR00001090 |  | PRT04 |  | 39 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 204565 | 6 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Primeiro poste apos derivação da BF10909 | DC | IN | DDPM-PRT04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,796409 | -40,640258 | 4 | 1 | 0 |  | 2023-12-15 12:20 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
164681 | DD | Estrela | 709BR00008306 |  | CAT06 |  | 55 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 7 | D-POSTE | BF | SINTOMA | FALT | Br 8306 | DC | IN | DESV-CAT06-Chaves | 1 | OUT | Inst BF - Base Fusível | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Instalar chave de proteção no troco da br 8306 na et 80536, cabo próximo ao estai | 2023-11-06 15:29 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
163160 | DD | R. Miguel P Vasconcelos, Niterói, Caste | 709BF00000027 |  | CAT02 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf 027 | DC | IN | DESV-CAT02-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,610474 | -41,207209 | 4 | 1 | 1 | Substituição de estrutura m2 com chave fusível e pararaio | 2023-10-23 07:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 81897
163159 | DD | Rod. Familia Requieri, , Castelo | 709BF00000027 |  | CAT02 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf 027 | DC | IN | DESV-CAT02-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,609679 | -41,212181 | 5 | 1 | 1 | Substituição estrutura m2 com trafo | 2023-10-23 07:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
163158 | DD | Av. Oscar Alves Rangel, , Castelo | 709BF00000027 |  | CAT02 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf027 | DC | IN | DESV-CAT02-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,609455 | -41,211914 | 4 | 1 | 1 | Substituição m1 | 2023-10-23 07:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
163155 | DD | Av. Oscar Alves Rangel, , Castelo | 709BF00000027 |  | CAT02 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf 027 | DC | IN | DESV-CAT02-Cruzeta | 1 | SUC | M3-Cruzeta M3 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,608861 | -41,212394 | 4 | 1 | 1 | Substituição de m2-3 com chave fusível e pararaio | 2023-10-23 07:23 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
162944 | DD | R. Alcíno Rangel, Niterói, Castelo |  | ESTF270779 | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Rl 270779 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -20,598517 | -41,20442 | 5 | 1 | 1 | Substituição de cruzeta b2 com trafo | 2023-10-19 13:10 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Não preenchido | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
149708 | DD | BR 101, Safra | 708BF00006609 |  | SAF09 |  | 39 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 705159 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Ponto de entrega da empresa Polimix | DC | IN | DESC-SAF09-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | DESLIGAMENTO | None |  | PLANTÃO | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 0 | Substituir estrutura N2/3 do ponto de entrega da empresa Polimix. | 2023-07-06 16:24 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 626 | VRI | VILA RICA | SAF | SAFRA | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
149036 | DD | Área rural | 709FF00000564 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BR 606 | DC | IN | DDPM-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | N3-Cruzeta N3 | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,566528 | -41,12403 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N3 deteriorada circuito da FF 594 CAT04, carro não vai no local desligamento necessário, poste DT10/150, com dois níveis de estrutura N3/N3, nível inferior com a BR 606, condutores 3x4CAA, substituir as duas N3. -20.566528 -41.124030 | 2023-07-03 16:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
146053 | DD | Área rural Castelo | 709CF00351265 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BR 618 | DC | IN | DDPM-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,550409 | -41,147643 | 999 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 deteriorada circuito da CF 371265 CAT04, estrutura que deriva para a BR 618, poste DT10/150, com dois níveis de estrutura N1/N3, condutores 3x4CAA. -20.550409 -41.147643 | 2023-06-05 17:05 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
144948 | DD | Rodovia Fued Nemer, Industrial, Castelo | 709CF00249865 |  | CAT01 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | TF 012325 ET 260314 | DC | IN | DDPM-CAT01-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PESADA | -20,625526 | -41,202077 | 4 | 4 | 4 | Substituir estrutura B2 deteriorada, circuito da CF 249865 CAT01, fácil acesso para equipe de LV pesada, poste circular de concreto 11/300, com dois níveis de estrutura, nível superior estrutura B2 3x336CA, nível inferior estrutura C2 condutores 3x185P, estrutura do outro lado do asfalto, do poste que deriva para a ET 260314 , primeira estrutura a frente da B4 do circuito duplo CAT 01 e CAT 02. | 2023-05-29 15:56 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
144946 | DD | Rodovia Fued Nemer, Esplanada, Castelo | 709CF00249865 |  | CAT01 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF 253479 | DC | IN | DDPM-CAT01-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PESADA | -20,620206 | -41,203884 | 4 | 3 | 3 | Substituir estrutura B2 deteriorada circuito do CF 249865 CAT01, fácil acesso para equipe de LV pesada, uma estrutura sentido fonte da CF 253479, poste circular de concreto 11/1000, circuito duplo, nível superior estrutura B2 3x336CA, nível inferior estrutura C1 condutores 3x185P, | 2023-05-29 15:56 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
144945 | DD | R. Alfredo Marun Massad, Vl Nova, Caste | 709CF00249865 |  | CAT01 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 404752 | DC | IN | DDPM-CAT01-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PESADA | -20,621628 | -41,202951 | 4 | 4 | 4 | Substituir estrutura B2 deteriorada circuito da CF 344177 CAT01, fácil acesso para equipe de LV pesada, segunda estrutura a frente sentido carga da derivação para a BF 404752, BF deriva do CAT02 somente para referência elétrica, circuito duplo, poste circular 12-300, dois níveis de estrutura, nível superior estrutura B2 3x336CA, nível inferior estrutura C1 condutores 3x185P, estrutura B2 podre por dentro. | 2023-05-29 15:56 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
143754 | DD | Corrego Dantas, | 764BF00243910 |  | GUI04 |  | 56 | FD | PREV | EIM | 5700 | DESC | 702187 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 16746683 | FE | VG | DESC-GUI04-Poda | 3 | LIM | CTA-Corte de árvore | PLANOPODA | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | Posto de gasolina corrego dantas | 2023-05-22 11:13 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 421 | GUI | GUACUI | GUI | GUAÇUI | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | ok | ok | coordenada_invalida
141114 | DD | São Cristóvão | 709BR00000594 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Br 594 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,566317 | -41,126782 | 4 | 1 | 1 | Substituição t4 poste tt 10x150 | 2023-05-04 18:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
141112 | DD | São Cristóvão | 709BR00000594 |  | CAT04 |  | 55 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Br 594 | DC | IN | DESV-CAT04-Chaves | 1 | SUE | Subs BF - Base Fusível | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,560373 | -41,132949 | 4 | 1 | 1 | Substituição de chave fusível | 2023-05-04 18:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
141110 | DD | São Cristóvão | 709BR00000594 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Br 594 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,564015 | -41,129313 | 4 | 1 | 3 | Substituição n4 poste 11x300 tt | 2023-05-04 18:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
141108 | DD | São Cristóvão | 709BR00000594 |  | CAT04 |  | 55 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | BF | SINTOMA | DETE | Br594 | DC | IN | DESV-CAT04-Chaves | 1 | SUE | Subs BF - Base Fusível | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,557441 | -41,135444 | 4 | 1 | 1 | Substituição de chave fusível | 2023-05-04 18:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
141106 | DD | São Cristóvão | 709BR00000594 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Br 594 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,563735 | -41,131278 | 4 | 1 | 1 | Substituição n4 poste tt 10x150 | 2023-05-04 18:34 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
136374 | DD | Av. Gen. Oziel, Lot. S.i.m.c.o, Anchiet | 718BR00007591 |  | PRT01 |  | 39 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 205262 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF NA 7594 | DC | IN | DDPM-PRT01-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | INTERNO | None |  | C. AÉREO-GIRAT. | -20,800894 | -40,586474 | 4 | 3 | 3 | Substituir estrutura M2 deteriorada podre circuito da BR 7591 PRTO1, fácil acesso para equipe com sexto aéreo, uma estrutura sentido fonte da derivação para a CF NA 7594 PRTO1/02, poste DT10/150, IP leve, condutores 3x4CA. | 2023-03-24 12:09 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
135763 | DD | Av. Beira Mar, Meaípe, Guarapari | 718CF00007558 |  | PRT01 |  | 39 | FD | PREV | EAT | 5600 | DESG | 205262 | 4 | D-POSTE | ISOL | SINTOMA | FALT | CF 387985 | DC | IN | DDPM-PRT01-Isolador | 1 | SUC | Substituir Isolador | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,753056 | -40,562321 | 4 | 3 | 3 | Substituir isolador unifilar quebrado, circuito da CF 7558 PRTO1, carro não vai no local desligamento necessário, poste circular de concreto 11/600, estrutura TE, condutores 3x336CAA, quarta estrutura sentido fonte da CF 387985. | 2023-03-21 15:11 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 604 | PRT | PARATI | PRT | PARATI | GUARAPARI | DESG-MT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
113865 | DD | Av. Anâncio Martins Ataíde, São José, R |  | ESTF000001 | RNU01 |  | 39 | FD | PREV | ERS | 5700 | DESC | 703244 | 5 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Perto da fábrica de lajotas | DC | IN | DESC-RNU01-Cruzeta | 2 | SUC | N4-Cruzeta N4 | DESLIGAMENTO | None |  | PLANTÃO | -20,871761 | -40,947538 | 2 | 2 | 2 | Cruzeta podre no ponto de entrega que atender empresa perto do pedágio. | 2022-09-15 22:15 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 627 | CIT | CACHOEIRO | RNU | RIO NOVO | CACHOEIRO | DESC-CI | 0 | Não preenchido | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
112618 | DD | Av. Joaquim Candido Da Silva, Sao Jorge | 769CF00001260 |  | AFC03 |  | 39 | FD | PREV | EBJ | 5700 | DESC | 700393 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Próximo ao posto de combustível | DC | IN | DESV-AFC03-Cruzeta | 1 | SUC | M1-Cruzeta M1 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -19,976893 | -41,281128 | 4 | 1 | 1 | Transformar M1 POR UMA B1 | 2022-09-03 23:47 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 401 | AFC | AFONSO CLAUDIO | AFC | AFONSO CLAUDIO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
106538 | DD | Laranja da terra | 747RL00305079 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 205236 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Circuito do Rl 307059 | DC | IN | DESV-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,280427 | -41,72644 | 6 | 1 | 1 | Substituir cruzeta n1 | 2022-07-20 09:38 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
104089 | DD | Conduru | 709BF00007802 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 204724 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | A | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,673758 | -41,201118 | 4 | 1 | 2 | Estrutura trafo | 2022-06-29 14:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
97248 | DD | Capivara | 709BF00013836 | ESTF000001 | CAT03 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 701318 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF12479 | DC | IN | DESC-CAT03-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,591605 | -41,059907 | 4 | 1 | 0 | Estrura que deriva a BF12479 | 2022-04-19 13:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
97246 | DD | Capivara | 709BF00013836 |  | CAT03 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 701318 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET8229 | DC | IN | DESC-CAT03-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,591873 | -41,058905 | 4 | 1 | 0 | Cruzeta podre aonde deriva a ET8229 | 2022-04-19 13:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
97245 | DD | Capivara | 709BF00013836 |  | CAT03 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 701318 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | ET46206 | DC | IN | DESC-CAT03-Cruzeta | 2 | SUC | N3-Cruzeta N3 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,591833 | -41,061027 | 4 | 1 | 0 | Duas estruturas podres uma N3 e uma N2 com chave e os tres para raios | 2022-04-19 13:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
97242 | DD | Capivara | 709BF00013836 |  | CAT03 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 701318 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF13836 | DC | IN | DESC-CAT03-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,590995 | -41,05723 | 4 | 1 | 1 | Primeira estrutura a frente da BF13836 | 2022-04-19 13:48 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
80867 | DD | Capivara | 709BR00000869 | ESTF000001 | CAT03 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 701318 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF7432 3 estrutura a frente | DC | IN | DESC-CAT03-Cruzeta | 1 | SUC | N4-Cruzeta N4 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,582593 | -41,037088 | 4 | 1 | 0 | Cruzeta podre e também substituir a chave do ponto de entrega | 2021-11-17 16:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 46175 / 80861 / 46175
79582 | DD | Rua Moacir brotas, praia grande | 719BR02948719 |  | NAL01 |  | 56 | FD | PREV | EFU | 5200 | DESI | 205180 | 7 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | 1 vão a direita do trafo et 294562 | FE | VG | DDPM-NAL01-Poda | 5 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,033368 | -40,176274 | 9 | 3 | 3 | Realizar PODA DE palmeira queimando NA MT PROTEGIDA | 2021-11-05 20:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | CENTRO | 630 | SSE | SERRA SEDE | NAL | NOVA ALMEIDA | CENTRO | DEST-SE | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
75971 | DD | Unnamed Road, , Castelo | 709CF00336971 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 202373 | 5 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Após trafo 044013 | DC | IN | DESC-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | B3-Cruzeta B3 | NENHUMA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,630467 | -41,205362 | 18 | 2 | 2 | Substituir cruzetas da estrutura B3,deterioradas, estrutura B3 B3 B4, segundo nível, caminhão vai embaixo da estrutura | 2021-09-23 12:31 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 200149 / 145529
75941 | EP | R. João Guedes, Sta Barbara, Castelo | 709CF00336971 |  | CAT04 |  | 46 |  |  | ECS | 5700 | ENTPLANS | 202373 | 5 | D-POSTE | POST | SINTOMA | EEST | Primeira estrutura após SE castelo | DC | IN | DESC-CAT04-Poste | 1 | ELP | REM-Remover poste | RISCO_ACIDEN | None |  | DESLIGAMENTO | -20,6292 | -41,210189 | 18 | 3 | 3 | Relocar poste de 13x1000 estrutura N3 B3 B4,na via, devido a obra de de melhoria da estrada, relocar 2,5 m pra extremidade da estrada,concretar base,,possui BT multiplexada,internet, não possui IP, caminhão vai embaixo da estrutura | 2021-09-23 10:15 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
69548 | DD | , , Iúna | 747BF00000273 | ESTF457298 | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 273 TF 455297 ET 92108 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | N2-Cruzeta N2 | DESLIGAMENTO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,360455 | -41,538577 | 22 | 3 | 3 | Substituir estrutura N2 com BF do TF 455297 ET 92108, circuito da BF 273 IUN05, carro não vai no local desligamento necessário, estrutura deteriorada. | 2021-07-16 13:57 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 69539
69092 | DD | R. Sem Denominacao, Laranja Da Terra, I | 767CF00000494 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIR | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF 494 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | TE-Cruzeta TE | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,300702 | -41,70875 | 6 | 2 | 2 | Substituir estrutura TE4 podre circuito da CF 494 IUN05, segunda estrutura a frente sentido carga da CF 494, carro não vai no local desligamento necessário. | 2021-07-12 17:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
69090 | DD | Unnamed Road, , Iúna | 767RL03070559 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIR | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | RL 307059 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,297054 | -41,716825 | 22 | 2 | 2 | Substituir estrutura N1 rachada, por cima, circuito do RL 307059 IUN05, segunda estrutura sentido carga do RL, poste DT 11/200 limpo, carro não vai no local desligamento necessário. | 2021-07-12 17:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 106536
69088 | DD | Unnamed Road, , Iúna | 767CF00000494 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIR | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF 494 CF 6656 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 1 | SUC | N1-Cruzeta N1 | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,297112 | -41,714179 | 7 | 4 | 4 | Substituir estrutura N1 podre circuito da CF 494 IUN05, carro não vai no local desligamento necessário, segunda estrutura sentido fonte da CF 6656, poste DT 10/150 limpo. | 2021-07-12 17:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
69087 | DD | Unnamed Road, , Iúna | 767CF00006656 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIR | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | CF 6656 | DC | IN | DDPM-IUN05-Cruzeta | 2 | SUC | N3-Cruzeta N3 | CARNCHEGA | None |  | DESLIGAMENTO | -20,29714 | -41,71416 | 8 | 3 | 3 | Substituir estruturas N3 2400mm podre, estrutura da CF 6656 IUN05, carro não vai no local desligamento necessário, poste DT 11/300, com dois níveis de estrutura N3/N3 com CF. | 2021-07-12 17:49 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | 236939 / 106549
68770 | DD | ES-379, , Iúna | 747CZ00000004 |  | IUN05 |  | 39 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-RT | NINF | SINTOMA | QUCC | RT 311737 | DC | IN | DDPM-IUN05-Regulador_de_Tensão | 3 | OUT | Equipamento Fora de Operação | INTERNO | None |  | DESLIGAMENTO | -20,349738 | -41,565347 | 8 | 7 | 7 | Unidade Regulado de Tensão fora de operação RT 311737 IUN05, unidade fase A com marcas de curto circuito, descarga atmosferica pela para raio, fora de operação, unidade fase B com tampa superior aberta e marcas de curto circuito, unidade fase C com tampa superior aberta e marcas de curto circuito pelo aterramento, substituir unidades e recolocar as mesmas em operação. | 2021-07-07 17:16 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
68708 | DD | Av. Aminthas Osorio de Mattos, Iuna, Iú |  | ESTF309326 | IUN06 |  | 39 | FD | PREV | EIN | 5700 | DESC | 205262 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | RL 309326 IUN06 | DC | IN | DDPM-IUN06-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | INTERNO | None |  | LV-PESADA | -20,34826 | -41,539246 | 9 | 3 | 3 | Substituir estrutura M4 2400mm, estrutura do RL 309326, cruzetas da CF do baypasso do RL IUN06, fácil acesso para equipes de linha viva executar a substituição. | 2021-07-07 13:46 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 616 | IUN | IÚNA | IUN | IÚNA | CACHOEIRO | DESC-AL | 0 | Não preenchido | Local inexistente | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
56270 | DD | Av. Oscar Alves Rangel, Vila Barbosa, C | 709BR00000617 | ESTF000011 | CAT01 |  | 41 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 7 | D-POSTE | CIRP | SINTOMA | DETE | No bloco 617 | DC | IN | DESV-CAT01-Chaves | 1 | OUT | Equipamento fora de operação | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 0 | Refazer cabeca da chave 617 | 2021-02-04 16:08 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | coordenada_invalida
55036 | DD | BURARAMA | 708CF00000468 | ESTF000001 | CDR04 |  | 39 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204724 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Antes da BR 450 | DC | IN | DESV-CDR04-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 0 | Chegada de Burarama a esquerda | 2021-01-21 13:55 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Local inexistente | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
55034 | DD | BURARAMA | 708CF00000468 |  | CDR04 |  | 39 | FD | PREV | ECI | 5700 | DESC | 204724 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Antes da BR 450 | DC | IN | DESV-CDR04-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 0 | Cruzeta do trafo pedir PD no trafo devido cruzeta que está a chave estar muito deteriorada | 2021-01-21 13:50 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | /FOTOS/ | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
51704 | DD | Vila Isabel | 709CF00000379 |  | CAT01 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 7 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Bf6168 | DC | IN | DESV-CAT01-Cruzeta | 1 | SUC | M2-Cruzeta M2 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -20,601727 | -41,209029 | 6 | 3 | 3 | Em frente ao armazém falçoni, poste 11x300, cruzeta 2,80 | 2020-11-04 09:10 | 10000000 | None | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
31231 | DD | Independência | 709CF00000552 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 204725 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Medidor 13397719 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 2 | SUC | B2-Cruzeta B2 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | Poste 11/300 enfrente ao bar do Geraldo | 2020-01-08 14:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
31224 | DD | Independência | 709CF00000552 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 204725 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Na estrutura da CF 520 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 2 | SUC | M4-Cruzeta M4 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | Rodoviária Pedro cola próx Evandro moto poste 11/300 | 2020-01-08 14:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
31222 | DD | Independência | 709CF00000552 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 204725 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Medidor s06247 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 2 | SUC | B3-Cruzeta B3 | INTERNO | None |  | LV-PRÓPRIA | 0,0 | 0,0 |  | 2 | 2 | Ao lado do supermercado Facini | 2020-01-08 14:53 | 10000000 |  | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | /LATLON/ | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | coordenada_invalida
27212 | DD | Rod. Feud Nemer, Niterói, Castelo | 709CF00000552 |  | CAT04 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | Cf520 | DC | IN | DESV-CAT04-Cruzeta | 1 | SUC | M4-Cruzeta M4 | NENHUMA | None |  | LV-PESADA | -20,59477 | -41,206024 | 19 | 2 | 2 | Trocar estrutura da chave faca 520 depois do banco de capacitor 9814 | 2019-10-22 15:15 | 10000000 | None | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok
22410 | DD | Rod fued Nemer | 709BF00279332 |  | CDR02 |  | 56 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | COND | SINTOMA | ARVO | Na estrada quem entra na bramagran | FE | VG | DESV-CDR02-Poda | 1 | LIM | PAP-Poda primária | NENHUMA | None |  | LV-PRÓPRIA | -20,656925 | -41,21396 | 4 | 1 | 0 | Poda de pé de jamelão | 2019-08-16 15:52 | 10000000 | None | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 612 | FRU | FRUTEIRAS | CDR | CONDURU | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | /FOTOS/ | ok | ok | ok | ok
18735 | DD | R. Antonio Fittipaldi, Sto Agostinho, C | 709BF00000027 |  | CAT02 |  | 39 | FD | PREV | ECS | 5700 | DESC | 205234 | 4 | D-POSTE | CRZT | SINTOMA | DETE | BF 27 | DC | IN | DESV-CAT02-Cruzeta | 1 | SUC | B2-Cruzeta B2 | RISCO_ACIDEN | None |  | LV-PESADA | -20,610288 | -41,206882 | 15 | 2 | 2 | Em frente ao edifício Juliana número 235, poste 11x 300, | 2019-06-27 16:24 | 10000000 | None | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | SUL | 462 | CAT | CASTELO | CAT | CASTELO | CACHOEIRO | DESC-VN | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | /SERV. MT - REF BT/ | ok | ok

## Postes Emergentes ES
id | tipo_nota | referencia_fisica | local_instalacao | trafo | alimentador | v1 | conjunto | v2 | v3 | grp_plan | centro | centro_trab | colaborador | prioridade | grupo_componente | componente | v4 | sintoma | referencia_eletrica | grupo_causa | causa | texto_causa | quantidade | medida | componente_novo | pagina_croqui | qtd_vaos | v5 | executor | latitude | longitude | precisao | imagens_totais | imagens_recebidas | observacoes | recebimento | id_sap | postes | cerne_comprometido | ferragem_completamente_exposta | comprometido_por_fogo_abalroamento | com_equipamento | final_rede_ou_ponto_tracao | risco_terceiros_preservacao_ambiental | desaprumado_30graus | engastamento_areia_barranco | serie_3_ou_mais_postes_deteriorados | parafuso_deteriorado_ausente | uso_mutuo_fora_padrao | data_fabricacao_poste | uf | EMPRESA | REGIAO | CJ_SIT | CJ_SIGLA | CJ_NOME | SE_SIGLA | SE_NOME | CSD | SUPERVISAO | Arquivada | chk_Local_de_instalação | chk_trafo | chk_regra_SAP_MT | chk_regra_SAP_Poda | chk_regra_Coordenada | chk_regra_Poste | chk_regra_Medida | chk_regra_Fotos | chk_regra_Local | chk_regra_MT | chk_regra_BT | chk_duplicada
301710 | DD | BAIXO GUANDU - COOPERATIVA AGROPECUARIA | 727BF00005727 |  | BGU02 |  | 46 | FD | PREV | EBG | 5200 | DESI | 204853 | 2 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Circuito BF00305727 | DC | IN | DESI-BGU02-Poste | 1 | SUC | RD75ES-Inst Poste Concreto Circ 12/1000 | RISCO_ACIDEN | 0 |  | LV-PESADA | -19,524951 | -41,002772 | 999 | 1 | 1 |  | 2026-05-13 10:03 | None | 00000000 | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 433 | BGU | BAIXO GUANDU | BGU | BAIXO GUANDU | ITARANA | DESI-IT | 0 | Instalação Inexistente | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
275548 | DD | R. Cuba, Vila Nova, São Mateus | 728MD00477676 |  | SMA02 |  | 46 | FD | PREV | ESM | 5400 | DESL | 700571 | 2 | D-POSTE | POST | SINTOMA | DETE | Poste de madeira | DC | IN | DESL-SMA02-Poste | 1 | SUC | RD91ES-Inst Poste Fibra 9/300 | INTERNO | None |  | M-PESADA | -18,719283 | -39,873029 | 12 | 3 | 3 | Poste de madeira. Podre | 2026-03-16 14:00 | 10000000 | 000122 | True | False | False | False | True | False | True | False | False | False | False |  | ES | 380 | NORTE | 625 | SMA | SAO MATEUS | SMA | SÃO MATEUS | LINHARES | DESL-SM | 0 | ok | Não preenchido | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok